zestawienie urządzeń                                 systemu oddymiania do realizowanego projektu.

- Założenia

Zgodnie z wytycznymi

- Zestawienie urządzeń

| lp | symbol artykułu | nazwa artykułu | cena za sztukę netto | szt. | Razem netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatka schodowa KS I - F=59,93m2. wymagana czynna powierzchnia oddymiania wynosi 3,00m2. Proponowane są dwie klapy dymowe o wymiarach 200x100[cm] wyposażone w osłony przeciwwiatrowe. Czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi 1,50m2. Powierzchnia geometryczna otworu pod klapę dymową wynosi 2,00m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | PC10-KD 200x100/ 35–[OW] | Poliwęglanowa klapa dymowa o wymiarach 200x100/35[cm] oparta na podstawie stalowej, ocynkowanej, prostej o wysokości h=35[cm]. Powierzchnia czynna oddymiania, zgodnie z AT 15 - 4372/2006 wynosi 1,50m2. Skrzydło klapy otwierane jest siłownikiem elektrycznym ZA 155/800-BSY+HS (24VDC / 1500N / 800mm / 2,5A). Powierzchnia geometryczna klapy dymowej wynosi 2,00m2. |  | 2 |  |
| Napowietrzanie realizowane będzie za pomocą drzwi ewakuacyjnych otwieranych siłownikami elektrycznymi DDS 54/500 oraz oknami (4 dolne kwatery proponowanych na rysunku okien) otwieranymi siłownikami łańcuchowymi KA 34/500 |  |  |  |  |  |
| 4 | DDS | Napęd drzwiowy 24V, siła: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A |  | 2 |  |
| 5 | FS 41 | Moduł kolejności włączania - do siłowników drzwiowych DDS |  | 1 |  |
| 6 | KA 34/500 | Napęd łańcuchowy 24V, 300N / 500mm / 1A |  | 4 |  |
| 7 | RE-KA | KA Konsola ramowa wewnętrzna |  | 4 |  |
| Sterowanie systemem oddymiania |  |  |  |  |  |
| 9 | RZN 4416-M | Centrala oddymiania modułowa,16A |  | 1 |  |
| 10 | Akku Typ 4 | Akumulator 12V / 12 Ah (2 szt. do centrali 16A) |  | 2 |  |
| 11 | RT 45-LT | Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) z przyciskiem do wentylacji |  | 1 |  |
| 12 | RT 45 | Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) |  | 3 |  |
| 13 | OSD | Czujka dymowa optyczna |  | 2 |  |
| Klatka schodowa KS II - F=53,16m2. wymagana czynna powierzchnia oddymiania wynosi 2,66m2. Proponowane są dwie klapy dymowe o wymiarach 180x100[cm] wyposażone w osłony przeciwwiatrowe. Czynna powierzchnia oddymiania klapy wynosi 1,35m2. Powierzchnia geometryczna otworu pod klapę dymową wynosi 1,80m2 |  |  |  |  |  |
| 15 | PC10-KD 180x100/ 35–[OW] | Poliwęglanowa klapa dymowa o wymiarach 180x100/35[cm] oparta na podstawie stalowej, ocynkowanej, prostej o wysokości h=35[cm]. Powierzchnia czynna oddymiania, zgodnie z AT 15 - 4372/2006 wynosi 1,35m2. Skrzydło klapy otwierane jest siłownikiem elektrycznym ZA 155/800-BSY+HS (24VDC / 1500N / 800mm / 2,5A). Powierzchnia geometryczna klapy dymowej wynosi 1,80m2. |  | 2 |  |
| Napowietrzanie realizowane będzie za pomocą drzwi ewakuacyjnych otwieranych siłownikami elektrycznymi DDS 54/500 oraz oknami (4 dolne kwatery proponowanych na rysunku okien) otwieranymi siłownikami łańcuchowymi KA 34/500 |  |  |  |  |  |
| 17 | DDS | Napęd drzwiowy 24V, siła: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A |  | 2 |  |
| 18 | FS 41 | Moduł kolejności włączania - do siłowników drzwiowych DDS |  | 1 |  |
| 19 | KA 34/500 | Napęd łańcuchowy 24V, 300N / 500mm / 1A |  | 4 |  |
| 20 | RE-KA | KA Konsola ramowa wewnętrzna |  | 4 |  |
| Sterowanie systemem oddymiania |  |  |  |  |  |
| 22 | RZN 4416-M | Centrala oddymiania modułowa,16A |  | 1 |  |
| 23 | Akku Typ 4 | Akumulator 12V / 12 Ah (2 szt. do centrali 16A) |  | 2 |  |
| 24 | RT 45-LT | Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) z przyciskiem do wentylacji |  | 1 |  |
| 25 | RT 45 | Przycisk oddymiania aluminiowy (pomarańczowy) |  | 3 |  |
| 26 | OSD | Czujka dymowa optyczna |  | 2 |  |
|  |  |  | Razem | 44 |  |