Zamawiający: Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1

Projekt BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projekt sieci telekomunikacyjnej w Brzeskim Centrum Medycznym w obiektach ul. Mossora 1,ul. Nysańska 4-6 i Zespole Opiekuńczo – Leczniczym ul. Mossora 1, w skład którego wchodzą - sieć komputerowa , sieć elektryczna 230V dedykowana na potrzeby zadania „E- szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

EGZEMPLARZ 1

| Zakład Usług Telekomunikacyjnych SAiT ul. Makarskiego 9/7 49-300 Brzeg e-mail: sait@pro.onet.pl Telefon: 77/ 40 45 080 Fax: 77/ 40 45 081 Mobile: 605 415 700 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: | Nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| 1. | Projektował: | Inz.Szczepan Łukawiecki | 64/95/Op |  |  |
| 2. | Opracował : | Władysław Ryszard Sztorc | 57/85/Op |  |  |
| 3. | Opracował: | Jerzy Szarkowicz |  |  |  |

| Zatwierdzono przez: | data | Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający |  |  |  |
| Inżynier |  |  |  |

Spis treści

1.	Dane ogólne 5

1.1.	Przedmiot opracowania 5

1.2.	Inwestor i Użytkownik 5

1.3.	Wykonawca dokumentacji 5

1.4.	Adres budowy 5

1.5.	Podstawa opracowania 5

1.6.	Zakres opracowania 5

1.7.	Normy i zalecenia 6

2.	Opis założeń inwestycji. 7

2.1.	Opis tras kablowych wewnątrzbudynkowych i zewnętrznych. 7

2.2.	Opis linii kablowych pasywnych, rozmieszczenie głównych elementów systemu w obiektach BCM w Brzegu. 9

2.3.	System zarządzania – elementy aktywne; systemy zabezpieczeń i alarmowe. 10

3.	Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – część pasywna. 12

3.1.	Przyjęte założenia projektowe 12

3.2.	Nieekranowany moduł beznarzędziowy RJ45 keystone jack kategorii 6 GHMT 13

3.3.	Kabel U/UTP 4 pary kategorii 6 LSZH 15

3.4.	19" Patch Panel niewyposażony na 24xRJ45, ekranowany + 24* Moduł Keystone , RJ45, nieekranowany, Kat.6, beznarzędziowy, 16

3.5.	Patchcord  U/UTP KAT 6 RJ45; 1,0; 2,0; 3,0 i 5,0 m 17

3.6.	Uniwersalny kabel optyczny 12 (4 ) włóknowy G50/125 OM3, UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN 17

3.7.	Przełącznica światłowodowa do zakończenia kabla fo na końcówkach LC - kompletna, 19

3.8.	Kable krosujące MM zakończone po obu stronach stykami LC dupleks. 20

3.9.	Szafa krosowa wisząca 20

3.10.	Szafa krosowa stojąca 21

3.11.	19" Patch Panel 50xRJ45, nieekranowany, telefoniczny 21

3.12.	Kabel 50X2X0,5 mm (20x2x0,5) telefoniczny 22

3.13.	Zestawienie ważniejszych materiałów – sprzęt pasywny 23

4.	Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – sprzęt aktywny. 25

4.1 Przełącznik Typ 1 26

4.2 Przełącznik Typ 2 29

4.3 Przełącznik Typ 3 31

4.4 Przełącznik Typ 4 34

4.5 Przełącznik Typ 5 37

4.6 Moduły połączeniowe. 39

4.7 Urządzenia sieci bezprzewodowej. 39

4.7.1	Kontroler – K typ 1 40

4.7.2	Punkt dostępowy – AP typ 1 41

4.8 Urządzenia dodatkowe. 42

4.8.1 Urządzenie UTM typ 1 42

4.8.2 Urządzenie UTM typ 2 (lokalizacja Nysańska) 44

4.9. Zestawienie sprzętu aktywnego w punktach dystrybucyjnych. 47

5.	Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – systemy kontrolne i zabezpieczające sieci logicznej. 48

5.1. Zasilanie awaryjne punktów dystrybucyjnych. 48

5.1.1. Założenia. 48

5.1.2. Specyfikacje techniczne zasilaczy w punktach LPD. 49

5.1.3. Specyfikacje techniczne zasilaczy w punkcie CPD 49

5.1.4. System samoczynnego przełączania źródeł zasilania (SSP) 50

5.2. Klimatyzacja pomieszczenia CPD z szafami CPD B2 i CPD B3. 51

5.2.1. Opis ogólny przejętych rozwiązań. 51

5.2.2. Podstawa opracowania dokumentacji. 51

5.2.3. Zakres opracowania. 52

5.2.4. Opis systemu. 52

5.2.5. Parametry techniczne urządzeń. 52

5.2.6.System detekcji wycieku, system zarządzania i kontroli 53

5.2.7. Zestawienie podstawowych materiałów: 55

5.2.8. Uwagi końcowe 56

5.3 System nadzoru video. 56

5.3.1 Kamera IP z technologią HD 57

5.3.2 Zestawienie materiałów i uwagi do systemu 58

5.3.3 Funkcjonalność systemu. Uwagi. 58

6.	Opis techniczny zastosowanych rozwiązań - zarządzanie i administracja sprzętem aktywnym i systemami kontrolnymi sieci logicznej. 60

6.1 Założenia wstępne 60

6.2 Moduł monitorowania sprzętu aktywnego. 61

6.3. Moduł monitorowania pracy zasilaczy awaryjnych UPS 61

6.4 Moduł rejestracji i zarządzania sekwencjami  video 61

6.4. Moduł monitorowania klimatyzacji 62

6.5 Moduł rejestracji i zarządzania sekwencjami video 62

7.	Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych. Odbiory Prac. Gwarancje 63

7.1	Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych przed instalacyjne – (Testy Fabryczne) 64

7.2	Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych po instalacji - (Terenowe Testy Akceptacyjne) 64

7.3	Uruchomienie i odbiór prac - (Terenowe Testy Rozruchowe i Odbiór Prac) 66

7.4. Informacje na temat rozszerzonej gwarancji na okablowanie strukturalne – sieć logiczną – elementy pasywne 67

8	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 68

8.1 Podstawa prawna opracowania 68

8.2 Zakres prac 68

8.3 Elementy terenu prac budowlanych mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 68

8.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń. 69

8.4.1 Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami 69

8.4.2 Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego 70

8.4.3 Zagrożenia powodujące urazy ciała 70

8.4.4 Środki bezpieczeństwa pracy w styczności ze światłowodami 70

8.4.5 Inne zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych prac 70

8.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 71

8.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 72

8.7. Stosowane instrukcje 73

8.8.Szczególne środki bezpieczeństwa pracy przy badaniach kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych 73

8.9. Uwagi i zalecenia końcowe. 74

9.Ochrona środowiska 74

10.Uwagi końcowe 75

Kopie uprawnień zawodowych projektantów 76

Rzuty pięter – rysunki: 77

# Dane ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci logicznej w obiektach Brzeskiego Centrum Medycznego.

## Inwestor i Użytkownik

Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1

## Wykonawca dokumentacji

Zakład Usług Telekomunikacyjnych SAiT

ul. Makarskiego 9/7

49-300 Brzeg

e-mail: sait@pro.onet.pl

Telefon: 77/ 40 45 080 Fax: 77/ 40 45 081 Mobile: 605 415 700

## Adres budowy

Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynki B1, B2, B3, C, ZOL; ul. Nysańska 4-6

## Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest:

- zlecenie Inwestora

- rysunki dostarczone przez Inwestora

- dane uzyskane oraz zebrane przez projektanta

- uzgodnienia robocze

- wizja lokalna w terenie

- normy i przepisy

- uzgodnienia branżowe

## Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę:

- tras kablowych wewnątrzbudynkowych i zewnętrznych

- linii kablowych pasywnych w obiektach BCM w Brzegu

- linii kablowych światłowodowych w obiektach BCM w Brzegu

- systemu zarządzania strukturą logiczną zbudowanego na urządzeniach aktywnych

- systemów zabezpieczających i alarmowych ( podtrzymania napięcia, ppoż., monitorowania czynników środowiskowych, nadzoru video, kontroli dostępu etc.)

## Normy i zalecenia

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z późn. zm.).

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 852).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864).

PN-EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 2nd Edition: Amd 2 2010.

PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

PN-EN 50346:2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009, PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”.

Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa- Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna-Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe- Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe-Wymagania i badania.

ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

ZN-02/TD S.A. -0.2 Projektowanie kanalizacji kablowej.

Wytyczne i materiały producentów systemów teletransmisyjnych.

# Opis założeń inwestycji.

  - O Opis tras kablowych wewnątrzbudynkowych i zewnętrznych.

Tab.  1 Schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego.

Przyjęto następujące założenia dla systemu tras kablowych w BCM Brzeg:

- prowadzenie tras kablowych w pokojach w korytach systemowych dzielonych 50/20 mm lub 110/40 mm;

- prowadzenie tras kablowych w korytarzach, przejścia między szafami krosowymi w korytach systemowych metalowych podwieszanych do sufitu standard X200 szerokość 200 mm wyposażonych w metalową przegrodę; nie ma możliwości mocowania koryt do ścian w korytarzach ze względu na istniejące instalacje;

- prowadzenie tras kablowych w budynku ZOL i Nysańska w całości w kanałach plastikowych;

- kable sieci logicznej i elektrycznej prowadzić rozdzielnie: w kanałach X200 kable każdego rodzaju osobno dodatkowo mocowane krawatkami; w korytkach plastikowych w osobno w przegrodach dla danego rodzaju kabli;

- przejścia przez ścianki działowe – z zastosowaniem rur teletechnicznych o odpowiedniej średnicy;

- przejścia przez stropy – rury teletechniczne o odpowiedniej klasie palności; dobranej średnicy, tak by zostawić minimum 40% zapas na dalszą rozbudowę; szacht kablowy wykonany z kanału kablowego X200 (lub większego w razie potrzeb) zabudowany płytami karton gipsowymi; szachty kablowe wyposażyć w rewizje umożliwiające dostęp do instalacji – jedną przy podłodze i drugą przy suficie; na zakończenie prac konieczne wykonanie przegród ogniowych przez uprawnionego wykonawcę;

- przejście między budynkiem B3 i ZOL – studnie rewizyjne typu SKR1 połączone kanalizacją dwuotworową na rurach SRS 110/6,3 mm ułożonych w wykopie na głębokości  70cm; w razie braku możliwości (lub nieopłacalności) przejścia przez betonowy taras do budynku ZOL – przewiert sterowany; kable teletechniczne: światłowodowe, telekomunikacyjne układane w rurze wtórnej HDPE 32/2,9 mm.

- stanowiska logiczne typu 2xRJ45 montowane natynkowo wspólnie z gniazdami 2x230V (puszka, pokrywa + suport potrójne)

- stanowiska logiczne typu 1xRJ45 (pod WiFi) montowane na korytach stalowych

- stanowiska logiczne typu 1xRJ45 (pod kamery) montowane na ścianie w kanałach plastikowych

| Lp.; Nazwa; Ilość; Miara. 1; Puszka natynkowa, ramka, suport, potrójna; 208; szt.. 2; Puszka natynkowa, ramka, suport, pojedyncza; 29; szt.. 3; Kanał kablowy 50/20, przegroda, (elementy wykończeniowe zgodnie z obmiarem); 1279; m.. 4; Kanał kablowy 110/40, przegroda (elementy wykończeniowe zgodnie z obmiarem); 610; m.. 5; Kanał kablowy stalowy 200 z przegrodą; 920; m.. 6; Kanał kablowy stalowy 200 - złączka typu T; 16; szt.. 7; Kanał kablowy stalowy 200 - odejście systemowe do stanowiska; 85; szt.. 8; Przejście przez ściankę działową; 143; szt.. 9; Przejście przez sufit - przegroda ogniowa; 14; szt.. 10; Studnia SKR1 z zamkiem; 2; szt.. 11; Rura SRS 110/6,3mm; 100; m.. 12; Rura HDPE 32/2,9 mm; 50; m.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Tab.  2  Zestawienie ważniejszych materiałów montażowych/ instalacyjnych dla systemu tras kablowych BCM Brzeg.

## Opis linii kablowych pasywnych, rozmieszczenie głównych elementów systemu w obiektach BCM w Brzegu.

Przyjęto następujące założenia  :

	okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie skrętki nieekranowanej U/UTP LSHF KAT6 DRUT 23AWG,

	wyjątek stanowią 4 stanowiska w Budynku B3 II piętro wykonane w technologii „fiber-to-desk”; składają się z 2 gniazd LC – montaż natynkowy,

	pojedyncze stanowisko składa się z 2 gniazd 1xRJ45 kat 6 – montaż natynkowy,

	stanowisko do podłączenia punktu WiFi składa się z 1 gniazda 1xRJ45 kat 6 – montaż do koryta metalowego,

stanowisko do podłączenia kamery składa się z 1 gniazda 1xRJ45 kat 6 – montaż natynkowy,

	precyzyjna lokalizację stanowisk oraz sposób montażu będzie ustalony na etapie wykonawstwa, w przypadku podłączenia punktu WiFi należy zostawić 10m zapasu kabla,

	połączenia pomiędzy lokalnymi punktami dystrybucyjnymi LPD B1, LPD C, LPD ZOL, a centralnym punktem dystrybucyjnym (CPD B2, CPD B3) zostanie wykonane za pomocą światłowodów multimodowych 12 włóknowych 50/125 OM3 LSOH,

	połączenia pomiędzy LPD Nysańska, a centralnym punktem dystrybucyjnym (CPD B2, CPD B3) zostanie wykonane za pomocą łącza VPN,

	dokładne rozmieszczenie stanowisk, punktów CPD i LPD przedstawiono na rzutach instalacji logicznej w Załączniku nr 2.

Wszystkie komponenty powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6 (zgodnie z normą PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010).

Zgodność parametrów modułów gniazd z obowiązującymi normami minimum kategorii 6 musi odpowiadać wymaganiom Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj.   EN 50173-1 i być na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatów wydanych przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu/komponentu z wymaganiami Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011.                          W przypadku dokumentów wystawionych przez inne niż wskazane akredytowane laboratoria certyfikujące, wymagane jest posiadanie przez tą instytucję akredytację  typu AC (lub równoważnej) jednostki nadrzędnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzędna to Polskie Centrum Akredytacji).

## System zarządzania – elementy aktywne; systemy zabezpieczeń i alarmowe.

Podstawowe dane projektowe i założenia dla elementów aktywnych systemu oraz systemu zabezpieczeń i alarmowych zawierają tabele z Rys.3 i Rys.4.

|  | Zestawienie funkcjonalne szaf logicznych budynki C; B1, B2, B3, ZOL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Zestawienie ilościowe szafy LPD C | Zestawienie ilościowe szafy LPD B1 | Zestawienie ilościowe szafy LOD ZOL | Zestawienie ilościowe szafy CPD B2 | Zestawienie ilościowe szafy CPD B3 | Razem |
| 1 | Ilość stanowisk 2xRJ45 | 40 | 30 | 13 | 30 | 72 | 185 |
| 2 | Punkty WiFi 1xRJ45 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 26 |
| 3 | Kamery 1xRJ45 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 8 |
| 4 | Ilość kabla | 3814 | 3314 | 1522 | 3341 | 9147 | 21198 |
| 5 | Ilość gniazd RJ45 typu Mosaic (keystone+suport) | 81 | 73 | 32 | 64 | 147 | 398 |
| 6 | Puszka + suport potrójna | 38 | 34 | 13 | 30 | 72 | 186 |
| 7 | Puszka+ suport+ zaślepka pojedyncza | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 34 |
| 8 | Kabel światłowodowy | 162 | 92 | 190 | do LPD C; LPD B1; do ZOL; | do LPD N (VPN) | 444 |
| 8 | światłowód do biurek |  |  |  |  | 310 | 310 |
| 9 | gniazdka 2xLC do biurek |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 10 | Rodzaj szafy/ opis pomieszczenia | wisząca/ dzielona/ korytarz | wisząca/ dzielona/ pokój biurowy | wisząca/ dzielona/ korytarz | 42U/ osobne pomieszczenie na serwerownię; szafy CPD B2 i CPD B3 stoją razem | 42U/ osobne pomieszczenie na serwerownię; szafy CPD B2 i CPD B3 stoją razem |  |
| 11 | Proponowane zabezpieczenia | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, alarm po SNMP, UPS | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, alarm po SNMP, UPS | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, alarm po SNMP, UPS | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, alarm po SNMP, UPS | wymiana drzwi w serwerowni na ppoż.; Klimatyzacja; UPS |  |
| 12 | Sprzęt aktywny | Wifi zasilane po PoE; użytkownicy min 1GB; szkielet min 10GB | Wifi zasilane po PoE; użytkownicy min 1GB; szkielet min 10GB | Wifi zasilane po PoE; użytkownicy min 1GB; szkielet min 10GB | Wifi zasilane po PoE; użytkownicy min 1GB; szkielet min 10GB; Zabezpieczenia sieci przed atakami sieciowymi, zarządzanie punktami WiFi; | Obsługa 4 stanowisk końcowych na światłowodach typu MM 50/125 duplex; obsługa punktów LPD 3x na światłowodzie min. 6x MM 50/125; VPNy do LPD N |  |

Tab.  3 Zestawienie funkcjonalne szaf logicznych budynki C; B1, B2, B3, ZOL.

|  | Szafa LPD N (Nysańska) |  |  |  | Podsumowanie całości |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj szafy/ opis pomieszczenia | wisząca/ korytarz |  |  | Lp. | Nazwa | Razem |
| 2 | Proponowane zabezpieczenia | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, alarm po SNMP, UPS |  |  | 1 | Ilość stanowisk 2xRJ45 | 208 |
| 3 | Sprzęt aktywny | Wifi zasilane po PoE; użytkownicy min 1GB; szkielet min 10GB |  |  | 2 | Punkty WiFi 1xRJ45 | 30 |
| 4 | Ilość stanowisk 2xRJ45 | 21 |  |  | 3 | Kamery 1xRJ45 |  |
| 5 | Punkty WiFi 1xRJ45 | 4 |  |  | 4 | Ilość kabla | 23998 |
| 6 | Kamery 1xRJ45 |  |  |  | 5 | Ilość gniazd RJ45 typu Mosaic (keystone+suport) | 423 |
| 7 | Ilość kabla | 2800 |  |  | 6 | Puszka + suport potrójna | 197 |
| 8 | Ilość gniazd RJ45 typu Mosaic (keystone+suport) | 25 |  |  | 7 | Puszka+ suport+ zaślepka pojedyncza | 40 |
| 9 | Puszka + suport potrójna | 11 |  |  | 8 | Kabel światłowodowy | 444 |
| 10 | Puszka+ suport+ zaślepka pojedyncza | 6 |  |  | 8 | światłowód do biurek | 310 |
|  |  |  |  |  | 9 | gniazdka 2xLC do biurek | 8 |

Tab.  4 Zestawienie funkcjonalne szafy logicznej budynek ul. Nysańska.; Podsumowanie całości.

# Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – część pasywna.

## Przyjęte założenia projektowe

Wszystkie komponenty pasywne powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6 (zgodnie z normą PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010).

Zgodność parametrów modułów gniazd z obowiązującymi normami minimum kategorii 6 musi odpowiadać wymaganiom Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj.   EN 50173-1 i być na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatów wydanych przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu/komponentu z wymaganiami Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentów wystawionych przez inne niż wskazane akredytowane laboratoria certyfikujące, wymagane jest posiadanie przez tą instytucję akredytację  typu AC (lub równoważnej) jednostki nadrzędnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzędna to Polskie Centrum Akredytacji.

Kable U/UTP rozprowadzone będą od przełącznic w układzie gwiazdy.

W czasie instalacji należy przestrzegać promieni gięcia kabli:

	dla kabla U/UTP jest to minimum  40mm,

	nie wolno dopuścić do powstania pętli podczas układania kabla oraz do powstania uszkodzeń izolacji (spowoduje to obniżenie kategorii toru transmisji,

	dla kabli światłowodowych należy zachować minimalny promień gięcia  podczas instalacji wynoszący 20x średnica kabla.

	Przy wszystkich czynnościach związanych z układaniem kabli logicznych na leży zwracać szczególną uwagę aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych sił naciągu.

Należy zostawić odpowiednie zapasy kabli w PL’ach (tak aby można było przesunąć dany punkt w dowolne rozsądne miejsce) i w przełącznicy (min. 2metry).

Ze względu na uzyskanie jednolitej gwarancji systemowej, jakości dopasowania i pewności, co do kompatybilności poszczególnych elementów wszystkie elementy takie jak: moduł RJ45, skrętka teleinformatyczna, złącza światłowodowe, kabel światłowodowy, panele krosowe, kable krosowe, szafa dystrybucyjna wraz z wyposażeniem, listwy zasilające zarządzane musza pochodzić od jednego producenta systemu i pochodzić z jego standardowej oferty handlowej. Wszystkie elementu systemu muszą posiadać trwałe oznakowanie logo producenta, logo systemu okablowania; Moduł RJ45 musi posiadać trwałe oznakowanie – logo producenta, logo systemu okablowania, logo kategorii, dla jakiej jest dedykowany, musi posiadać charakterystyczny kolor dla kategorii, dla której jest dedykowany; Skrętka teleinformatyczna musi posiadać oznakowanie – logo producenta, indeks/symbol jednoznaczny wskazujący na pochodzenie z oferty producenta systemu okablowania (zgodny z kartą katalogową), AWG, oraz NVP; panel krosowy modularny z portami wymuszającymi wyprowadzenie kabli krosowych w boczne przestrzenie pomiędzy rakiem a ścianą szafy musi posiadać logo producenta i logo systemu.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów kategorii 6:

•	Skrętka teleinformatyczna musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów.

•	Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów.

•	Wydajność systemu okablowania (Permament Link) musi być potwierdzona certyfikatami niezależnego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszą obejmować wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

•	System okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

•	Producent systemu okablowania musi posiadać certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności handlowej i produkcyjnej.

•	Możliwe jest stosowanie systemów równoważnych pod warunkiem zachowania wszystkich wyżej wymienionych parametrów.

## Nieekranowany moduł beznarzędziowy RJ45 keystone jack kategorii 6 GHMT

Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów kat 6

Moduł Keystone Jack RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych). Umożliwia takie zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Charakterystyka produktu:

o	Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 23 - AWG 26.

o	Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.

o	Szybka i bezproblemowa instalacja.

o	Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC odbywa się beznarzędziowo poprzez wciśniecie organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśniecie obudowy modułu.

o	Moduł wyposażany w organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia typu HAT z głowicą 28.

o	Moduł musi zapewnić możliwość powtórnego zarobienia z gwarancją utrzymania parametrów.

o	Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

o	Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku.

o	Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 20mm x 16mm x 34mm

Cechy produktu:

o	Nadruk standardu rozszycia (T568A & T568B) na złączu IDC oraz organizerze.

o	Sita wtyku: 20N max.

o	Utrzymanie: 7.7 kg miedzy gniazdem a wtykiem.

o	Temperatura pracy: -10•C do 60•C.

Wytrzymałość:

o	Gniazdo RJ45: 750 zapięć (włożenie/wyjecie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia).

o	Blok IDC: maksimum 200 zabić dla kabli o 23-26 AWG linka oraz drut, kompatybilny z narzędziem 110, HAT 28

Parametry mechaniczne:

o	GNIAZDO  RJ45

	Obudowa: ABS+PC, UL 94-V0, niebieska.

	Podstawa pinów: PC, UL 94-V2, przezroczysta.

o	PINY GNIAZDA RJ45

	Materiał: fosforobrąz pokryty 1,2+1,5 µm niklu.

	Wykończenie: obszar kontaktu 50 mikro cali pokryty 1,2 µm złota.

o	GNIAZDO IDC

	Obudowa: PC + włókno szklane, UL 94-V2, niebieska

	Pokrywa: ABS+PC, UL 94-V0, czarna.

	Piny bloku: fosforobrąz pokryty 1,2 µm cyny.

	Organizer PC + włókna szklane, UL 94-V2, biały .

o	Płytka PCB: FR4, UL 94V-0.

o	Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45: <9N.

o	Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45: >75N

## Kabel U/UTP 4 pary kategorii 6 LSZH

Kabel U/UTP 4 pary kategorii 6 LSZH – musi spełniać parametry transmisyjne (Tab.5) do minimum  405 MHz.

Parametry transmisyjne:

| Częstotliwość | Tlumienie |  | NEXT |  | PS-NEXT |  | ELFEXT |  | PS-ELFEXT |  | RL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MHz) | (dB/100m) |  | (dB) |  | (dB) |  | (dB/100m) |  | (dB/100m) |  | (dB) |
|  | maks. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | minimalna |
| 1 | 2,1 | 1,9 | 74 | 78 | 72 | 75 | 68 | 82 | 65 | 80 | 20 |
| 4 | 3,8 | 3,8 | 65 | 69 | 63 | 66 | 56 | 70 | 53 | 68 | 23 |
| 10 | 6,0 | 6,0 | 59 | 63 | 57 | 60 | 48 | 62 | 45 | 60 | 25 |
| 16 | 7,6 | 7,6 | 56 | 60 | 54 | 57 | 44 | 58 | 41 | 56 | 25 |
| 20 | 8,5 | 8,5 | 55 | 59 | 53 | 56 | 42 | 56 | 39 | 54 | 25 |
| 31,25 | 10,7 | 10,7 | 52 | 56 | 50 | 53 | 38 | 52 | 35 | 50 | 23.6 |
| 62,5 | 15,5 | 15,1 | 47 | 51 | 45 | 48 | 32 | 46 | 29 | 44 | 21.5 |
| 100 | 19,9 | 19,1 | 44 | 48 | 42 | 45 | 28 | 42 | 25 | 40 | 20.1 |
| 125 | 22,5 | 21,3 | 43 | 47 | 41 | 44 | 26 | 40 | 23 | 38 | 19.5 |
| 155,5 | 25,4 | 23,8 | 42 | 45 | 40 | 42 | 24 | 38 | 21 | 36 | 18.8 |
| 175 | 27,1 | 25,3 | 41 | 44 | 39 | 41 | 23 | 37 | 20 | 35 | 18.4 |
| 200 | 29,2 | 27,0 | 40 | 44 | 38 | 41 | 22 | 36 | 19 | 34 | 18.0 |
| 250 | 33,0 | 32,0 | 38 | 42 | 36 | 39 | 20 | 34 | 17 | 32 | 17.3 |
| 300 |  | 36,1 |  | 41 |  | 38 |  | 32 |  | 30 |  |
| 400 |  | 41,7 |  | 39 |  | 36 |  | 30 |  | 28 |  |

Tab.  5    Parametry tłumiennościowe kabla telekomunikacyjnego typu U/UTP, kat.6 LSZH.

Kabel powinien zawierać 4 miedziane pary o średnicy żyły 23AWG. Izolacja zewnętrzna powinna być wykonana z PVC, ewentualnie z materiału LSZH, nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawierającego halogenu).

Kabel powinien być wyposażony w centralny, dielektryczny element separujący pary względem siebie i zapewniający ich optymalne ułożenie, a tym samym gwarantujący minimalne przesłuchy między nimi.

Izolacja par miedzianych powinna mieć następujące kolory: niebieska/biało-niebieska, pomarańczowa/biało-pomarańczowa, zielona/biało-zielona, brązowa/biało-brązowa.

Średnica – 5,3 mm.

Minimalny promień gięcia :	≥25 mm (podczas normalnej pracy),

≥50 mm (podczas instalacji).

Zakresy temperatur:		od -200C do +600C (podczas normalnej pracy),

od  00C do +500C (podczas instalacji).

NVP					67%

STANDARDY:				TIA/EIA 568-B.2

ISO/IEC 11801; IEC 61156-5

EN 50173; EN 50288-5-1

IEEE 802.3at

Odporność ogniowa:		LSHF : IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1

Konstrukcja:				Przewód – drut miedziany miękki Fi 0,5mm (23 AWG)

Izolacja – Polietylen Fi 0,95 mm

Skręcenie				- 2 żyły izolowane skręcone parami

Budowa – 4 pary żyły

Powłoka:				LSHF, niebieska RAL 5012

Właściwości elektryczne

| Rezystancja pętli dla prądu stałego | ≤176 Ω/km |
| --- | --- |
| Asymetria rezystancji żył | ≤2% |
| Rezystancja izolacji [500V] | ≥ 5000M Ωkm |
| Pojemność wzajemna [800Hz] | nom. 48 nF/km |
| Asymetria pojemności względem ziemi [para/ziemia] | ≤1500 pF/km |
| Impedancja falowa [100 MHz] |  |
| Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się sygnału NVP [%] | 67% |
| Opóźnione czasu propagacji | ≤535 ns/100m |
| Różnica opóźnień propagacji | ≤20 ns/100m |

Tab.  6   Parametry elektryczne kabla telekomunikacyjnego typu U/UTP, kat.6 LSZH.

## 19" Patch Panel niewyposażony na 24xRJ45, ekranowany + 24* Moduł Keystone , RJ45, nieekranowany, Kat.6, beznarzędziowy,

Panele modularne RJ45 muszą gwarantować montaż modułów od kategorii 5e do 7A  oraz adapterów światłowodowych lub gniazd/insertów typu F (rozwiązanie otwarte niezależne od kategorii, technologii, rodzaju usługi/aplikacji): muszą posiadać trwałe oznaczenie logo producenta i logo systemu; Panel musi posiadać zintegrowana półkę kablową umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek; Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne połączenie z ekranami modułów oraz posiadać przewód uziemienia; Kolor czarny RAL 9005.

Wymagane jest aby moduły RJ45 w gniazdach PL i w panelach krosowych były te same.

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach:

o	PN-EN 50173-1

o	ISO/IEC 11801

o	EN 50173-1

o	ANSI/TIA-568-C.2

o	IEC 60297-1

o	IEC 60297-2

## Patchcord  U/UTP KAT 6 RJ45; 1,0; 2,0; 3,0 i 5,0 m

Parametry:

Złącze - RJ45, nieekranowane, StewardSS39100-007, 1:1 acc, TIA/EIA 568 B

Osłonka - PVC 75A

Częstotliwość - 400MHz

Temperatura pracy operacyjna - od -20°C do +60°C, instalacji - od 0°C do +50°C

## Uniwersalny kabel optyczny 12 (4 ) włóknowy G50/125 OM3, UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN

Uniwersalny kabel optyczny 12 (4 ) włóknowy G50/125 OM3, UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN:

- kabel 12 włóknowy służy do połączeń między punktami dystrybucyjnymi;

- kabel 4 włóknowy służy do połączeń typu „do biurka”.

Parametry - zgodność z wymaganiami zawartymi w normach:

IEC 60793-2-10 Category A1a.2;

EN 60793-2-10: type A1a.2

ITU Recommendation G.651

TIA/EIA-492 AAAB

EN 50 173:2007 category OM3

ISO/IEC 11801:2002 category OM3

IEEE 802.3 - 2002 incl. amendment 802.3ae - 2002.

Konstrukcja:

o	Centralna tuba, żelowany, 12 włókien ø 2.8

o	Wzmocnienie - Wzmocnienie włóknem szklanym

o	Powłoka - 1.0 mm niebieski FireBur®, odporność na promieniowanie UV, IEC 50290-2-27

o	Element wytrzymałościowy - Hydrofobowa otulina z włókien szklanych

o	Stopień niepalności:

IEC 60332-1-2 	- Pojedynczy pionowy kabel

IEC 60754-1	- Brak halogenów

IEC 60754-2	- Brak kwasowości

IEC 61034-2 	- Brak gęstości dymu

o	Ciepło spalania 2÷16 włókien: - 660 MJ/km - 0.18 KWh/km

o	Własności fizyczne:

Średnica zewnętrzna: 2÷16 włókien: 6.0 mm

Waga: 2 ÷16 włókien: 40 kg/km

Maksymalna siła ciągnięcia: E1 - 1000N (mniej niż 1/2 wytrzymałości włókna).

Siła naciągu (dynamiczna): E1 - 750N (mniej niż 1/3 wytrzymałości włókna).

Siła naciągu (statyczna): E1 – 500N (brak zmian w przesyle; mniej niż 1/4 wytrzymałości włókna).

Siłą zrywająca: E3 – 1500N

Uderzenie: E7 -15 Nm (brak zmian w przesyle; brak uszkodzeń)

Skręcanie: E7 - 5 cykli ± 1 obrót

Suplenie: E10 - Kabel nie supli się, jeżeli średnica pętli jest większa 100 mm

Min. promień zginania (dynamiczny): E11 - R= 60 mm

Min. promień zginania (statyczny): R= 100 mm

Zakres temperatur: F11

Składowania: -40°C do +60°C

Instalacji: -15°C do +40°C

Pracy -40°C do ± +60°C

Przenikanie wody: F5B Odporny na wzdłużną penetrację wody

o	Charakterystyka transmisji – zgodnie z IEC 60793-2

Włókno Światłowodowe Gradientowe OM3:

Standardy i normy:

IEC 60793-2-10 Kategoria A1a.2;

EN 60793-2-10: typ A1a.2

ITU Rekomendacja G.651

TIA/EIA-492 AAAB

EN 50 173:2002 kategoria OM3

ISO/IEC 11801:2002 kategoria OM3

IEEE 802.3 - 2002 także z poprawką  802.3ae - 2002.

Tłumienność	- IEC 60793-1-40

Maksymalna wartość przy 850 nm			≤ 3.0 dB/km

Maksymalna wartość przy 1300 nm			≤ 1.0 dB/km

Maksymalna wartość referencyjna przy 850 nm	≤ 2.5 dB/km

Maksymalna wartość referencyjna przy at 1300 nm	≤ 0.7 dB/km

Jednorodność Reflektometryczna każdych 2 odcinków  1000 metrowych	Max. 0.1 dB/km

Pasmo - IEC 60793-1-41

Wartość OFL przy 850 nm					≥ 1500 MHz • km

Wartość OFL przy 1300 nm					≥ 500 MHz • km

Efektywne Pasmo (EMB) wg specyfikacji IEC 60793-1-49	≥ 2000 MHz • km

Grupa Indeksów Refrakcji - IEC 60793-1-22

Grupa indeksów refrakcji przy 850 nm	1.482

Grupa indeksów refrakcji przy 1300 nm 1.477

Właściwości   IEC 60793-1-xx

| Opis | Metoda pomiaru | Jednostka | Limity/zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnica rdzenia | IEC/EN 60793-1-20 | m | 50 ± 2.5 |
| Średnica płaszacza | IEC/EN 60793-1-20 | m | 125.0 ± 1.0 |
| Niecyrkularność płaszcza | IEC/EN 60793-1-20 | % | ≤ 1.0 |
| Niecyrkularność rdzenia | IEC/EN 60793-1-20 | % | ≤ 5 |
| Błąd koncetryczności pokrycia rdzenia | IEC/EN 60793-1-20 | m | ≤ 1.5 |
| Pierwotna powłoka włókna – bezbarwna | IEC/EN 60793-1-21 | m | 242 ± 7 |
| Pierwotna powłoka włókna - kolorowa | IEC/EN 60793-1-21 | m | 250 ± 15 |
| Niecyrkularność pierwotnej powłoki | IEC/EN 60793-1-21 | % | ≤ 5 |
| Błąd koncentryczności pierwotnej powłoki włókna | IEC/EN 60793-1-21 | m | ≤ 10 |
| Poziom napiecia | IEC/EN 60793-1-30 | GPa | ≥ 0.7 (≈ 1 %) |
| Typowa średnie siła stripowania | IEC/EN 60793-1-32 | N | 1.7 |
| Siła stripowania (max) | IEC/EN 60793-1-32 | N | 1.3 ≤ Fpeak.strip ≤ 8.9 |
| Szczelina numeryczna | IEC/EN 60793-1-43 | N | 0.200 ± 0.015 |

## Przełącznica światłowodowa do zakończenia kabla fo na końcówkach LC - kompletna,

o	Przełącznica Światłowodowa wysuwana,

Cechy:

Regulowane uszy montażowe.

Dwie płaszczyzny wysuwania szuflady.

5 tylnych wejść kabla.

Demontowalna śruba przytrzymująca kasety spawów.

Płyta czołowych w tym 24 x SC simplex/MTRJ/E2000/LC

Wymiary 1U szer.443, gł.	241, wys. 42 (MM)

Dostępna w kolorach RAL 7021

o	Adaptery LC - parametry

Obudowa – plastik

Materiał rękawa centrującego - Fosforan brązu

Kolor LC - beżowe lub turkusowe

Maksymalna tłumienność - 0,20 dB

Siła wcisku - 200-600 gram

Wzrost tłumienności po 500 cyklach - 0,2 dB

Temperatura pracy - od -40 do +80°C

Stopień niepalności - UL94-V0

o	Kaseta Spawów kompletna z pokrywą uchwytami na osłonki termokurczliwe (12 spawów), kolor Czarny

o	Pigtail LC/PC OM3 (50/125μm) 2m

Cechy produktu

Kable niskopalne LSZH.

Zgodność z RoHS.

Indywidualny numer seryjny na każdym produkcie.

Maksymalna tolerancja długości wynosi + 6 - 0 cm.

Polerowanie – PC

Tłumienność - ≤ 0,3 dB

Rodzaj kabla - easy strip

Średnica kabla - 900 µm

Maksymalna siła naciągu przy instalacji – 6N

Maksymalna siła naciągu po instalacji – 3N

Minimalny promień zgięcia po instalacji – 30 mm

Kolor złącza – beżowy

Kolor osłonki – biały

Kolor kabla - turkusowy

Kolor płaszcza - turkusowy

o	Osłonka spawów (45mm) termokurczliwa

## Kable krosujące MM zakończone po obu stronach stykami LC dupleks.

o	Cechy

Kable niskopalne bezhalogenowe.

Łatwe stripowanie do 150 cm.

Ceramiczne ferule.

Zgodność z normą RoHS.

o	Geometria feruli

Promień krzywizny dla PC min 7 max 25

Promień krzywizny dla (APC 8°) min 5 max 15

Wysokość włókna min -50÷50 max 50

Przesunięcie (μm) min 0,0 max 50.0

Podcięcie włókna min 0 max 100

Kąt dla APC 8°  ± 0,5

o	Parametry

Rodzaj włókna - PC

Średnica rdzenia dB ≤ 0,25

Średnica rdzenia ilość zdarzeń  > 1000

Średnica powłoki włókna Ceramiczna-cyrkonia

## Szafa krosowa wisząca

Szafa krosowa wisząca stanowi wyposażenie punktów dystrybucyjnych LPD C, LPD B1, LPD ZOL i LPD Nysańska.

Parametry:

- Szafa wisząca dzielona, o wysokości 18U,

- Wymiary: 600/500/730 szer./gł./wys.  mm., RAL 7035,

- Konstrukcja spawana o nośności 50 kg wykonana z blachy stalowej gr. 1,25 mm,

- Demontowane osłony boczne zamykane na zamek jednopunktowy umożliwiające wygodny dostęp do urządzeń wewnątrz szafy,

- Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną o gr. 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180° (opcjonalnie pełne drzwi stalowe),

- W dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentylacyjnego Drzwi otwierane prawo lub lewo stronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszania (góra - dół) szafy na ścianie,

- Szafa musi posiadać trwałe oznakowanie z logo producenta systemu okablowania.

## Szafa krosowa stojąca

Szafa krosowa stojąca stanowi wyposażenie punktu dystrybucyjnych CPD B.

Parametry:

- Szafa w standardzie 19” o wysokości 42U, szerokości 800mm i głębokości 1000mm

- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm wzmocniona o dodatkowy raster o nośności 1000 kg,	przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli,

- Drzwi przednie perforowane z możliwością montażu prawo i lewostronnego  i 	zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°. Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, możliwość zamontowania drzwi przednich  w tylnej części szaf,

- Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych,

- Szafa musi posiadać trwałe oznakowanie z logo producenta systemu okablowania.

## 19" Patch Panel 50xRJ45, nieekranowany, telefoniczny

19" Patch Panel, ISDN, 50 x RJ45, 1U, organizator kabli stanowi wyposażenie wszystkich szaf LPD I punktu CPD. Umożliwia zestawienie połączeń telefonicznych w ramach zakresu obsługiwanego przez dany punkt.

Patch panele telefoniczne (ISDN) przeznaczone są do transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów. Na każdym porcie RJ45 możliwe jest zakończenie 2 par (4 żyły) kabla skrętkowego lub telekomunikacyjnego.

Charakterystyka:

Patch Panel wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U. Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek. 50 nieekranowanych portów RJ45.

Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.

Parametry mechaniczne:

Obudowa gniazda RJ45:ABS UL94V-0.

Piny gniazda RJ45 (materiał i wykończenie):

-	fosforobrąz pokryte od 0,7 do 1,2 um niklu,

-	obszar kontaktu (min. 3 mm) pokryte 1,2 um złota. Obudowa bloku IDC: poliwęglan (PC), UL 94V-2. Piny bloku IDC (materiał i wykończenie):

-	fosforobrąz pokryte 1,2 um cyny,

-	dostosowane tylko dla narzędzi typu LSA (Krone),

-	przewody o AWG 22-26 typu drut lub linka. Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45: < 9N. Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45: > 75N. Temperatura pracy: od -40°C do 80°C. Wytrzymałość:

-	gniazdo RJ45: 750 zapięć (włożenie/wyjęcie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia),

-	blok IDC: maksimum 200 zabić.

## Kabel 50X2X0,5 mm (20x2x0,5) telefoniczny

Zastosowanie

Kable te wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania strukturalnego, pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, w lokalizacji Nysańska do tego celu służy kabel 20x2x0,5.

Standardy

IEC 61156, ISO/IEC 11801 /1995, TIA/EIA 568-A

Odporność ogniowa

PVC IEC 60332-1; FRNC IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034

Parametry:

| Przewód | Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm |
| --- | --- |
| Izolacja | Lity PE (2Y) |
| Skręcenie | 5 lub 10 żył skręconych w podgrupy. Kable do 100 par mają budowę warstwową -1. warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek. |
| Identyfikacja | Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń rd; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy |
| Obłożenie | Plastikowa folia |
| Powłoka | PVC (Y) lub FRNC (H) szary, RAL 7035 |

Charakterystyka transmisji:

| F | Tłumienność | NEXT |
| --- | --- | --- |
| (kHz) | (dB/lOOm) | (dB) |
| 1 | 26 | 41 |
| 4 | 56 | 32 |
| 10 | 98 | 26 |
| 16 | 131 | 23 |

## Zestawienie ważniejszych materiałów – sprzęt pasywny

| Zestawienie ważniejszych materiałów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
|  | CPD B2 |  |
| 1 | Serwerowa szafa ramowa stojąca, 800/1000/1980, szer./gł./wys. 42U | 1 |
| 2 | Cokół 100 mm, do szafy | 1 |
| 3 | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy + termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 7 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf stojących | 1 |
| 6 | Zestaw do łączenia szaf | 1 |
| 7 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 2 |
| 8 | Czujnik temperatury i wilgotności + kontroler ( z powiadomieniem SNMP) | 1 |
| 9 | Czujnik otwarcia drzwi | 2 |
| 10 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 3 |
| 11 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 6 |
| 12 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 4 |
| 13 | Gniazdo 2xRJ45 Kompletne | 38 |
| 14 | Gniazdo 1xRJ45 Kompletne | 5 |
| 15 | Panel ISDN, 50xRJ45, 1U, | 8 |
| 16 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 81 |
| 17 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 30 |
| 18 | Centrala telefoniczna Platan Libra przeniesiona z pomieszczenia CTbud.B3 parter | 1 |
|  | CPD B3 |  |
| 1 | Serwerowa szafa ramowa stojąca, 800/1000/1980, szer./gł./wys. 42U | 1 |
| 2 | Cokół 100 mm, do szafy | 1 |
| 3 | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy + termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 7 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf stojących | 1 |
| 6 | Zestaw do łączenia szaf | 1 |
| 7 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 2 |
| 8 | Czujnik temperatury i wilgotności + kontroler ( z powiadomieniem SNMP) | 1 |
| 9 | Czujnik otwarcia drzwi | 2 |
| 10 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 3 |
| 11 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 10 |
| 12 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 7 |
| 13 | Gniazdo 2xRJ45 Kompletne | 72 |
| 14 | Gniazdo 1xRJ45 Kompletne | 13 |
| 15 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 173 |
| 16 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 72 |
| 17 | Panel ISDN, 50xRJ45, 1U, | 2 |
| 18 | Gniazdo 2xLC kompletne | 4 |
|  | LPD C |  |
| 1 | Szafa wisząca dwuczęściowa,18U, 600/500/860 szer./gł./wys. | 1 |
| 2 | Moduł wentylacyjny | 1 |
| 3 | Termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 4 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf wiszących 1 szt. | 1 |
| 6 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 1 |
| 7 | Czujnik temperatury i wilgotności + kontroler ( z powiadomieniem SNMP) | 1 |
| 8 | Czujnik otwarcia drzwi | 1 |
| 9 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 1 |
| 10 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 2 |
| 11 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 4 |
| 12 | Gniazdo 2xRJ45 Kompletne | 38 |
| 13 | Gniazdo 1xRJ45 Kompletne | 5 |
| 14 | Panel ISDN, 50xRJ45, 1U, | 1 |
| 15 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 86 |
| 16 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 38 |
|  | LPD B1 |  |
| 1 | Szafa wisząca dwuczęściowa,18U, 600/500/860 szer./gł./wys. | 1 |
| 2 | Moduł wentylacyjny | 1 |
| 3 | Termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 5 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf wiszących 1 szt. | 1 |
| 6 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 1 |
| 7 | Czujnik temperatury i wilgotności + kontroler ( z powiadomieniem SNMP) | 1 |
| 8 | Czujnik otwarcia drzwi | 1 |
| 9 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 1 |
| 10 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 1 |
| 11 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 4 |
| 12 | Gniazdo 2xRJ45 Kompletne | 34 |
| 13 | Gniazdo 1xRJ45 Kompletne | 5 |
| 14 | Panel ISDN, 50xRJ45, 1U, | 1 |
| 15 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 78 |
| 16 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 34 |
|  | LPD N |  |
| 1 | Szafa wisząca dwuczęściowa,18U, 600/500/860 szer./gł./wys. | 1 |
| 2 | Moduł wentylacyjny | 1 |
| 3 | Termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 4 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf wiszących 1 szt. | 1 |
| 6 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 1 |
| 7 | Czujnik temperatury i wilgotności | 1 |
| 8 | Czujnik otwarcia drzwi | 1 |
| 9 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 2 |
| 10 | Gniazdo 2xRJ45 Kompletne | 21 |
| 11 | Gniazdo 1xRJ45 Kompletne | 6 |
| 12 | Panel ISDN, 50xRJ45, 1U, | 1 |
| 13 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 48 |
| 14 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 21 |
|  | LPD ZOL |  |
| 1 | Szafa wisząca dwuczęściowa,18U, 600/500/860 szer./gł./wys. | 1 |
| 2 | Moduł wentylacyjny | 1 |
| 3 | Termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 4 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf wiszących 1 szt. | 1 |
| 6 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 1 |
| 7 | Czujnik temperatury i wilgotności + kontroler ( z powiadomieniem SNMP) | 1 |
| 8 | Czujnik otwarcia drzwi | 1 |
| 9 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 1 |
| 10 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 1 |
| 11 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 2 |
| 12 | Gniazdo 2xRJ45 Kompletne | 13 |
| 13 | Gniazdo 1xRJ45 Kompletne | 6 |
| 14 | Panel ISDN, 50xRJ45, 1U, | 1 |
| 15 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 38 |
| 16 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 13 |
|  | Okablowanie |  |
| 1 | Kabel FO 12G 50/125 OM3 LSOH 1000N | 444 |
| 2 | Kabel UTP CAT.3 50x2x0,5 LSOH | 444 |
| 3 | KABEL U/UTP LSHF KAT6 405 DRUT 23AWG | 23998 |
| 4 | Kabel FO 4G 50/125 OM3 LSOH 1000N | 310 |
| 5 | Kabel UTP CAT.3 50x2x0,5 LSOH (do centrali telef. Mossora) | 150 |
| 6 | Kabel UTP CAT.3 20x2x0,5 LSOH (do centrali telef.Nysańska) | 60 |

Tab. 7 Zestawienie ważniejszych materiałów

# Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – sprzęt aktywny.

Struktura, specyfikacja techniczna i rodzaj zastosowanego sprzętu aktywnego wynika z:

- Ze struktury i budowy sieci logicznej Tab.1

- Z wymogów technicznych zawartych w tabelach na Tab.3 i 4.

W punktach dystrybucyjnych w budynkach B1,B2,B3,C,ZOL i N zaprojektowano przełączniki określone w dalszej części dokumentacji jako przełącznik Typ 1, przełącznik Typ 2, etc.

Przełączniki w obrębie danego punktu dystrybucyjnego łączy się ze sobą za pośrednictwem odpowiednich kabli połączeniowych typu Stack.

## 4.1 Przełącznik Typ 1

Tab. 8  Parametry techniczne dla przełącznika typ 1 - 48port Gigabit.

| Klasa przełącznika | Zarządzalny |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Średnie i duże firmy |
| Warstwa przełączania | L2+ |
| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 48 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | Brak |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Liczba portów SFP | Brak |
| Liczba portów SFP+ | 4 |
| Liczba portów QSFP+ | Brak |
| Port konsoli | Tak |
| Przepustowość | 176 Gb/s |
| Prędkość przekazywania | 131 Mpps |
| Bufor pakietów | 2 MB |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Obsługa ramek Jumbo | Nie |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Liczba grup VLAN | 1024 |
| VLAN | - IEEE 802.1Q VLAN tagging - 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1/4K - Port-based VLAN - Protocol-based VLAN - Private VLAN - IP subnet-based VLAN - VLAN Trunking - VLAN Translation - VLAN Ingress filtering - 802.1ad VLAN stacking (Q-in-Q) - 802.1x VLAN - Guest VLAN |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.3 - IEEE 802.3u - IEEE 802.3ab - IEEE 802.3z - IEEE 802.3aq - IEEE 802.3az - IEEE 802.3x flow control - IEEE 802.3ad LACP - IEEE 802.3ah OAM - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED - IEEE 802.1D STP - IEEE 802.1w RSTP - IEEE 802.1s MSTP - IEEE 802.1Q VLAN tagging - IEEE 802.1p CoS - IEEE 802.1X |
| QoS | - No. of hardware queues (per port): 8 - 802.1p: SPQ/WRR/WFQ - Storm control - Port-based rate limiting (ingress/egress) - Rate limiting (IP/TCP/UDP) per port - 802.3x flow control - TRTCM - 802.1p CoS (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ) - DiffServ (DSCP) |
| Bezpieczeństwo | - 802.1X - Port security - Uwierzytelnianie MAC - L2 MAC Filtering - L3 IP Filtering - L4 TCP/UDP Socket filtering - BPDU - Static MAC Forwarding - RADIUS - TACACS+ - 802.1x VLAN - 802.1p RADIUS - SSH v1/v2 - SSL - Autoryzacja dostępu do consoli - Intrusion lock - MAC Freeze - DHCP Snooping - ARP Inspection - ARP Freeze - Static ARP - Static IP/MAC Binding - Port isolation - IP Source guard - Ograniczona liczba adresów MAC/na VLAN - MAC Search - ACL Packet filtering (IPv4/IPv6) - CPU Protection - MAC Pinning |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - LACP - GVRP - Selected Q-in-Q - L2PT - Static toute - Policy-based route - IP Port moving - Multiple default Route - SNMP v1/v2c/v3 - SNMP Trap Group - RMON (1, 2, 3, 9) - ICMP echo/echo reply - Syslog - IEEE 802.3ah OAM - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.1AB LLDP - IEEE802.1AB LLDP-MED - iStacking - Web interface - Zarządzanie: Konsola, Telnet, SNMP - Aktualizacja oprogramowania przez FTP - Zdalna aktualizacja oprogramowania: FTP/Web - Multilevel CLI - DHCP: Servers/Relay per VLAN/Client/Op.82/Op.82Profile - NTP - Port mirroring (per IP/TCP/UDP) - sFlow - Remote port monitoring |
| Funkcje L2 | - L2 Multicast (Group) - IGMP Snooping (v1/v2/v3) - IGMP Snooping fast leave - IGMP Snooping statistics - IGMP Throttling - MVR - IGMP Filtering - IPv6 MLD Snooping Proxy |
| Pozostałe funkcje | - VRRP - Loop guard - ErrDisable Recovery - MRSTP - Dual Configuration files - Dual Flash images - Hot-swappable fan - Dual Redundand Power (obsługuje) - IPv6 |
| Typ obudowy | Rack |
| Wentylator | Tak |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 74.7 W |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 250000 h |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania - Zestaw montażowy Rack |
| Zasilanie | 100-240VAC 50/60Hz |
| Wymiary | 440 x 437 x 40 mm |
| Waga | 7.57 kg |
| Pozostałe parametry | - IP Address Table: 1000 - Routing entries: 64 - Routing domains: 128 - Obsługa zasilaczy redundantnych - Obsługa 2 PSU - Możliwość demontażu zasilacza/wentylatora - Hałas: 53.6 dBA |
| Wymagania środowiskowe | - Temperatura pracy: 0 - 50 stopni C - Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C - Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 95% (bez kondensacji) - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90% (bez kondensacji) |

## 4.2 Przełącznik Typ 2

Tab. 9 Parametry techniczne dla przełącznika typ 1 - 24port Gigabit-PoE

| Klasa przełącznika | Zarządzalny |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Średnie i duże firmy |
| Warstwa przełączania | L2 |
| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | 24 |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Liczba portów SFP | 4 |
| Liczba portów SFP+ | Brak |
| Port konsoli | Tak |
| Przepustowość | 56 Gb/s |
| Prędkość przekazywania | 41.67 Mpps |
| Bufor pakietów | 1.5 MB |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Obsługa ramek Jumbo | Brak danych |
| Możliwość łączenia w stos | Brak danych |
| Liczba grup VLAN | 1000 |
| VLAN | - 802.1Q static VLAN/dynamic VLAN: 1K/4K - Port-based VLAN - Protocol-based VLAN - MAC-based VLAN - Private VLAN - Voice VLAN - VLAN ingress filtering |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3z - 802.3af - 802.3at - 802.3az - 802.3x - 802.3ad - 802.1AB LLDP/LLDP-MED - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1Q - 802.1p - 802.1X |
| QoS | - 8 kolejkek na port - Kontrola: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF) - Rate limiting ingress/egress (Port-based) - Rate limiting per IP/TCP/UDP (port) - 802.3x flow control - 802.1p Class od Service (SPQ, WFQ, WRR, hybrid-SPQ) - DiffServ (DSCP) |
| Bezpieczeństwo | - 802.1X - Ochrona portów - Layer 2 MAC filtering - Layer 3 IP filtering - Layer 4 TCP/UDP socket filtering - Static MAC forwarding - Multiple RADIUS i TACACS+ - 802.1x VLAN oraz 802.1p RADIUS - Uwierzytelnianie loginy RADIUS/TACACS+ - SSH v1/v2 - SSL - Intrusion lock - MAC freeze - DHCP snooping - ARP insepction - Static IP-MAC-Port binding - IP source guard - MAC search - Guest VLAN - ACL packet filtering (IPv4/IPv6) - CPU protection |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - ZyXEL iStacking - Interfejs Web - Konsola/Telnet/SNMP - Aktualizacja FTP/Web/TFTP - Multilevel CLI - CLI - DHCP per VLAN/client/option 82 - NTP - Port mirroring - RS-232 |
| Funkcje L2 | - L2 multicast - IGMP snooping (v1, v2, v3) - IGMP snooping fast leave - Konfugurowalny IGMP snnoping timer oraz priority - IGMP snooping statistics - IGMP throttling - Obsługa MVR - IGMP filtering - IGMP snooping immediate leave - IGMP proxy mode & snooping mode (wybór) - MLD snooping |
| Pozostałe funkcje | Max. budżet mocy PoE: 375 Watt |
| Typ obudowy | Rack |
| Wentylator | Tak |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 476.7 W |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 133062.5 h |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilający - Przewód do konsoli - Zestaw montażowy Rack |
| Zasilanie | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Wymiary | 440 x 330 x 44.5 mm |
| Waga | 4.79 kg |
| Pozostałe parametry | - Temperatura pracy: 0-50 stopni C - Wilgotność otoczenia pracy: 10-95% (bez kondensacji) - Temperatura przechowywania: -40 do 70 stopni C - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10-95% (bez kondensacji) - Odprowadzanie ciepła: 1,625.55 BTU/godz. |

## 4.3 Przełącznik Typ 3

Tab. 10 Parametry techniczne dla przełącznika typ 3 - 24port Gigabit.

| Klasa przełącznika | Zarządzalny |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Średnie i duże firmy |
| Warstwa przełączania | - L2+ - L3 |
| Architektura sieci | FastEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | Brak |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Liczba portów SFP | Brak |
| Liczba portów SFP+ | 4 |
| Liczba portów QSFP+ | Brak |
| Port konsoli | Tak |
| Przepustowość | 128 Gb/s |
| Prędkość przekazywania | 95 Mpps |
| Bufor pakietów | 2 MB |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Obsługa ramek Jumbo | Nie |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Maksymalna ilość urządzeń w stosie | 8 |
| Liczba grup VLAN | 1024 |
| VLAN | - IEEE 802.1Q VLAN tagging - Static VLAN 802.1Q / dynamic VLAN: 1k/4k - Port-based VLAN - Protocol-based VLAN - Private VLAN - IP subnet-based VLAN - VLAN trunking - VLAN translation - VLAN ingress filtering |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3aq 10GBASE-X - IEEE 802.3az EEE - IEEE 802.3x flow control - IEEE 802.3ad LACP aggregation - IEEE 802.3ah OAM - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.1 AB LLDP/LLDP-MED - IEEE 802.1D STP - IEEE 802.1w RSTP - IEEE 802.1s MSTP - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.1p CoS - IEEE 802.1X port authentication |
| QoS | - 8 queues per port - 802.1p : SPQ/WRR/WFQ - Storm control - Port-based rate limiting - Rate limiting IP/TCP/UDP (port) - Ingress CIR - 802.3x flow control - TRTCM - 802.1p CoS SPQ,WFQ, SPQ/WFQ - DiffServ (DSCP) |
| Bezpieczeństwo | - 802.1X - Port security - Uwierzytelnianie MAC - L2 MAC filtering - L3 IP filtering - L4 TPC/UDP sckt filtering - BPDU - Static MAC forwarding - RAIUS/TACACS+ - 802.1x VLAN / 802.1p RADIUS - SSH v1/v2 - SSL - MAC freeze - DHCP Snooping - ARP Insp/freeze - MAC Search - Guest VLAN - ACL (IPv4/IPv6) |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - SNMP v1/v2c/v3 - SNMP trap group - RMON (1, 2, 3, 9) - ICPM echo/echo reply - Syslog - IEEE 802.3ah OAM - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.1 AB LLDP - IEEE 802.1 AB LLDP-MED - Web interface - Console/Telnet/SNMP - Aktualizacja przez FTP - Multilevel CLI - DHCP Server (IPv4/IPv6) - NTP - DHCP (VLAN/Client/Op82/Op82 Profile) - Port mirroring (IP/TCP/UDP) - sFlow |
| Funkcje L2 | - L2 multicast (Group) - IGMP Snooping (v1/v2/v3) - IGMP Snooping fast leave - IGMP Throrrling/Filtering - MVR - IPv6 MLD Snooping proxy |
| Pozostałe funkcje | iStacking |
| Typ obudowy | Rack |
| Wentylator | Tak |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 57.8 W |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 280000 h |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania - Zestaw montażowy Rack |
| Zasilanie | 100-240V AC 50/60Hz |
| Wymiary | 440 x 437 x 40 mm |
| Waga | 7.27 kg |
| Pozostałe parametry | - IP Adress table: 1000 - Routing Entries: 64 - Routing domains: 128 - Hałas: 53,3 dBA |
| Wymagania środowiskowe | - Temperatura pracy: 0 - 50 stopni C - Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 90% (bez kondensacji) - Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90% (bez kondensacji) |

## 4.4 Przełącznik Typ 4

Tab.11 Podstawowe wymagania dla przełącznika typ 4 - 24port Gigabit-PoE

| Klasa przełącznika | Zarządzalny |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Średnie i duże firmy |
| Warstwa przełączania | - L2+ - L3 |
| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | 24 |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Liczba portów SFP | Brak |
| Liczba portów SFP+ | 4 |
| Liczba portów QSFP+ | Brak |
| Port konsoli | Tak |
| Przepustowość | 128 Gb/s |
| Prędkość przekazywania | 95 Mpps |
| Bufor pakietów | 2 MB |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Obsługa ramek Jumbo | Nie |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Maksymalna ilość urządzeń w stosie | 8 |
| Liczba grup VLAN | 1024 |
| VLAN | - IEEE 802.1Q VLAN tagging - Static VLAN 802.1Q / dynamic VLAN: 1k/4k - Port-based VLAN - Protocol-based VLAN - Private VLAN - IP subnet-based VLAN - VLAN trunking - VLAN translation - VLAN ingress filtering |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3aq 10GBASE-X - IEEE 802.3az EEE - IEEE 802.3x flow control - IEEE 802.3ad LACP aggregation - IEEE 802.3ah OAM - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.1 AB LLDP/LLDP-MED - IEEE 802.1D STP - IEEE 802.1w RSTP - IEEE 802.1s MSTP - IEEE 802.1Q VLAN - IEEE 802.1p CoS - IEEE 802.1X port authentication - IEEE 802.3af PoE |
| QoS | - 8 queues per port - 802.1p : SPQ/WRR/WFQ - Storm control - Port-based rate limiting - Rate limiting IP/TCP/UDP (port) - Ingress CIR - 802.3x flow control - TRTCM - 802.1p CoS SPQ,WFQ, SPQ/WFQ - DiffServ (DSCP) |
| Bezpieczeństwo | - 802.1X - Port security - Uwierzytelnianie MAC - L2 MAC filtering - L3 IP filtering - L4 TPC/UDP sckt filtering - BPDU - Static MAC forwarding - RAIUS/TACACS+ - 802.1x VLAN / 802.1p RADIUS - SSH v1/v2 - SSL - MAC freeze - DHCP Snooping - ARP Insp/freeze - MAC Search - Guest VLAN - ACL (IPv4/IPv6) |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - SNMP v1/v2c/v3 - SNMP trap group - RMON (1, 2, 3, 9) - ICPM echo/echo reply - Syslog - IEEE 802.3ah OAM - IEEE 802.1ag CFM - IEEE 802.1 AB LLDP - IEEE 802.1 AB LLDP-MED - Web interface - Console/Telnet/SNMP - Aktualizacja przez FTP - Multilevel CLI - DHCP Server (IPv4/IPv6) - NTP - DHCP (VLAN/Client/Op82/Op82 Profile) - Port mirroring (IP/TCP/UDP) - sFlow |
| Funkcje L2 | - L2 multicast (Group) - IGMP Snooping (v1/v2/v3) - IGMP Snooping fast leave - IGMP Throrrling/Filtering - MVR - IPv6 MLD Snooping proxy |
| Pozostałe funkcje | - iStacking PoE Budget: - Jeden zasilacz: 460 W - Dwa zasilacze: 1000 W |
| Typ obudowy | Rack |
| Wentylator | Tak |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 534.3 W |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 220000 h |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilania - Zestaw montażowy Rack |
| Zasilanie | 100-240V AC 50/60Hz |
| Wymiary | 440 x 437 x 40 mm |
| Waga | 7.55 kg |
| Pozostałe parametry | - IP Adress table: 1000 - Routing Entries: 64 - Routing domains: 128 - Hałas: 53,3 dBA |
| Wymagania środowiskowe | - Temperatura pracy: 0 - 50 stopni C - Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 90% (bez kondensacji) - Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90% (bez kondensacji) |

## 4.5 Przełącznik Typ 5

Tab.12 Podstawowe wymagania dla przełącznika typ 5 - 24port Gigabit

| Klasa przełącznika | Zarządzalny |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Średnie i duże firmy |
| Warstwa przełączania | L2 |
| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| Liczba portów 10/100 Mbps | Brak |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
| Liczba portów 10Gb | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | Brak |
| Liczba portów PoE+ | Brak |
| Liczba portów COMBO | Brak |
| Liczba portów SFP | 4 |
| Liczba portów SFP+ | Brak |
| Port konsoli | Tak |
| Przepustowość | 56 Gb/s |
| Prędkość przekazywania | 41.67 Mpps |
| Bufor pakietów | 1.5 MB |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Obsługa ramek Jumbo | Brak danych |
| Możliwość łączenia w stos | Brak danych |
| Liczba grup VLAN | 1000 |
| VLAN | - 802.1Q static VLAN/dynamic VLAN: 1K/4K - Port-based VLAN - Protocol-based VLAN - MAC-based VLAN - Private VLAN - Voice VLAN - VLAN ingress filtering |
| Obsługiwane protokoły i standardy | - 802.3 - 802.3u - 802.3ab - 802.3z - 802.3az - 802.3x - 802.3ad - 802.1AB LLDP/LLDP-MED - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1Q - 802.1p - 802.1X |
| QoS | - 8 kolejkek na port - Kontrola: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF) - Rate limiting ingress/egress (Port-based) - Rate limiting per IP/TCP/UDP (port) - 802.3x flow control - 802.1p Class od Service (SPQ, WFQ, WRR, hybrid-SPQ) - DiffServ (DSCP) |
| Bezpieczeństwo | - 802.1X - Ochrona portów - Layer 2 MAC filtering - Layer 3 IP filtering - Layer 4 TCP/UDP socket filtering - Static MAC forwarding - Multiple RADIUS i TACACS+ - 802.1x VLAN oraz 802.1p RADIUS - Uwierzytelnianie loginy RADIUS/TACACS+ - SSH v1/v2 - SSL - Intrusion lock - MAC freeze - DHCP snooping - ARP insepction - Static IP-MAC-Port binding - IP source guard - MAC search - Guest VLAN - ACL packet filtering (IPv4/IPv6) - CPU protection |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - ZyXEL iStacking - Interfejs Web - Konsola/Telnet/SNMP - Aktualizacja FTP/Web/TFTP - Multilevel CLI - CLI - DHCP per VLAN/client/option 82 - NTP - Port mirroring - RS-232 |
| Funkcje L2 | - L2 multicast - IGMP snooping (v1, v2, v3) - IGMP snooping fast leave - Konfugurowalny IGMP snnoping timer oraz priority - IGMP snooping statistics - IGMP throttling - Obsługa MVR - IGMP filtering - IGMP snooping immediate leave - IGMP proxy mode & snooping mode (wybór) - MLD snooping |
| Typ obudowy | Rack |
| Wentylator | Nie |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Pobór mocy | 27.2 W |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 211623 h |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilający - Przewód do konsoli - Zestaw montażowy Rack |
| Zasilanie | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
| Wymiary | 441 x 131 x 44 mm |
| Waga | 2.62 kg |
| Pozostałe parametry | - Temperatura pracy: 0-50 stopni C - Wilgotność otoczenia pracy: 10-95% (bez kondensacji) - Temperatura przechowywania: -40 do 70 stopni C - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10-95% (bez kondensacji) - Odprowadzanie ciepła: 92.75 BTU/godz. |

## 4.6 Moduły połączeniowe.

Moduł połączeniowy typ 1

Wkładka 10 GB/s do przełącznika w standardzie SR.

Moduł połączeniowy typ 2

Wkładka 1 GB/s do przełącznika w standardzie SX.

Moduł połączeniowy typ 3

Moduł do tworzenia stosu punkt-punkt o wydajności min. 10 GB/s

## 4.7 Urządzenia sieci bezprzewodowej.

Dla potrzeb bezprzewodowego dostępu do sieci Internet i do zasobów sieciowych oraz telefonii bezprzewodowej IP zaprojektowano punkty dostępowe AP, pracujące w standardzie IEEE 802.11n na częstotliwościach 2,4/ 5 GHz. Całość zarządzana jest przez kontroler AP podłączony do CPD. Rozmieszczenie i ilości AP wynikają z Rys.3 i Rys.4 oraz rzutów poszczególnych budynków zgodnie z Załącznikiem nr.2.

### Kontroler – K typ 1

Wymaga się aby urządzenie spełniało następujące parametry:

| Obsługiwana liczba urządzeń (min.) | 30 |
| --- | --- |
| Standardy | - 802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n - 802.11i - 802.3 - 802.3u |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - CLI z SSH - Web UI z SSL - SNMP - Multi-level administration roles - Uwierzytelnianie RADIUS/Microsoft AD/LDAP/Local - Lokalna baza danych: 256 - Uwierzytelnianie adresów MAC - Captive portal - Strona external portal - Dynamic channel selection - Narzędzia diagnostyczne systemu - DHCP/DNS/Manual/Broadcast Managed AP - CAPWAP - HTTP/HTTPS/Telnet - Kontrola mocy wyjściowej |
| Protokoły uwierzytelniania i dostępu | - WEP - WPA/WPA2-PSK - WPA2 (Wi-Fi certified) - WPA/WPA2-Enterprise - WMM |
| Bezpieczeństwo | - IEEE 802.1X - Uwierzytelnianie Web - Filtrowanie adresów MAC - Wyszukiwanie pobliskich AC |
| Porty we/wy | - 6 x 10/100/1000 Mbit/s - 2 x USB 2.0 Type A |
| Wymagania środowiskowe | - Temperatura operacyjna: od 0 do 40 stopni C - Temperatura magazynowania: od -20 do 70 stopni C - Dopuszczalna wilgotność otoczenia pracy: od 5 do 95% - Dopuszczalna wilgotnośc otoczenia magazynowania: od 5 do 95% |
| Zasilanie | 12V DC, 100~240V AC |
| Kolor | Szary |
| Wymiary | 242.0 x 175.39 x 35.5 mm |
| Waga | 1.254 kg |
| Pozostałe parametry | - Wymagania systemowe: CPU: Intel P4 1.4 MHz, 2GB pamięci RAM, 100MB wolnego miejsca na dysku - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7 |

### Punkt dostępowy – AP typ 1

Wraz z kontrolerem należy dostarczyć 30 punktów dostępowych spełniający poniższe wymagania:

| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| Porty we/wy | 1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE |
| Pasmo | - 2,4 GHz - 5 GHz |
| Standardy | - 802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n - 802.11ac - 802.3 - 802.3af - 802.3u - 802.1x |
| Liczba anten | 4 |
| Antena | Wewnętrzna |
| Zysk anteny | 4 dBi |
| Bezpieczeństwo | - WMM (Wi-Fi certified) - WEP - WPA/WPA2-PSK - WPA2 - WPA/WPA2 Enterprise - IEEE 802.1X - 16 Multiple SSID - MAC Filtering - RADIUS - EAP (TLS/TTLS/PEAP/FAST/AKA/SIM) - Detekcja AP |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - VLAN - DHCP Client - WMM - ZyXEL Wireless Optimizer - ZyXEL APFlex - ZyXEL AP Configurator - ZyXEL One Network Utility |
| Zasilanie | 12V DC, 1A, PoE |
| Kolor | Biały |
| Waga | 0.3 kg |
| Wymiary | 130 x 130 x 54.7 mm |
| Pozostałe parametry | - CLI - MTBF: 1 727 244 godzin - PoE draw: 9W |
| Wymagania środowiskowe | - Temperatura pracy: 0 - 50 stopni C - Wilgotność otoczenia pracy: 10 - 90% (bez kondensacji) - Temperatura przechowywania: do -30 do 70 stopni C - Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90% |

## 4.8 Urządzenia dodatkowe.

Zastosowano następujące urządzenia:

- w celu zestawienia połączenia VPN zastosowano w punkcie CPD oraz w LPD Nysańska urządzenia typu router VPN z możliwością szyfrowania; Operator połączenia internetowego musi zapewnić łącze o stałym adresie IP.

- w celu zabezpieczenia sieci przed zewnętrznymi zagrożeniami zastosowano w punkcie CPD oraz w LPD Nysańska urządzenia typu UTM. Są to wielofunkcyjne zapory sieciowe zintegrowane w postaci jednego urządzenia. Urządzenia te powinny zapewnić  bezpieczeństwo sieci dzięki posiadaniu następujących funkcji: antyspamowej, antywirusowej, wykrywania włamań, filtrowania sieci, routingu i innych.

Wszystkie urządzenia muszą być objęte min. 3 letnią gwarancją producenta oraz mieć wykupione min. 3 letnie wsparcie techniczne w zakresie stosowanych zabezpieczeń.

### 4.8.1 Urządzenie UTM typ 1

Wymogi minimalne:

| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| WiFi | Nie |
| Funkcje | - Firewall - Anti-virus - Anti-spam - VPN - IPS - Filtrowanie treści |
| Maks. ilość sesji | 100000 |
| Przepustowość zapory | 5 Gb/s |
| Funkcje zapory | - Podwójny WAN i sieć mobilna - Rozbudowany VPN - Wysoka dostępność VPN (HA) - Zintegrowany z kontrolerem WLAN - Zintegrowane reguły bezpieczeństwa - Inteligentne aplikacje - Antywirus - Inspekcja SSL - Anty spam - Filtrowanie treści |
| Przepustowość VPN | 650 Mbit/s |
| IPsec VPN | 300 |
| SSL VPN | 105 |
| Funkcje VPN | - ICSA IPSec VPN - AES (256-bit), 3DES oraz DES - Uwierzytelnianie: SHA-2 (512-bit), SHA-1 oraz MD5 - Manual key, IKEv1, IKEv2 (EAP) - IPSec NAT - PKI (X.509) - VPN concentrator - Simple wizard - VPN auto-reconnection - VPN High Availability (HA) - L2TP over IPSec - GRE/GRE over IPSec - NAT over IPSec - ZyXEL VPN client provisioning - SSL VPN |
| Przepustowość antywirusa | 400 Mbit/s |
| Filtrowanie danych | - Social media - Malicious Website - URL blokowanie oraz keyword (blokowanie) - Czarna i biała lista - Blokowanie java (applets), cookies oraz ActiveX - Dynamiczne, oparte na chmurze URL filtrowanie bazy - SSL (HTTPS) |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - AP Controller (APC 1.0) - Client RSSI threshold - IEEE 802.1x uwierzytelnianie - Captive porta Web (uwierzytelnianie) - Customizable captive portal - RADIUS - Wi-Fi Multimedia (WMM) QoS - CAPWAP |
| Akcesoria w zestawie | - Przewód zasilający - Zestaw montażowy Rack |
| Kolor | - Czerwony - Srebrny |
| Porty we/wy | - 8 x 10/100/1000 Mbit/s - 1 x Port konsoli (RS-232) - 2 x USB 2.0 Type A |
| Wymiary | 430 x 250 x 44 mm |
| Waga | 3.3 kg |
| Pozostałe parametry | - Single Sign-On (SSO) - IDP - Nielimitowana licencja ( liczba użytkowników) - TCP: 100,00 sessions - SSL VPN user no. : 25 - IPv6 - VLAN: 64 - Zarządzanie AP: 2 / max. 18 - Zasilanie: 100-240V AC 50/60Hz 1.3A max - Max. pobór prądu: 58.5 Watt - Temperatura pracy: 0-40 stopni C - Temperatura przechowywania: -30 - 70 stopni C - Wilgotność otoczenia: 10-90% - MTBF: 560,811.5 godzin |
| Pozostałe informacje | 3 Lata licencji na AV, AU&IDP, CF oraz AS |

### 4.8.2 Urządzenie UTM typ 2 (lokalizacja Nysańska)

| Architektura sieci | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| WiFi | Tak |
| Standardy | - 802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n - 802.3 - IPv6 |
| Funkcje | - Firewall - Anti-virus - Anti-spam - VPN - IPS - Filtrowanie treści - Router |
| Maks. ilość sesji | 40000 |
| Przepustowość zapory | 1000 Gb/s |
| Funkcje zapory | - Certyfikowana zapora ICSA - Możliwość routingu oraz ustawienie trybu bridge (w wersji z wifi) - SIP/H.323 NAT - Wsparcie dla niestandardowych portów ALG - Wykrywanie niebezpieczeństwo i ochrona sieci - Wykrywanie zakłóceń ruchu i ochrona - Ochrona DoS/DDoS |
| Przepustowość VPN | 180 Mbit/s |
| IPsec VPN | 20 |
| SSL VPN | 12 |
| Funkcje VPN | IPSec VPN: - Certyfikat ICSA IPSec VPN - Szyfrowanie AES (256-bitowe), 3DES i DES - Uwierzytelnianie: SHA-2 (512-bit), SHA-1 i MD5 - Zarządzanie kluczami: klucz ręczny, IKEv1, IKEv2 z EAP - IPSec NAT - Wykrywanie dead peer oraz relay - Wsparcie dla PKI (X.509) - Koncentrator VPN - Prosty w obsłudze kreator - Automatyczne ponowne połączenie VPN - VPN HA - L2TP over IPSec - GRE i GRE over IPSec - NAT over IPSec SSL VPN: - Obsługa systemów Windows oraz Mac OS X - Obsługa trybu full tunnel - 2 stopniowe uwierzytelnianie - Możliwa konfiguracja portalu użytkownika |
| Przepustowość antywirusa | 90 Mbit/s |
| Przepustowość IPS | 90 Mbit/s |
| Filtrowanie danych | - Filtrowanie social mediów - Filtrowanie złośliwych stron WW - Blokowanie adresów URL oraz blokowanie słów kluczowych - Wsparcie w postaci czarnej i białej listy - Java applets, cookies oraz ActiveX - Dynamiczne filtrowanie adresów URL oparte na chmurze - Konfigurowane wiadomości ostrzegawcze - Przekierowywanie URL |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | - Klient RSSI - zapobieganie niechcianym użytkownikom - Uwierzytelnianie IEEE 802.1x - Izolacja warstwy 2 - Uwierzytelnianie Captive portal Web - Możliwość konfiguracji strony, portalu - Dynamiczne konta gości - Uwierzytelnianie RADIU - WiFi Multimedia - Bezprzewodowy QoS - Protokół CAPWAP - ZyXEL Wireless Optimizer - Tryb routingu, bridge mode, hybrid mode - Ethernet i PPPoE - NAT i PAT - VLAN (802.1Q) - Wirtualny interfejs - RIP v1/v2 oraz OSPF - DHCP klient/serwer/relay - Dynamiczne wsparcie DNS - Lokalna baza danych użytkownika - Zewnętrzna baza użytkowników LDAP/RADIUS - XAUTH, IKEv2 VPN z uwierzytelnieniem EAP - Uwierzytelnienie oparte na sieci Web - Wiążący adres IP-MAC - Obsługa SSO - Wiele loginów administratorów - Wielojęzyczny GUI - Interfejs wiersza poleceń - V2C SNMP (MIB-II) - Aktualizacja firmware poprzez FTP, FTP-TLS i Web GUI - Kompleksowe rejestrowanie lokalnych loginów - Syslog (do 4 serwerów) - Alerty Email ( do 2 serwerów) - Monitorowanie ruchu w sieci - Raport dobowy |
| Kolor | - Czerwony - Srebrny |
| Porty we/wy | - 4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / DMZ - 1 x Port konsoli (RS-232) - 2 x WAN (RJ-45) - 2 x USB 2.0 Type A |
| Wymiary | 272 x 171 x 36 mm |
| Waga | 1.46 kg |
| Pozostałe parametry | - Zintegrowane bramy zabezpieczające najnowszej generacji - Wbudowany kontroler WLAN - Obsługa do 18 AP - Zintegrowane reguły bezpieczeństwa - Inteligentne aplikacje - Wykrywanie zagrożeń i ochrona IDP |

## 4.9. Zestawienie sprzętu aktywnego w punktach dystrybucyjnych.

Poniżej zestawienie sprzętu aktywnego w puntach dystrybucyjnych:

| Lp. | Nazwa punktu/ typ urządzenia | Ilość (szt.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | LPD C |  |
| 2 | P typ 1 | 1 |
| 3 | P typ 2 | 1 |
| 4 | M typ 1 | 2 |
| 5 |  |  |
| 6 | LPD B1 |  |
| 7 | P typ 1 | 1 |
| 8 | P typ 2 | 1 |
| 9 | M typ 1 | 2 |
| 10 |  |  |
| 11 | CPD B2 |  |
| 12 | P typ 1 | 1 |
| 13 | P typ 2 | 1 |
| 14 | M typ 1 | 2 |
| 15 |  |  |
| 16 | CPD B3 |  |
| 17 | P typ 3 | 3 |
| 18 | P typ 4 | 1 |
| 19 | M typ 3 | 4 |
| 20 | M typ 1 | 8 |
| 21 | M typ 2 | 2 |
| 22 | K typ 1 | 2 |
| 23 |  |  |
| 24 | AP typ 1 | 29 |
| 25 | UTM typ 1 | 1 |
| 26 |  |  |
| 27 | LPD N |  |
| 28 | P typ 5 | 1 |
| 29 | P typ 2 | 1 |
| 30 | UTM typ 2 | 1 |
| 31 |  |  |
| 32 | LPD ZOL |  |
| 33 | P typ 3 | 1 |
| 34 | P typ 2 | 1 |
| 35 | M typ 1 | 2 |
| 32 | LPD B1 SI |  |
| 33 | P typ 1 | 1 |

Tab. 13 Zestawienie ilościowe sprzętu aktywnego w punktach dystrybucyjnych.

# Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – systemy kontrolne i zabezpieczające sieci logicznej.

## 5.1. Zasilanie awaryjne punktów dystrybucyjnych.

### 5.1.1. Założenia.

W projekcie przewidziano zasilanie awaryjne wszystkich punktów dystrybucyjnych. Na podstawie obliczeń oraz przyjętych założeń określono:

- Dla 4 punktów dystrybucyjnych LPD – pobór mocy max 700W – bez konieczności zwiększania zapasu mocy. Po 1 UPS-ie na szafę. Czas podtrzymania przy pełnej mocy do 10minut. Bypass elektroniczny. Montaż w szafie Rack.

- Dla punktu CPD – pobór mocy max 900W- z zapasem mocy – razem przyjmujemy 1500W. Czas podtrzymania 20 minut. Pracy redundantna – 2 szt. UPS-ów. Bypass elektroniczny. Montaż w szafie Rack. Wyłącznik ppoż.

- Zasilacze bezprzerwowe (UPS-y) powinny posiadać układ sygnalizacji uszkodzenia. Informacja o uszkodzeniu zasilacza powinna być przesyłana łączem telekomunikacyjnym odpowiednim służbom Zamawiającego za pomocą protokołu SNMP.

- Zasilacze bezprzerwowe (UPS-y) powinny mieć możliwość wyposażenia w baterie akumulatorów umożliwiające prace do 6 lat bez konieczności ich wymiany

- Gwarancja producenta 3 lata – z czasem reakcji NBD, naprawa do 14 dni.

### 5.1.2. Specyfikacje techniczne zasilaczy w punktach LPD.

W punkcie LPD zastosowano UPS o następujących parametrach:

Podstawowe parametry

Topologia Online, podwójna konwersja

Bypass automatyczny

Obudowa rack; szyny montażowe w zestawie

Moc znamionowa1500VA/ 1350W

Czas podtrzymania dla mocy wyjściowej 700W: 11 minut

Wejście elektryczne

Napięcie znamionowe 220–240V

Zakres napięcia 120 – 276 VAC (w zależności od obciążenia)

Zakres częstotliwości 40 – 70 Hz (50/60 Hz)

Typ gniazda C14

Wyjście elektryczne

Współczynnik mocy 0,9

Zakres regulacji napięcia ± 3% wartości nominalnej (praca normalna i bateryjna)

Zakres regulacji częstotliwości ± 3 Hz w trybie online

Współczynnik szczytu odbiorników 3 do 1

Typ gniazda 6xC13

Komunikacja

Porty RS-232 i USB

x Karta Web/SNMP- do monitorowania w sieciach opartych na SNMP, monitorowanie poprzez przeglądarkę internetową.

Zdalny wyłącznik awaryjny - pożarowy

Baterie

Żywotność baterii wydłużona o 50%, technologia trzystopniowego ładowania

Baterie wymieniane na „gorąco” bez wyłączania podłączonych urządzeń, żywotność do 6 lat. Możliwość rozbudowy o dodatkowe baterie i wydłużenia czasu do min. 120 minut dla obciążenia 700W

Certyfikaty/ Standardy

Certyfikacja bezpieczeństwa i EMC IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 62040-2, CE

5.1.3. Specyfikacje techniczne zasilaczy w punkcie CPD.

W punkcie CPD zastosowano UPS-y w pracujące w trybie redundantnym (nadmiarowym). W tym celu oprócz dwóch UPS-ów (o parametrach jak niżej) zastosowano urządzenie do przełączania nimi w razie awarii. Dodatkowo przy drzwiach wejściowych do Szpitala należy umieścić wyłącznik ppoż. Połączenie wyłącznika ppoż. Należy wykonać kablem typu HDGS.

W punkcie CPD zastosowano UPS o następujących parametrach:

Podstawowe parametry

Topologia Online, podwójna konwersja

Bypass automatyczny

Obudowa rack; szyny montażowe w zestawie

Moc znamionowa: 2000VA/ 1800W

Czas podtrzymania dla mocy wyjściowej 1500W: 7 minut (bez dodatkowych baterii)

Wejście elektryczne

Napięcie znamionowe 220–240V

Zakres napięcia 120 – 276 VAC (w zależności od obciążenia)

Zakres częstotliwości 40 – 70 Hz (50/60 Hz)

Typ gniazda C14

Wyjście elektryczne

Współczynnik mocy 0,9

Zakres regulacji napięcia ± 3% wartości nominalnej (praca normalna i bateryjna)

Zakres regulacji częstotliwości ± 3 Hz w trybie online

Współczynnik szczytu odbiorników 3 do 1

Typ gniazda 8xC13; 1xC19

Komunikacja

Porty RS-232 i USB

Karta Web/SNMP- do monitorowania w sieciach opartych na SNMP, monitorowanie poprzez przeglądarkę internetową.

Zdalny wyłącznik awaryjny - pożarowy

Baterie

Żywotność baterii wydłużona o 50%, technologia trzystopniowego ładowania

Baterie wymieniane na „gorąco” bez wyłączania podłączonych urządzeń, żywotność do 6 lat. Rozbudowa UPSa o dodatkowe baterie; czas pracy min. 20 minut dla obciążenia 1500W.

Certyfikaty/ Standardy

Certyfikacja bezpieczeństwa i EMC IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 62040-2, CE

### 5.1.4. System samoczynnego przełączania źródeł zasilania (SSP)

System samoczynnego przełączania źródeł zasilania zapewnia zasilanie z dwóch niezależnych źródeł aparaturze elektrycznej, posiadającą tylko jedna linię zasilającą.

Większość urządzeń sieciowych i najprostszych serwerów jest pojedynczo zasilana, co oznacza, że posiadają tylko jedno wejście zasilania elektrycznego. Stosując System samoczynnego przełączania źródeł zasilania, każde urządzenie o znaczeniu krytycznym może być podłączone do nadmiarowego źródła zasilania.

Obydwa źródła (podstawowe i rezerwowe) są połączone w sposób bezpośredni do SSP umieszczanego przy wejściu źródeł zasilania do szafy montażowej. Natomiast SSP steruje zasilaniem ze źródeł redundantnych.

Oba źródła (podstawowe i rezerwowe) mogą być w bardzo prosty sposób podłączone do SSP. W ten sposób przełącznik SSP łatwo kontroluje redundancję zasilania elektrycznego.

Jeśli podstawowe źródło zawiedzie, następuje automatyczne i natychmiastowe przełączenie na źródło rezerwowe.

Dane Techniczne

Prąd znamionowy 16 A

Kompatybilność z zasilaczami UPS, używającymi technologii podwójnej konwersji online

Wejście / wyjście

Napięcie/ częstotliwość wejściowa 208/220/230/240 V +/- 12% ; 50/60 Hz

Zabezpieczenia wyjściowe 1 zabezpieczenie termiczne na każde 13 gniazd IEC

Parametry

Czas przełączania 6 ms

Standardy techniczne

Bezpieczeństwo EN 50091-1; EMC EN 50022/B, IEC 1000-4

Znaki bezpieczeństwa CE, TÜV/GS/UL

Połączenia

Wejścia 2 kable łączące ze złączem IEC C20 (16A męskie)

Wyjścia 2 zestaw po 3 gniazda IEC C13 1 zestaw gniazdo IEC C19

Wymiary

Obudowa rack 19”

Serwis i wsparcie techniczne

3 lata gwarancji, naprawa w ciągu 14 dni

## 5.2. Klimatyzacja pomieszczenia CPD z szafami CPD B2 i CPD B3.

### 5.2.1. Opis ogólny przejętych rozwiązań.

Przedmiotem poniższego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej zapewniającej utrzymanie, w adoptowanym pomieszczeniu, optymalnych warunków klimatycznych dla pracujących tam urządzeń.

Bilans ciepła dla pomieszczenia CPD :

QC=QS+QN

QS – ciepło wydzielane przez sprzęt aktywny serwery (maksymalna straty ciepła określono na poziomie nie przekraczającym 50% mocy energetycznej)

QN – ciepło dostarczane przez nawilżacz

QSmax=2,00*2=4 kW

QN=0 – założono, że w tym pomieszczeniu nie ma potrzeby stosowania nawilżacza

Q=4 kW

Dla odprowadzenia powyższych zysków ciepła konieczne jest zastosowanie klimatyzatorów o wydajności chłodniczej co najmniej 5 kW (przyjmując 30% strat urządzeń związanych z wykraplaniem wody z powietrza).

Ze względu na praktycznie bezobsługową pracę urządzeń w bilansie pominięto zyski ciepła z oświetlenia.

Uwaga. Ze względu na możliwość rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej inwestora, ilość szaf serwerowych w pom. CPD może w najbliższych latach wzrosnąć. W związku z tym należy tak wykonać montaż klimatyzatorów i poprowadzenie instalacji towarzyszących, aby możliwa była instalacja kolejnych urządzeń bez konieczności ingerencji w układ będący przedmiotem poniższego opracowania.

### 5.2.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

- Wytyczne inwestora.

- Przepisy i normy.

- Wytyczne producentów urządzeń.

### 5.2.3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujące zakresy robót:

- montaż klimatyzatorów podstawowego układu chłodzenia

- montaż klimatyzatorów rezerwowych/ redundantnych

- montaż systemu kontroli detekcji wycieków, systemu zarządzania i monitoringu pracy klimatyzatorów

- wykonanie instalacji przyłączeniowych i połączeniowych (za wyjątkiem elektrycznej instalacji zasilającej, ujętej w projekcie elektrycznym).

### 5.2.4. Opis systemu.

W adoptowanym na serwerownię pomieszczeniu na II Pietrze budynku B3 przewiduje się  pracę dwóch szaf serwerowych o jednostkowym poborze energii ok. 1,5 kW.

Zabudowa szaf następowała będzie etapami.

Wymagane dla właściwej pracy parametry klimatyczne to :

- temperatura otoczenia 22-24 st. C,

- wilgotność 35-55% (zalecana).

Bazując na powyższych założeniach, z uwzględnieniem strat cieplnych instalowanych urządzeń na poziomie 50%, projektuje się instalację 1 klimatyzatora do pracy w układzie podstawowym i 1 w układzie rezerwy.

Układ podstawowy oparty jest na jednej jednostce z modułem wewnętrznym i zewnętrznym mocy 5 kW. Układ zapasowy (redundantny) stanowi druga identyczna jednostka.

Odprowadzenie skroplin tylko grawitacyjne, nie zezwala się na stosowanie pompek skroplin.

Instalację z czynnikiem chłodzącym, łączącą jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną, należy prowadzić wraz z kablem zasilająco-sterującym.

Dodatkowym elementem zabezpieczenia sprzętu pracującego w pomieszczeniu serwerowni będzie system ciągłej kontroli przed zalaniem wodą, mogącą pochodzić z jednostek wewnętrznych.

Detekcję wycieku stanowią czujniki wycieku umieszczone pod jednostkami wewnętrznymi i wokół szaf.

Jednostki zewnętrzne zamocować za pomocą podnośnika na zewnętrznej ścianie. Montaż dokonać tak by zoptymalizować długości połączeń oraz umożliwić dalszą rozbudowę instalacji w razie potrzeb.

### 5.2.5. Parametry techniczne urządzeń.

Zastosowano klimatyzator z jednostką wewnętrzną ścienną w ilości 2 szt., wymogi minimalne:

| Parametr | Jednostka |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydajność (co najmniej) | kW |  | 5,2 |
| Napięcie/częstotliwość | V/Hz |  | 220-240 / 50 |
|  | jednostka |  | zewnętrzna |
| Pobór mocy chłodzenie/grzanie (nie więcej niż) | W |  | 1650 / 1700 |
| Maksymalny pobór mocy (nie więcej niż) | W |  | 2500 / 2600 |
| Pobór prądu chłodzenie/grzanie (nie więcej niż) | A |  | 7,5 / 7,3 |
| SEER / SCOP | W/W |  | 5,6<=610 / 3,4=<4 |
| Klasa efektywności energetycznej (co najmniej) | - |  | A |
| Przepływ powietrza – w jednostce wewnętrznej (co najmniej) | m3/h |  | 800 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – w jednostce wewnętrznej (co najwyżej) | dB(A) |  | 48 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – w jednostce zewnętrznej (co najwyżej) | dB(A) |  | 57 |
| Przepływ powietrza - w jednostce zewnętrznej (co najmniej) | m3/h |  | 3100 |
| Osuszanie(co najmniej) | l/h |  | 1,5 |
| Czynnik chłodniczy | typ |  | R410A |
| Wymiary ( dł x wys x szer) (co najwyżej) | jed.wew | mm | 1000x300x250 |
|  | jed.zew | mm | 1000x800x400 |
| Waga netto (co najwyżej) | kg |  | 15,0 / 50,0 |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | -15 ~ 40 |
|  | grzanie | °C | -20 ~ 20 |

Tab. 18 Specyfikacja techniczna klimatyzatora.

### System detekcji wycieku, system zarządzania i kontroli

Przyjęto zastosowanie centralki sterującej pracą klimatyzatorów.

Tryby pracy i funkcje:

- Detekcja wycieku/zalania.

- Kontrola temperatury powietrze wyrzucanego z klimatyzatorów.

- Kontrola temperatury powietrza w serwerowni.

- Kontrola temperatury powietrze w szafach serwerowych.

- Kontrola delty temperatury powietrze wyrzucanego z klimatyzatorów, względem temperatury otoczenia w serwerowni.

- Kontrola wilgotności względnej powietrza w szafach serwerowych.

- Tryby pracy: praca na 1 klimatyzatorze/ praca symultaniczna (raz jeden raz drugi), tryb pracy na dwóch klimatyzatorach, tryb pracy awaria – sprawny tylko jeden klimatyzator.

- Monitorowanie stanu pracy: przez stronę WWW, z równoczesnym przesyłaniem informacja o zdarzeniach przez SNMP.

Centrala ma realizować następujące procedury:

- Procedura podtrzymania: Centrala bada temperaturę w szafach serwerowych (osobno w każdej z szaf) oraz w pomieszczeniu serwerowni. Jeżeli którakolwiek z badanych temperatur przekracza próg załączenia, centrala ma wykonać procedurę pracy normalnej.

- Procedura pracy normalne: Centrala załącza klimatyzator nr 1, następnie bada poprawność pracy klimatyzatora za pomocą sondy termicznej zintegrowanej z jego obudową. Jeżeli klimatyzator pracuje poprawnie (chłodzi) centrala pozostawia go załączonym. Po upływie jednej doby centrala uruchamia klimatyzator nr 2, następnie bada poprawność pracy klimatyzatora za pomocą sondy termicznej zintegrowanej z jego obudową. Jeżeli klimatyzator pracuje poprawnie (chłodzi) centrala pozostawia go załączonym. Kolejno po upływie jednej doby centrala uruchamia klimatyzator nr 1, cykl pracy powtarza się aż do zaistnienie warunków dla wykonana procedury zatrzymania.

- Procedura zatrzymania: Centrala bada temperaturę w szafach serwerowych (osobno w każdej z szaf) oraz w pomieszczeniu serwerowni. Jeżeli wszystkie z badanych temperatur spadną poniżej progu załączenia, centrala ma przejść do wykonywania procedury podtrzymania.

- Procedura awaryjna pierwsza – usterka klimatyzatora: Jeżeli central po załączeniu klimatyzatora stwierdzi niepoprawny stan jego pracy (klimatyzator nie chłodzi), następuję wyłącznie klimatyzatora. Następnie centrala załącza klimatyzator redundantny i wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane identyfikacyjne urządzenia. W przypadku, gdy centrala stwierdzi jednocześnie niepoprawny stan pracy klimatyzatora redundantnego to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane identyfikacyjne urządzenia. Jeżeli w skutek braku klimatyzacji, centrala stwierdzi przekroczenie górnego progu bezpieczeństwa termicznego, w którejkolwiek z szaf serwerowych lub/i pomieszczeniu serwerowni to centrala przechodzi do realizacji procedury awaryjnej drugiej.

- Procedura awaryjna druga – alarm akustyczny: Central generuje alarm akustyczno-optyczny za pomocą sygnalizatora wchodzącego w skład systemu, umieszczonego na korytarzu, przed pomieszczeniem serwerowi. Sygnalizacja ustępuje po likwidacji przyczyny wystąpienia stanu alarmowego.

- Procedura awaryjna trzecia – zalanie: Centrala alarmowa bada obecność wody w serwerowni za pomocą czujników zalania. Czujniki zalania znajdują się pod szafami serwerowymi (pod każdą szafą 1 szt.) oraz pod jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów ( pod każdym klimatyzatorem 1 szt.), na wysokości podłogi. W przypadku, gdy centrala stwierdzi obecność wody na jednym z czujników, to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane lokalizacyjne czujnika. Ponadto, jeżeli centrala wykryję, że źródłem wody jest klimatyzator (pobudzenie pochodzi z czujnika zalania pod klimatyzatorem), to dokonuje przełączenia na klimatyzator redundantny, jeżeli wszystkie warunki przełączenia są spełnione (klimatyzator redundantny jest sprawny).

- Procedura awaryjna czwarta – alarm wilgotnościowy, wilgotność za niska: Centrala alarmowa bada poziom wilgotności względnej powietrza w szafach serwerowych (w każdej z osobna). Jeżeli poziom wilgotności względnej powietrza, spadnie poniżej wartości krytycznej tj. 20%, to centrala to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane lokalizacyjne czujnika. Ponadto, jeżeli temperatura na żadnym z czujników nie przekracza wartości krytycznej, to centrala zatrzymuje pracę układu klimatyzacji.

- Procedura awaryjna piąta – alarm wilgotnościowy, wilgotność za wysoka: Jeżeli poziom wilgotności względnej powietrza, wzrośnie powyżej wartości krytycznej tj. 90%, to centrala to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane lokalizacyjne czujnika. Ponadto, jeżeli układ klimatyzacji jest sprawny (przynajmniej jeden z klimatyzatorów może pracować i nie powoduje zalania), to centrala załącz go do pracy, nawet jeżeli temperatura powietrz w pomieszczeniu i szafach serwerowych jest poniżej wartości załączenia, jednakże nie może spaść poniżej wartości krytycznej dolnej.

- Zestawiania parametrów roboczych i krytycznych:

| Rodzaj parametru | Wartość załączenia | Wartość krytyczna dolna | Wartość krytyczna górna | Histereza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza w pomieszczeniu serwerowni. | 25 st. C | 15 st. C | 35 st. C | 3 st. C |
| Temperatura powietrza we wnętrzu szaf serwerowych | 30 st. C | 15 st. C | 40 st. C | 3 st. C |
| Wilgotności względnej powietrza we wnętrzu szaf serwerowych. | ---------------- | 20 % | 90% | 5% |

Tab. 19 Zestawiania parametrów roboczych i krytycznych klimatyzacji.

### 5.2.7. Zestawienie podstawowych materiałów:

- Centrala nadzoru i sterowania klimatem w serwerowni 1 szt. Ma posiadać obudowę RAC19” 1U i spełniająca poniższe kryteria:

| Czujnik / Wejście / Wyjście | Ilość co najmniej | Typ złącza |
| --- | --- | --- |
| Czujniki temperatury | 6 kanałów | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Czujniki pozostałe (wilgotność/ akcelerometr/ ciśnienie) | 4 kanałów | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Wejścia analogowe 15VDC | 2 | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Wejścia parametryczne | 2 | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Wejścia dwustanowe | 4 | TBG 3.5 mm, 2 pin |
| Wyjścia 12V DC / 1A (2 wyjścia) | 2 | TBG 3.5 mm, 2 pin |
| Wyjścia 230V AC 1A | 4 | TBG 3.5 mm, 2 pin |

Tab. 20 Zestawienie parametrów nadzoru i sterowania klimatem.

- Cyfrowy czujnik temperatury 5 szt.:

- dokładność pomiaru: 0,5 st. C,

- magistra komunikacji: 1-Wire,

- zakres pomiarowy: od -25 do +85 st. C,

- Częstotliwość odświeżania: 2 s.

- Cyfrowy czujnik wilgotności 2 szt.:

- dokładność pomiaru: 0,5 %RH,

- magistra komunikacji: 1-Wire,

- zakres pomiarowy: od 0 do 100 %RH,

- Częstotliwość odświeżania: 2 s.

- Dwustanowy czujnik zalania 4 szt.:

- magistra komunikacji: wejście parametryczne/dwustanowe,

- zakres pomiarowy: 0 lub 1

- Częstotliwość odświeżania: 0,5 s.

- Klimatyzator pkt. 5.4.5 2 szt.

- Materiały montażowe i instalacyjne – 1 kpl.

### 5.2.8. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi normami. Stosować materiały posiadające certyfikat CE oraz zgodne z Polską Normą. Po zakończeniu prac wykonać próby funkcjonalne urządzeń oraz sprawdzić poprawność procedur sterowania klimatyzacją. Prace prowadzić spełniając wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robót budowlanych przeszkolić wyznaczony personel Inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

## 5.3 System nadzoru video.

Projektowany system nadzoru video ma za zadanie monitorować krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych pomieszczenie CPD oraz punkty LPD.

Ścisłe określenie miejsc instalacji kamer zostanie uzgodnione z Inwestorem. Nie przewiduje się powstania wydzielonego centrum dozoru wizyjnego. System ma umożliwiać monitorowanie przez uprawnione osoby z dowolnego stanowiska pracy, w tym również ze stanowisk mobilnych (np. telefony GSM).

System nadzoru video pozwoli na podejmowanie działań wobec zaobserwowanych negatywnych zjawisk i prób nieuprawnionego dostępu do pomieszczenia CPD oraz punktów LPD.

System nadzoru video będzie umożliwiał transmisję obrazów z kamer do urządzenia do rejestracji i archiwizacji danych. Umożliwi to późniejszą analizę zebranych materiałów w przypadku konieczności ich użycia w celu dowodowym.

Operatorzy systemu będą mogli:

. obserwować na bieżąco zdarzenia objęte zasięgiem działania kamer;

. przeglądać zapisy archiwalne;

- wykonywa wszystkie inne czynności, które umożliwia oprogramowanie zarządzające systemem;

Obrazy z kamer rejestrowane będą w stacji rejestracji wideo przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez okres nie mniejszy niż 14 dni. Zapis obrazów odbywał się będzie w trybie pierścieniowym poprzez nadpisywanie nowych nagrań w miejsce najstarszych. System będzie pozwalał na dodatkowa archiwizację na inny nośnik zewnętrzny (np. DVD)

### 5.3.1 Kamera IP z technologią HD

Specyfikacja techniczna kamera IP z technologią HD

| Opis | Kamera IP z technologią HD co najmniej 1080p |
| --- | --- |
| Rodzaj montażu | naścienny |
| Zastosowanie | na zewnątrz budynku |
| Sensor kamery | CMOS 1/4" |
| Efektywna liczba pikseli | 2 mln pikseli |
| Ogniskowa obiektywu | -4 mm |
| Jasność obiektywu | -1,5 f |
| Kamera kolorowa | tak |
| Rozdzielczość kamery | co najmniej 1920 x 1536 pikseli |
| Częstotliwość odświeżania kamery | dla rozdzielczości 1920x1080 - 30 kl/s |
| Tryb nocny | Dedykowany, zewnętrzny promiennik podczerwieni |
| Kąt widzenia kamery - poziom | 47 stopni |
| Kąt widzenia kamery - pion | 31 stopni |
| Wodoszczelność | Tak |
| Zakres temperatury pracy | -40 - 50 stopni |
| Typ zasilania – kamera | PoE |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Złącza kamery IP | 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) |
| Wbudowana pamięć SDRAM | 128 MB |
| Wbudowana pamięć Flash | 8 MB |
| Lokalna rejestracja obrazu: format kompresji | H.264 |
| Obsługa WLAN | Nie |
| Zestaw uzupełniający | CD (Instrukcję użytkownika /Oprogramowanie/ Wielojęzyczną instrukcji) |
| Masa netto | maksymalnie do 500 g |
| Dodatkowe informacje dla zestawu | - Adapter PoE 24V/0,5A w zestawie - Dostęp z hasłem na poziomie wielu użytkowników z logowaniem dostępu, 128MB DDR2 SDRAM, 8MB Flash, wspierane protokoły: IPv4/v6, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, DHCP, TCP, UDP, IGMP |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Serwis | Do 14 dni |
| Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. |  |

Tab. 16 Parametry techniczne dla kamery IP z technologią HD.

- 5.3.2 Przełącznik do kamer IP – lokalne punkty dystrybucyjne

Specyfikacja techniczna przełącznika IP:

| Architektura sieci LAN | GigabitEthernet |
| --- | --- |
| SmartSwitch (WEB Managed) | Tak |
| Liczba portów 1000BaseT (RJ45) | 10 szt. |
| Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) | 2 szt. |
| Porty komunikacji | 10/100/1000 BaseTX (RJ45) |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja | • zarządzanie przez przeglądarkę WWW |
|  | • podstawowa konfiguracja poprzez WWW |
|  | • LLDP - Link Layer Discovery Protocol |
|  | • HTTP - Hypertext Transfer Protocol |
|  | • HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu | • PAP - Password Authentication Protocol |
|  | • RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników |
|  | • TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System |
|  | • ACL bazujący na adresach MAC |
|  | • IEEE 802.1x - Network Login |
|  | • ACL bazujący na protokole 802.1p |
| Obsługiwane protokoły i standardy | • IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet |
|  | • IEEE 802.3u - 100BaseTX |
|  | • IEEE 802.3ab - 1000BaseT |
|  | • IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX |
|  | • IEEE 802.3x - Flow Control |
|  | • IEEE 802.3af - Power over Ethernet |
|  | • QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) |
|  | • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol |
|  | • RMON - Remote Monitoring |
|  | • SNTP - Simple Network Time Protocol |
|  | • PoE - Power over Ethernet |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 4000 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Bufor pamięci | 512 kB |
| Warstwa przełączania | 1 |
| Typ obudowy | 1U Rack |
| Maksymalny pobór mocy | <60 Wat |
| Wyposażenie standardowe | • zasilacz sieciowy |

Moduł połączeniowy typ 2

Wkładka 1 GB/s do przełącznika w standardzie SX.

- 5.3.3 Rejestrator do kamer IP

Specyfikacja techniczna rejestratora do kamer IP:

Charakterystyka:

- 16-kanałowy rejestrator sieciowy NVR

- Podgląd na żywo w rozdzielczości Full HD 1080p przez port HDMI lub VGA

- Funkcja Pentaplex pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie

- Odtwarzanie kanału lub 6 kanałów 1080p

- Obsługa standardu Onvif

- Wyszukiwanie kamer IP innych producentów zgodnych z protokołem Onvif

- Wbudowany web-service

- Dysk SATA 4TB

Funkcje zaawansowane:

- IVA – System inteligentnej analizy obrazu. Tworzenie wirtualnego ogrodzenia, którego przekroczenie wywołuje alarm. Wykrywanie przedmiotów pozostawionych lub zabranych z zaznaczonej strefy. Zliczenie alarmów. itp

- ROI – Funkcja pozwala ustawić do 4 głównych obszarów zainteresowania, które nagrywane są w wyższej jakości, dzięki temu oszczędzane jest miejsce na dysku twardym.

- I-Frame – Dynamiczna zmiana prędkości rejestrowanego obrazu.

- Tryb „korytarza” - Dokładniejszy monitoring korytarzy, ulic, tuneli, mostów etc.

- 5.3.4 Zestawienie materiałów i uwagi do systemu

Poniższa tabela zawiera podstawowe materiały do budowy systemu:

| Opis | Ilość |
| --- | --- |
| Kamera IP z technologią HD | 8 szt. |
| Switch PoE z połączeniem światłowodowym | 5 szt. |
| Rejestrator 16ch, 4TB, 8xPoE | 1 szt. |
| Materiały instalacyjne (korytka, kabel, kołki,..) wg. obmiaru | 1 kpl. |

Tab. 17 Zestawienie materiałów

### 5.3.3 Funkcjonalność systemu. Uwagi.

Funkcjonalność systemu jest opisana w opisie działania oprogramowania zarządzającego systemem punkt 6.3.

Uwagi wykonawcze:

  - Kamery IP montować na ścianie w okolicach szaf LPD – dokładne miejsce ustalić z Inwestorem; w punkcie CPD w środku pomieszczenia,

  - Kompromis pomiędzy polem widzenia kamery, a możliwością identyfikacji uczestnika zajścia, zależy od odpowiednio wysokiej i niskiej wysokości montażu. Wg normy EN50137-7 minimalne rozmiary obiektu wynoszą:

a) dla potrzeb identyfikacji - obiekt powinien zajmować przynajmniej 120% wysokości ekranu;

b) dla potrzeb rozpoznania - obiekt powinien zajmować przynajmniej 50% wysokości obrazu;

c) dla potrzeb detekcji intruza - obiekt powinien zajmować przynajmniej 10% wysokości obrazu;

d) dla potrzeb kontroli tłumu - obiekt powinien zajmować przynajmniej 5% wysokości ekranu.

  - Przy montażu dodatkowo wziąć też pod uwagę następujące czynniki:

- możliwości dostępu grupy serwisowej i potencjalne narażenie urządzeń na akty wandalizmu,

- obecność przeszkód naturalnych,

- obecność oświetlenia skierowanego w kierunku kamery, które powoduje zniekształcenie rejestrowanego obrazu.

  - Ewentualne uwagi uzgodnić z Inwestorem.

# Opis techniczny zastosowanych rozwiązań - zarządzanie i administracja sprzętem aktywnym i systemami kontrolnymi sieci logicznej.

## 6.1 Założenia wstępne

Zarządzanie i administracja sprzętem aktywnym i systemami kontrolnymi sieci logicznej odbywa się z pomocą odpowiedniego oprogramowania:

- Moduł monitorowania sprzętu aktywnego,

- Moduł monitorowania zasilaczy awaryjnych UPS

- Moduł monitorowania klimatyzacji

- Moduł monitorowania nadzoru video

## 6.2 Moduł monitorowania sprzętu aktywnego.

Do monitorowania sprzętu aktywnego służy aplikacja o następujących funkcjach:

- centralna aktualizacja oprogramowania wszystkich urządzeń sieciowych,

- możliwość tworzenia kopii zapasowych plików konfiguracyjnych,

- wspierane protokoły komunikacji SNMP i GUI,

- zarządzanie w chmurze wieloma sieciami centralnie nad WAN

- automatyczne wykrywanie urządzeń sieciowych,

- włączanie / wyłączanie monitorowania urządzeń

- odbieranie zdarzeń SNMP,

- upraszcza proces wymiany wadliwych urządzeń z One-Click Restore

- zdalne dostępność do urządzenia obsługującego protokół SNMP CLI i GUI ze skrótu

- powiadamianie o alarmach i zdarzeniach

- możliwość wykrywania oraz zarządzanie min. 50 urządzeniami.

## 6.3. Moduł monitorowania pracy zasilaczy awaryjnych UPS

Bezprzerwowe systemy zasilania awaryjnego (UPS) są zaprojektowane do ochrony urządzeń sieciowych przed anomaliami zasilania elektrycznego, w tym przepięciami, zanikami napięcia i zmianami częstotliwości. Gdy jednak zasilanie zaniknie na dłużej niż dostępny czas podtrzymania bateryjnego, odpowiedni Moduł Inteligentnego Zabezpieczenia Mocy (MIZM) musi umożliwiać automatyczne, uporządkowane zamykanie komputerów, serwerów i urządzeń sieciowych zasilanych przez UPS.

Podstawowe wymogi dla programu MIZM:

- możliwość monitorowania i obsługi alarmów dla pojedynczego zasilacza UPS;

- możliwości zamykania systemów, odmierzania czasu i trybów działania;

- możliwość wyboru, czy system operacyjny powinien zostawać zamknięty, zahibernowany, wyłączony;

- możliwość uruchomienia skryptu;

- możliwość zamknięcia systemu natychmiastowo, z opóźnieniem albo w pozostałym czasie pracy zasilacza UPS;

- możliwość obsługi zdarzeń każdego dnia z pomocą kalendarza

- możliwość kalkulacji statystyk w osi czasu

- alarmowanie o stanach krytycznych w postaci e-maili

obsługiwane systemy operacyjne: Windows (x86 & x86 _ 64) 7 / 2008 / Wista / 2003 / XP Windows (x86 tylko) 2000; Linux (x86 / x86_64); Debian Gnu Linux: Etch, Lenny; SUSE/Novell: SLES 11, OpenSUSE 10.3, 11.2,; Redhat Enterprise Linux: RHEL 5.4, Fedore core 12;Ubuntu: 9.10, 10.04;VMware: ESXi 4 (instalator CLI);

Obsługiwane metody komunikacji USB; Szeregowy RS232; karty Web/SNMP:

Do obsługi i zarządzania całęj infrastruktury wyposażeniem zasilającym w środowisku sieciowym służy Moduł Inteligentnego Menedżera Mocy (MIMM).

Podstawowe funkcje modułu MIMM:

- funkcję automatycznych aktualizacji, która powiadamia operatora o dostępnych aktualizacjach, pobiera je i instaluje. sprawdza, czy są nowe wersje oprogramowania zamykającego;

- możliwość rozbudowania modułu od wglądu w lokalną sieć komputerową, aż po możliwość nadzoru warunków zasilania i statusu wyposażenia w innych lokalizacjach;

- możliwość wczytania map domyślnych, planów pomieszczeń i innych obrazów;

- możliwość podglądu kluczowych parametrów różnych urządzeń na jednoczesnym podglądzie;

- możliwość tworzenia własnych widoków poprzez stosowanie kilku różnych filtrów, takich jak lokalizacja, typ wyposażenia, funkcja etc.;

- identyfikacja urządzenia, w tym typ wyposażenia, numeru seryjnego i informacji definiowanych przez użytkownika;

- możliwość odczytu statusu pracy z opcjonalnego czujnika środowiskowego;

- możliwość pokazania synoptyczny przepływu energii;

- obsługiwane systemy operacyjne  Windows 2000 / XP (Home lub Pro)/ 2003 / Wista/ 2008 / 7; VMware: ESX 3.5, ESXi 4 (instalator CLI);

- obsługiwane urządzenia UPS + zarządzająca karta sieciowa; UPS z adapterami IETF MIB SNMP.

Konfiguracja modułu MIMM musi zapewniać obsługę i zarządzanie wszystkimi lokalizacjami objętymi projektem.

## 6.4. Moduł monitorowania klimatyzacji

Zadaniem modułu monitorowania klimatyzacji jest zdalna kontrola i monitorowanie stanu pracy urządzeń klimatyzacyjnych i czujników zainstalowanych do ich kontroli.

Funkcje modułu monitorowania klimatyzacji:

- Detekcja wycieku/zalania – określenie miejsca i czasu awarii, wysłanie powiadomienia

- Kontrola temperatury powietrze wyrzucanego z klimatyzatorów – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Kontrola temperatury powietrza w serwerowni – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Kontrola temperatury powietrze w szafach serwerowych – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Kontrola delty temperatury powietrze wyrzucanego z klimatyzatorów, względem temperatury otoczenia w serwerowni – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Kontrola wilgotności względnej powietrza w szafach serwerowych – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Monitorowanie trybów pracy: praca na 1 klimatyzatorze/ praca symultaniczna (raz jeden raz drugi), tryb pracy na dwóch klimatyzatorach, tryb pracy awaria – sprawny tylko jeden klimatyzator.

## 6.5. Moduł rejestracji i zarządzania sekwencjami video.

Obszary o szczególnym znaczeniu powinny zostać wyposażone w monitoring wizyjny – punkt CPD i punkty LPD, a informacje w postaci sekwencji obrazów przechwytywane przez poszczególne kamery należy rejestrować poprzez dedykowany moduł rejestracji w systemie kontroli dostępu. System powinien być wyposażony w narzędzie do przeglądania rejestrowanego materiału. Poszczególne węzły systemu wizyjnego należy łączyć za pośrednictwem medium Ethernet. System rejestracji powinien zostać wyposażony w następujące funkcjonalności:

- Konfiguracja narzędzia poprzez protokół http,

- Moduł rejestracji i zarządzania systemem monitoringu zabezpieczony kontami dla użytkowników, ochrona hasłem,

- Możliwość dodawania kamery podlegającej nadzorowi,

- Możliwość usuwania kamery, która podlega nadzorowi systemu rejestracji,

- Możliwość konfiguracji parametrów poszczególnych kamer poprzez dedykowany moduł rejestracji,

- Możliwość konfiguracji trybu pracy dla kamery zarządzany z modułu rejestracji poprzez protokół http, minimum dwa tryby, m.in. tryb ciągły, tryb wyzwalany ruchem obserwowanej sceny, który posiada możliwość konfiguracji czasu przez zdarzeniem i po zdarzeniu wyzwalającym,

- Możliwość konfiguracji miejsca docelowego do przechowywania rejestrowanych sekwencji obrazów,

- Możliwość wyboru jakości gromadzonego materiału (rozdzielczość, ilość klatek),

- Możliwość pobrania poprzez interfejs oparty na protokole http dowolnego rejestrowanego materiału,

- Możliwość płynnego przeglądania rejestrowanego materiału znajdującego się w bazie danych  poprzez dedykowany interfejs http,

- Możliwość podglądu na żywo obrazu pochodzącego z dowolnej kamery znajdującej się w systemie,

- Możliwość archiwizacji materiału i eliminacja z listy podglądu,

- Możliwość usuwania dowolnych sekwencji,

- Możliwość tworzenia konfigurowalnych widoków dla zespołów kamer i ich edycja, funkcja zapisu tworzonego profilu w formie szybkiego odnośnika umieszczonego na panelu aplikacji,

- Możliwość konfiguracji narzędzie umożliwiającego stworzenie poglądowej mapy obiektu z rozmieszczonymi punktami obserwacji, konfiguracja poglądowego obszaru widoku dla poszczególnych kamer pracujących w systemie,

- Możliwość przeglądania statystyk transferu danych, obszaru dostępności miejsca na dysku, wykorzystanie pamięci RAM i zasobów procesora systemowego,

- Rejestracja ciągła lub sekwencyjna poprzez sieć Ethernet,

- Synchronizacja czasu poprzez dedykowany lub zewnętrzny serwer czasu (NTP), konfiguracja serwera czasu dla każdego elementu systemu oddzielnie,

- Poszczególne kamery powinny posiadać możliwość integracji w obrazie daty i czasu rejestracji, funkcja ta powinna być konfigurowalna z poziomu menu kamery lub narzędzia w module rejestracyjnym.

- Dodatkowo przewiduje się możliwość obserwacji na żywo i przeglądania poszczególnych zdarzeń i funkcji filtrowania interesujących administratora danych zależnie od np. data, czas, typ zdarzenia.

# Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych. Odbiory Prac. Gwarancje

## Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych przed instalacyjne – (Testy Fabryczne)

Produkty miedziane i światłowodowe nie są wyrobami budowlanymi jak również nie podlegają żadnej z dyrektyw „elektrycznych” tj. niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i jako takie nie wymagają badania i potwierdzania zgodności ze znakiem CE.

Testy fabryczne są wykonywane przez producenta i muszą być potwierdzone przez niego kartami katalogowymi.

Dla kabla miedzianego – dla potwierdzenia spełnienia parametrów - producent musi przedstawić certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}

Dla kabla światłowodowego – dla potwierdzenia spełnienia parametrów - producent musi przedstawić karty katalogowe. Parametry z nich wynikające powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normach:

IEC 60793-2-10 Category A1a.2;

EN 60793-2-10: type A1a.2

ITU Recommendation G.651

TIA/EIA-492 AAAB

EN 50 173:2007 category OM3

ISO/IEC 11801:2002 category OM3

IEEE 802.3 - 2002 incl. amendment 802.3ae - 2002.

Pozostałe elementy torów logicznych – muszą spełniać parametry i normy opisane w punkcie 3. Nie spełnienie wymogów w tym etapie skutkuje niedopuszczeniem materiałów do instalacji.

## Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych po instalacji - (Terenowe Testy Akceptacyjne)

W trakcie budowy i montażu linii powinny być wykonywane niżej podane pomiary:

- linie miedziane – norma PN-EN 50173-1:

Pomiary zgodności rozszycia zgodnie ze standardem T568A lub T568B;

Pomiary dynamiczne wykonywane miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

Urządzenie/a którym będą wykonywane pomiary muszą być skalibrowane i posiadać ważny certyfikat wydany przez producenta. Wyniki pomiarów wszystkich torów (optycznych i miedzianych) muszą zostać umieszczone w dokumentacji powykonawczej. Wykonawcę obowiązuje w tym zakresie m.in.. norma PN-EN 50346:2004/A1:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”.

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać minimum:

Wire Map		mapa połączeń,

Length		długość poszczególnych par,

Resistance		rezystancja pary

Capacitance	pojemność pary

Impedance		impedancja charakterystyczna

Propagation Delay	czas propagacji,

Delay Skew		opóźnienie skrośne,

Attenuation		tłumienność,

NEXT			przesłuch,

ACR			stosunek tłumienia do przesłuchu,

Return Loss		tłumienność odbicia,

ELFEXT		ujednolicony przesłuch zdalny,

PS NEXT		suma przesłuchów poszczególnych par,

PS ACR		suma tłumienności poszczególnych par,

PS ELFEXT		suma przesłuchów zdalnych,

Pomiary dla okablowania poziomego kategorii 6 należy wykonać wg normy EN 50173 lub ISO11801 zgodnie z klasą E dla Permanet Link PL2.

- linie światłowodowe – norma PN-EN 50173-1:

Na zmontowanych odcinkach  linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać następujące pomiary:

a) pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną

b) pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną

Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla każdego toru optycznego włączanego do pracy.

Dla każdego włókna światłowodowego należy pomierzyć tłumienność pomiędzy poszczególnymi przełącznicami światłowodowymi dla każdego odcinka niezależnie. Pomiar powinien być wykonany dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami. Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310 + 20 nm i 1550 + 20 nm przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Warunki techniczne traktu optycznego (jeśli różnią się poszczególne tory linii),powinny wyczerpująco podawać wszystkie wymagania jakie ma spełniać dana linia. Stąd należy podawać:

- długość trasową (obliczeniową) linii (w metrach),

- tłumienność jednostkową światłowodu (w dB/km).

- tłumienność całkowitą wraz ze wszystkimi złączami (w dB).

Protokoły pomiarów kontrolnych parametrów optycznych traktu światłowodowego oddawanego do eksploatacji  powinny być zestawione w tabelach osobno dla każdego włókna w torze optycznym.

Poprawne wyniki tych pomiarów uzyskuje się wtedy, gdy wartość tłumienności wtrąceniowej dla poszczególnych pasm światła jest niższa od wartości granicznych wynikających z norm.

## Uruchomienie i odbiór prac - (Terenowe Testy Rozruchowe i Odbiór Prac)

Po zmontowaniu i zainstalowaniu całego wymienionego w dokumentacji sprzętu i oprogramowania należy cały system uruchomić:

- Sprawdzić poprawność działania sprzętu aktywnego poprzez realizację kontroli odpowiednich funkcji oprogramowania – kontrolnego punkt 6. Przykładowego działania: zestawić połączenie VPN; sprawdzić redundantność połączeń szkieletowych 10GBits. Wyniki sprawdzeń i testów załączyć do dokumentów odbiorowych.

- Sprawdzić poprawność działania sprzętu kontrolnego poprzez sprawdzenie poprawności działania jego funkcji punkt 6. Przykładowego działania: aktywować i deaktywować alarm. Wyniki sprawdzeń i testów załączyć do dokumentów odbiorowych.

Po uruchomieniu systemu zapoznać przyszłych użytkowników z jego działaniem. Zaleca się przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników wraz ze sprawdzianem wiedzy. Wyniki sprawdzianu załączyć do dokumentów odbiorowych.

Dokumenty odbiorowe powinny zawierać:

- Pomiary i badania

- Testy i sprawdzenia

- Karty katalogowe i dokumenty dopuszczające materiały do obrotu na terenie Polski.

- Dokumentację powykonawczą

- Inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów prawa (np. oświadczenie Kierownika Budowy)

Zawartość dokumentacji powykonawczej:

- Faktyczne trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane w podkłady budynku

- Faktyczne oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Faktyczną lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

- Uwagi korygujące zapisy i wymagania projektowe, jeśli doszło do zmian w wyniku ustaleń z Zamawiającym w trakcie realizacji.

Pomiary wszystkich torów transmisyjnych należy dołączyć zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji na okablowanie logiczne.

## 7.4. Informacje na temat rozszerzonej gwarancji na okablowanie strukturalne – sieć logiczną – elementy pasywne

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej całość procedury jest opisana w dokumencie „Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakończeniu instalacji, Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikację instalacji kategorii 6  i po pozytywnie zakończonym audycie, dostarczy „Certyfikat” Użytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancję produktową Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji.

B. Gwarancję wydajności Parametry łącza stałego lub kanału Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą spełniać wymogi określone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajności, dla której łącze było zaprojektowane.

C. Gwarancję na pracę aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z góry poszczególnych protokołów transmisji możliwych do zastosowania przez Użytkownika. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie umożliwiał transmisję sygnałów w oparciu o protokoły i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa – procedura uzyskania gwarancji

o	Pierwszym etapem procedury  uzyskania Gwarancji Systemowej jest przesłanie do producenta okablowania  wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego przed rozpoczęciem instalacji.

o	Formularz Zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia instalacji.

o	Producent zastrzega sobie możliwość kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak również po jej zakończeniu.

o	Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu należy dostarczyć następujące dokumenty:

o	Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat ideowy instalacji oraz projekty punktów dystrybucyjnych (szaf)

o	Listę zainstalowanych komponentów wraz z kopiami faktur zakupowych.

o	Wyniki pomiarów dynamicznych torów miedzianych łączy stałych lub kanałów (Permanent Link) oraz wyniki pomiarów tłumienia torów światłowodowych wykonanych według obowiązujących norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1; Pomiary światłowodowe muszą być wykonane w dwóch oknach, w dwóch kierunkach, Należy wykonać przynajmniej pomiar tłumienności kanału.

o	Pomiary muszą być dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

o	Załączyć należy aktualne świadectwo kalibracji miernika użytego do wykonania pomiarów.

o	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanej instalacji, Certyfikowany Instalator wykonuje niezbędne poprawki i zgłasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta może być odpłatna).

o	Po potwierdzeniu właściwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodpłatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## 8.1 Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wynika obowiązek sporządzenia informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostały w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

## 8.2 Zakres prac

Zakres prac został wyszczególniony w pkt. 1.6 niniejszego opracowania.

## 8.3 Elementy terenu prac budowlanych mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami terenu prac budowlanych mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac są:

- zagrożenie upadkiem z wysokości,

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

- wszystkie inne niewymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie w/w czynników.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną - niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

## 8.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z wykonywaniem inwestycji należy

przeprowadzić instruktaż pracowników zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić

zagrożenia zdrowia i życia. Zwrócić należy szczególną uwagę na zaopatrzenie i dostępność do środków pierwszej pomocy.

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

Poniższe wskazania dotyczą przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

inwestycji, określają skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

### 8.4.1 Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami

a) Miejsca zagrożeń:

·  stanowiska montażowe,

·  stanowiska wyładowcze,

·  stanowiska prace przy składowaniu materiałów,

b) Czas występowania

·  zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

### 8.4.2 Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego

a) Miejsca zagrożeń:

·  stanowiska prac przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego (wciągarki)

·  stanowiska prac przy pracy podnośników i dźwigów,

b) Czas występowania

·  zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

### 8.4.3 Zagrożenia powodujące urazy ciała

a) Miejsca zagrożeń

·  stanowiska prac w pobliżu urządzeń mechanicznych

·  poruszające się środki transportu,

·  ostre wystające elementy,

·  śliskie i nierówne powierzchnie,

·  spadające przedmioty,

·  osunięcia ziemi (przy prowadzeniu wykopów),

b) Czas występowania

·  zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

### 8.4.4 Środki bezpieczeństwa pracy w styczności ze światłowodami

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych w styczności ze światłowodami. Ich ułamane lub odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą wbijać się w skórę ludzką. Są one szczególnie niebezpieczne dla oczu, ust, skóry twarzy itp. Krótkie odcinki kabli i włókien światłowodowych powinny być starannie zbierane i składane do specjalnych pojemników, a następnie likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne dla osób nieświadomych ich szkodliwości. Monterzy i technicy powinni być ostrzeżeni o niebezpieczeństwach przy pracach z włóknami światłowodowymi i pouczeni o sposobach obchodzenia się z nimi.

### 8.4.5 Inne zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych prac

Inne zagrożenia wynikają ze specyfiki obiektu i charakteru prowadzonych prac. Należy określić inne niewymienione wcześniej zagrożenia, w tym zagrożenia okresowe (np. transport chorych, transport substancji niebezpiecznych); zagrożenia w ramach prac prowadzonych na danym odcinku (prace w pobliżu aparatury medycznej, prace w miejscach szczególnie narażonych na hałas, kurz, impulsy elektryczne, etc). Kontrola i minimalizacja wpływu tych zagrożeń na prowadzone prace leży w gestii kierownika budowy.

## 8.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów BHP jest Kierownik Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu obowiązków.

c) Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla

danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

·  rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi pracownikami,

·  pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracowników,

·  próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,

·  samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp itp.

i) Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

·  posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności,

·  posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych

·  odbyć szkolenie w zakresie BHP,

·  odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością uzasadnioną zmianą charakteru zagrożeń

j) Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem.

k) Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

## 8.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia lub w ich sąsiedztwie wynika z obowiązujących przepisów i jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką pomoc lub ewakuację na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadków i zagrożeń (np. polaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga następujących środków technicznych i organizacyjnych wynikających z prowadzenia robót budowlanych w warunkach zagrożenia:

a) uderzenia spadającymi przedmiotami:

·  przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń,

·  elementy mogące stworzyć zagrożenie należy trwale mocować,

·  roboty wykonywać w odzieży ochronnej (rękawice, kaski itp.),

·  prace montażowe wykonywać zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym

b) wynikające z prac sprzętem mechanicznym

·  prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

·  dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe pracowników do wykonywanych czynności muszą być sprawdzone przez Kierownika Budowy,

·  teren prac sprzętu musi być jednoznacznie oznakowany,

·  zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigów i koparek w zasięgu działania ich ramion

·  w przypadku prac w porach o ograniczonym natężeniu światła dziennego teren należy oznakować tzw. oznakowaniem nocnym (światła pulsujące)

c) zagrożenia powodujące urazy ciała

·  przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzględnie należy stosować przeznaczoną w tym celu odzież ochronną

·  poruszać się w miejscach wyznaczonych

·  stosować wyłącznie urządzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta (np. osłony na części wirujące maszyn)

·  miejsca niebezpieczne (doły, wykopy) jednoznacznie oznakować

·  wystające, ostre krawędzie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon lub ogrodzenie.

## 8.7. Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie następujące

instrukcje:

a) Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku

·  procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

·  procedura postępowania powypadkowego,

·  telefony alarmowe

b) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

·  alarmowanie wewnętrzne

·  alarmowanie zewnętrzne

·  zastosowanie sprzętu p. poż.

·  telefony alarmowe.

c) Instrukcja postępowania w przypadku innych zagrożeń

·  awaria sprzętu technicznego,

·  zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

·  zdarzenia losowe

Za zapoznanie pracowników z treścią instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w

trakcie instruktaży stanowiskowych bądź inna wyznaczona osoba.

## . Szczególne środki bezpieczeństwa pracy przy badaniach kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych

Przyrządy stosowane do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych oraz same urządzenia są prawie zawsze wyposażone w lasery, będące źródłem niewidzialnego promieniowania optycznego dużej mocy. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla wzroku, nie wolno więc pod żadnym pozorem wystawiać niczyich oczu na jego działanie. Nie wolno zaglądać w końcówki światłowodów prowadzących promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzić, czy laser już działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty. Końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych lub półzłączki, na wyjściu których może być emitowane promieniowanie laserowe powinny być opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE.

Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami podane są w normie PN-91/T-06700 w rozdziale III "Wytyczne dla użytkownika" oraz w instrukcji TPSA T-01 pt. "Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych ".

## 8.9. Uwagi i zalecenia końcowe.

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

2) Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu.

3) Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne

wymogi przepisów BHP.

4) Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych”.

5) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

6) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

7) Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

# 9.Ochrona środowiska

Prace instalacyjne: w tym instalacja kabla miedzianego, światłowodowego, instalacja sprzętu aktywnego i kontrolnego nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2004 nr 257 poz. 2573). Zgodnie z w/w rozporządzeniem niniejsza inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Nie ma również wpływu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby.

Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostaną uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

# 10.Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

o Harmonogram prac uzgodnić z Brzeskim Centrum Medycznym, tak by zminimalizować skutki ich prowadzenia dla personelu i pacjentów.

o Należy zapewnić właściwą skuteczność zerowania dla wszystkich koryt metalowych, drabinek kablowych, szaf kablowych 19" wraz z osprzętem, łączówek telefonicznych  oraz pozostałych urządzeń sieci logicznej.

o Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane.

o Przepusty przez strefy pożarowe należy uszczelnić wypełnieniem zgodnym z klasą odporności przegrody pożarowej.

o Przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez wszystkie elementy o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej w przypadku przejść o średnicy większej niż 4cm. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu.

o Wszystkie prace powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia:

- dla prac elektrycznych do projektowania i nadzoru;

- dla prac telekomunikacyjnych do projektowania i nadzoru osobno dla sprzętu przewodowego i osobno dla sprzętu radiowego;

- dla prac instalacyjnych wykonawca powinien dysponować min. 2 osobami posiadającymi certyfikaty uprawnionego instalatora zastosowanego systemu okablowania strukturalnego.

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( Plan BIOZ )

o Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej

o Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń użytkowników.

o Na wszelkie odstępstwa od rozwiązań zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie przez Biuro Projektów, po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora/Użytkownika. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają równorzędności pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

o Producent zamontowanego przez Wykonawcę systemu okablowania strukturalnego udzieli Inwestorowi / Użytkownikowi 25-letniej gwarancji na jego prawidłowe funkcjonowanie

o Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz funkcjonalnych dla zaprojektowanych rozwiązań.

Załącznik 1

## Kopie uprawnień zawodowych projektantów

Załącznik 2

## Rzuty pięter – rysunki:

Lokalizacja – ul. Mossora 1

Rys.1/1 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynki B1, B2, B3, C, - Parter

Rys.1/2 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynki B1, B2, B3, C, - Parter Cz.2

Rys.2 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynki B1, B2, B3, C, - I Piętro

Rys.3 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynki B1, B2, B3, C, - II Piętro

Rys.4 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynki B1, B2, B3, C, - III Piętro

Rys.5 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynki B1, B2, B3, C, - IV Piętro

Lokalizacja – ul. Mossora 1

Rys.10 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynek ZOL - Parter

Rys.11 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Mossora 1 – budynek ZOL - I Piętro

Lokalizacja – ul. Nysańska

Rys.6 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Nysańska – budynek N - Parter

Rys.7 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Nysańska – budynek N - I Piętro

Rys.8 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Nysańska – budynek N - II Piętro

Rys.9 Sieć logiczna; Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Nysańska – budynek N - III Piętro