# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie: Budowa sieci telekomunikacyjnej w Brzeskim Centrum Medycznym

w obiektach ul.Mossora1, ul. Nysańska 4-6 i Zespole Opiekuńczo-

Leczniczym ul. Mossora 1, w skład którego wchodzą – sieć

komputerowa, sieć elektryczna dedykowana na potrzeby zadania

„E-szpital – stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej,

gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla

Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

# CPV 32333100-7

45310000-3

32234000-2

32333200-8

Data wykonania:	marzec 2014.

Inwestor:		Brzeskie Centrum Medyczne

Rozdzielnik:

Egz. 	1,	Brzeskie Centrum Medyczne

Egz. 	2,	Archiwum

SPIS TREŚĆI

strona

- Wstęp 									  3

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej  					  3

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej                                		  3

  - Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 				  3

  - Określenia podstawowe							  3

  - Ogólne wymagania dotyczące robót			   			  3

1.5.1Zakres robót									  3

  - Projekt wykonawczy							              4

  - Teren budowy								  4

2.0 Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1kV			  4

2.1	Określenia podstawowe						 	  4

2.2	Ogólne wymagania dotyczące robót					  	  5

2.3 Odbiór frontu robót								  5

2.4 Materiały									  5

2.4.1 Materiały elektryczne							  6

2.4.2 Odbiór materiałów na budowie 						  6

2.4.3 Składowanie materiałów 							  6

3.0 Sprzęt									              6

4.0 Transport									  6

5.0Wykonywanie robót 								  7

5.1 Roboty w zakresie przewodów elektrycznych 				  7

6.0 Roboty remontowe i renowacyjne					    	  9

7.0 Odbiór końcowy								 10

8.0 Przepisy związane 							             10

- Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania:

Budowa sieci telekomunikacyjnej w Brzeskim Centrum Medyczny w obiektach ul.Mossora1, ul. Nysańska 4-6 i Zespole Opiekuńczo - Leczniczym ul. Mossora 1, w skład którego wchodzą – sieć

komputerowa, sieć elektryczna dedykowana na potrzeby zadania „E-szpital – stworzenie    cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych

dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót w zakresie:

Budowa sieci telekomunikacyjnej w Brzeskim Centrum Medyczny w obiektach ul.Mossora1, ul. Nysańska 4-6 i Zespole Opiekuńczo - Leczniczym ul. Mossora 1, w skład którego wchodzą – sieć

komputerowa, sieć elektryczna dedykowana na potrzeby zadania „E-szpital – stworzenie    cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych

dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zadania :

Budowa sieci telekomunikacyjnej w Brzeskim Centrum Medyczny w obiektach ul.Mossora1, ul. Nysańska 4-6 i Zespole Opiekuńczo - Leczniczym ul. Mossora 1, w skład którego wchodzą – sieć

komputerowa, sieć elektryczna dedykowana na potrzeby zadania „E-szpital – stworzenie    cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych

dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z PW,ST, Prawem Budowlanym i sztuką budowlaną.

1.5.1Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, narzędzi i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczną.

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.2 Zgodność robót z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczną

Projekt Wykonawczy i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są dla wykonawcy obowiązujące.

Wszystkie wykonane roboty  i dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczną . Dane określone w Projekcie Wykonawczym  uważane są  za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, które nie spowodują pogorszenia jakości pewności działania sieci strukturalnej.

1.6 Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy obejmuje :

- projekt

- przedmiar robót

- STWiOR

1.7 Teren Budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy:

- oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie.

2.0  Instalacje elektroenergetyczne wnętrzowe o napięciu do 1kV w budownictwie ogólnym

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu instalacji elektrycznej wnętrzowej – zasilania elektrycznego centrali sygnalizacji włamania i napadu, pożaru i kamer.

W zakres prac wchodzą:

- kucie bruzd,

- wykucie przebić przez ściany i stropy,

- układanie rur, korytek i montaż puszek,

- wciąganie przewodów do rur,

- przygotowanie końców i przyłączanie przewodów,

- wykonanie połączeń w rozdzielnicy,

- montaż uziomu,

- próby montażowe,

- dokumentacja powykonawcza,

- odbiór robót.

2.1 Określenia podstawowe:

Określenia podane w  Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi we

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

- instalacja elektryczna - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o

skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla określonych celów.

sieci i mogący służyć do przesyłania energii.

- obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i

chronionych przed przewężeniami wspólnym zabezpieczeniem.

- oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) lub

przewodów szynowych oraz elementów mocujących.

- rura instalacyjna - część składowa zamkniętego układu oprzewodowania o okrągłym lub

nieokrągłym przekroju poprzecznym, do układania w niej przewodów izolowanych lub kabli

instalacji elektrycznych, umożliwiająca ich wciąganie lub wymianę.

- listwa instalacyjna - system zamykanych obudów; każda składająca się z podłoża i pokrywy,

przeznaczony dla całkowitego osłonięcia prowadzonych przewodów izolowanych, kabli, sznurów

oraz przystosowany do innego wyposażenia elektrycznego.

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót:

-  Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem

robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Ogólnobudowlanych.

W związku z tym, że instalacje będą wykonywane na czynnym obiekcie montaż w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgadniać z użytkownikiem i inspektorem nadzoru.

Instalację sieci komputerowej należy wykonać przewodem UTP kat 6,

2.3. Odbiór frontu robót:

-  Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.

-  Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy ( inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu.

-  Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji względnie z  ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy.

Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych.

2.4 Materiały

- Przyjęcie materiałów na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez  dozór techniczny robót.

- Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie identycznych jak podano w projekcie względnie kosztorysie parametrach, można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta względnie inwestora. Wszystkie materiały stosowane do budowy linii napowietrznej winny posiadać certyfikat na  znak  bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną.

-  Z uwagi na ograniczony zakres prac nie przewiduje się organizacji zaplecza magazynowego.

Materiały będą dostarczane bezpośrednio do montażu.

2.4.1 Materiały elektryczne:

Rury i korytka instalacyjne powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się przewodów.

2.4.2 Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.4.3 Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak: przewody, rury korytka i szafki rozdzielcze, itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych.

3. Sprzęt:

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu:

- samochodu skrzyniowego do 3,5 t

- rusztowania punktowego,

- bruzdownicy,

- wiertarki udarowej o mocy 750W,

4. Transport

1. Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego,

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

– Wykonywanie robót

5. Roboty w zakresie  przewodów instalacji elektrycznej

5.1.1.Kucie bruzd:

1. Bruzdy należy  wykonać ręcznie za pomocą przecinaka i młotka lub narzędzi elektrycznych –

bruzdownicy.

2. Należy wykonywać bruzdy o szerokości równej około dwom średnicom zewnętrznym rury,

głębokość bruzdy powinna być taka, aby rura nie wy	stawała więcej niż 5 mm poza mur w stanie

surowym, a  następnie mogła być pokryta tynkiem.	.

3. Przy układaniu dwóch lub więcej rur szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między

rurami  wynosiły nie mniej niż 5 mm.

4. Rury należy układać jednowarstwowo, dwuwarstwowe układanie dopuszcza się tylko przy

krzyżowaniu rur.

5. Wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję jest

zabronione.

6. Zabrania się kucia bruzd w elementach strunobetonowych i kablobetonowych, w innych

elementach konstrukcyjnych bruzdy mogą być wykute po uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.

7. Przebicia w konstrukcyjnych elementach żelbetowych należy uzgodnić z nadzorem budowlanym.

8. Przy przejściach z jednej strony na drugą. lub na strop należy wykuć 	bruzdę głębiej tak, aby cała

rura mogła być pokryta tynkiem.

9. Przy prowadzeniu rur w podłodze mogą być one układane w warstwach podłogowych, ale w taki

sposób, aby nie były narażone na ściskanie, mogą być zatapiane w wylewanej warstwie lub

ułożone w otworach pustaków stropowych.

5.1.2 Przejścia przez ściany i stropy

1. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych tak, aby nie

powodować odpadania tynku wokół wykonywanego 	otworu.

2. W otworach należy osadzać przepusty wykonane z rury metalowej lub rury z tworzywa

sztucznego.. Końce rur powinny być oczyszczone z ostrych krawędzi i uszczelnione kitem

ogniotrwałym.

3. Przy przejściu przez strop należy prowadzić przewód w ochronnej rurze stalowej lub z tworzywa

sztucznego o zbliżonej wytrzymałości, rura powinna wystawać około. 12 cm nad strop kilka cm

poniżej sufitu. Rurę można wpuścić w ścianę i zatynkować, przy czym liczbę zagięć i średnicę

rury należy tak dobrać, aby przewód dał się łatwo wymienić. Rurę należy u góry uszczelnić za

pomocą kitu ogniotrwałego.

5.1.3. Układanie rur, korytek  i osadzanie puszek:

1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Do instalacji w wykonaniu zwykłym mogą być stosowane rury elastyczne (karbowane) lub

sztywne, a dla instalacji szczelnych tylko rury sztywne.

3. Rury elastyczne powinny być, układane i gięte w taki sposób, aby nie były naprężone

mechanicznie w żadnym miejscu.

4. Wykonywanie łuków z rur sztywnych należy realizować przez stosowanie odcinków rur

wygiętych fabrycznie w postaci kolanka lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania.	.

Wyginanie luków z rur sztywnych należy wykonywać na wsporniku dostosowanym do

wymaganego promienia gięcia, po uprzednim podgrzaniu, rury.

Najmniejszy dopuszczalny promień luku powinien wynosić:

| Średnica znamionowa rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promień łuku w mm | 198 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450 |

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być, większe niż 15%

wewnętrznej średnicy rury.

5. Łączenie rur w instalacjach zwykłych należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych wykonanych fabrycznie względnie kielichów uformowanych w trakcie układania rur.

Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić:

| Średnica znamionowa rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość kielicha w mm | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |

W celu wykonania kielicha należy obciąć rurę na potrzebną długość, wyrównać od środka, sfazować od zewnątrz, podgrzać końce rury najlepiej w gorącej wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, a następnie, wcisnąć w kalibrator.

Dopuszcza się podgrzewanie lampą lutowniczą, należy jednak przy tym zwracać uwagę, aby nie przegrzać i nie zniszczyć lub uszkodzić rury.

Połączenie rur należy wykonywać przez wciśnięcie końca rury do kielicha.

6. Łączenie rur w instalacjach szczelnych należy wykonywać w sposób podany w p. 5 z tym, że końce rur przed wciśnięciem do kielicha należy pokrywać cienką warstwą kleju zapewniającego szczelność połączenia, np. typu PCW/CH.

7. Puszki w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą odpowiednią liczbę otworów, a w instalacjach szczelnych powinny posiadać potrzebną ilość otworów. Osadzenie obydwu typów puszek powinno być na takiej głębokości, aby po otynkowaniu ściany górna krawędź puszki była zrównana z tynkiem.

8. Łączenie rur z puszkami w instalacjach zwykłych należy wykonywać przez wprowadzenie końca rury do puszki, a w instalacjach szczelnych koniec rury należy pokryć klejem, np. typu PCW ICH', a następnie wprowadzić do puszki.

9. Rury powinny być układane z pewnym spadkiem w kierunku puszek. Przy omijaniu przeszkód na trasie rury należy wyginać do góry, a w przypadku odgięcia do dołu należy w najniższym punkcie wykonać otwór odwadniający.

5.1.4. Wciąganie przewodów do rur:

Przewody do rur należy wciągać przy użyciu taśmy stalowej (sprężyny) grubości około 0,5 mm i szerokości 4 mm, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Nie zezwala się na układanie rur z wciągniętymi przewodami.

1.5. Przygotowanie końców i przyłączanie przewodów:

1. Powlokę przewodu wielożyłowego należy obciąć na takiej długości, aby po wprowadzeniu

przewodu do osprzętu czoło powłoki równało się z wewnętrzną powierzchnią puszki. Powłokę zdejmować w taki sposób, aby nie nadciąć izolacji żyły.

2. Połączenia żył przewodów należy wykonywać za pomocą osprzętu odpowiednio

przystosowanego. do rodzaju i przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe skręcanie.

W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie.

3. Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem od l do 2 cm.

Końce żył należy odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem.

Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim. prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać żyły, przy czym żyły neutralna i ochronna powinny być nieco dłuższe.

- Próby montażowe:

1. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary.

3. Z prób montażowych należy sporządzić protokół lub wpisać wyniki prób do odpowiednich pozycji dokumentacji powykonawczej; dokumenty należy uzupełnić pod	pisami kierownika robót.

4. Po zakończeniu badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy

a) odbiorniki są załączone zgodnie z założonym programem,

b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków,

5. W skomplikowanych instalacjach sterowania, sygnalizacji, pomiarów, automatyki itp. wykonuje się zwykle dodatkowo pomiary i próby regulacyjno-rozruchowe na podstawie warunków technicznych uzgodnionych między inwestorem, użytkownikiem i wykonawcą.

6.0  Roboty remontowe i renowacyjne

1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót  elektrycznych tj. roboty murarskie i tynkarskie polegające na zamurowaniu przekuć i naprawie tynków i elewacji - należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiORB-M, część I – Roboty  ogólnobudowlane.

### 7.0 Odbiór końcowy:

l. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualną dokumentację powykonawczą;

- protokoły prób montażowych i pomiarów;

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości urządzenia do eksploatacji;

- instrukcje eksploatacji urządzeń, o ile umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji;

2. Komisja odbioru końcowego:

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej;

- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek;

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoły prób montażowych;

- ustala okres i warunki eksploatacji wstępnej instalacji,

- spisuje protokół odbiorczy.

3. Przekazanie instalacji do eksploatacji:

- Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać do

właściwej eksploatacji.

- Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie

usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji 	do eksploatacji wstępnej.

#### 8. Przepisy związane:

8.1 Normy i przepisy

1.BN-76/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne.

2.IEC 364-3:1993  PrPN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych -  Ustalanie ogólnych  charakterystyk

3.IEC 364-4-41:1993 PrPN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

A1 :1994                 Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa

4.IEC 60707:1981     PN-86/E- 04414 Materiały elektroizolacyjne stałe - Metody badania

A 1: 1992                palności w obecności źródła  zapłonu

5.IEC 60721-3-3:1987  PN-90/E-04555/33 Wyroby elektrotechniczne - Klasyfikacja warunków

środowiskowych i ich ostrości - Stacjonarne użytkowanie wyrobów w

miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych

6.PN-IEC 60364-5-52       -  Oprzewodowanie

7.PN-IEC 60364-5-548     -  Osprzęt elektryczny