OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

ZAMAWIAJĄCY:	Powiat Brzeski z siedzibą w Brzegu

przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

ADRES BUDOWY:	 ul. Mossora 1

49-300 Brzeg

BRANŻA: 			 KONSTRUKCJA

1.Część ogólna.

1.1 Podstawa opracowania:

- projekt branży architektonicznej

- informacje i dane przekazane przez Zamawiającego

- uzgodnienia z Zamawiającym

- dokumentacja badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków optymalizacji projektowej bloku operacyjnego mającej na celu zmiejszenie kosztów realizacji zadania pod nazwą: "Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu" ul. Mossora 1, dz. nr 636/8

- mapa do celów projektowych

- normy i przepisy prawa budowlanego

Obliczenia statyczne zostały wykonane w oparciu o n/w normy:

- PN-B-02000:1982 - Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości

- PN-B-02001:1982- Obciążenia budowli - Obciążenia stałe

- PN-B-02003:1982- Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- PN-B-02004:1982-  Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia pojazdami

- PN-B-02010:1980, PN-B-02010:1980/Az1:2006- Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

- PN-B-02011:1977, PN-B-02011:1977/Az1:2009- Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

- PN-B-02013:1987- Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie oblodzeniem

- PN-B-02014:1988- Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem

- PN-B-02015:1986- Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe – Obciążenie temperaturą

- PN-B-03001:1976- Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń

- PN-B-03002:2007- Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

- PN-B-03020:1981- Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03150:2000

- PN-B-03150:2000/Az1:2001, PN-B-03150:2000/Az2:2003, PN-B-03150:2000/Az3:2004  - Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03200:1990- Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03263:2000- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03300:2006, PN-B-03300:2006/Ap1:2008- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1990 :- Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

- PN-EN 1992- Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

- PN-EN 1995- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996- Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 1997- Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- PN-EN 1991-1-2:2006, PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009- Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

- PN-B-02852:2001- Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje budowę:

- budynku bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią,

- budynku gazów medycznych

- szybu windowego

- wykonanie przekuć i montaż nowych nadproży w istniejącym budynku

Zakres niniejszego opracowania konstrukcyjnego obejmuje budowę budynku “bloku operacyjnego” połączonego komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szpitala oraz wolnostojącego budynku gazów medycznych.

Konstrukcję szybu dźwigu obsługującego istniejący oraz projektowany budynek należy wykonać wg dokumentacji pierwotnej oraz wg rysunków uzupełniających wchodzących w skład niniejszego opracowania – szyb windowy jest konstrukcyjnie oddylatowany od projektowanego budynku bloku operacyjnego.

3. Ogólny opis konstrukcji obiektu.

Budynek bloku operacyjnego

Projektowany budynek to obiekt 1-kondygnacyjny wolnostojący połączony komunikacyjnie z istniejącym budynkiem szpitala. Wymiary budynku w planie to 26,39x34,44m. Budynek w konstrukcji żelbetowej szkieletowej, głównymi elementami konstrukcyjnymi będą słupy i podciągi, stropy żelbetowe typu “Filigran”.

Trak sąsiadujący z istniejącym budynkiem ma obniżony dach względem pozostałej części projektowanego budynku. Na dachu projektowanego budynku zlokalizowane jest pomieszczenie wentylatorowni o konstrukcji stalowej.

Poziom ±0,00 planowanego bloku operacyjnego przyjęto na rzędnej 146,99m n.p.m.

Zewnętrzny szyb dźwigu osobowego

W części styku między projektowanym a istniejącym budynkiem projektuje się szyb windowy. Projektowany szyb jest 5-kondynacyjny przystosowany do wysokości istniejącego budynku szpitala.

Szyb windowy jest konstrukcyjnie oddylatowany od projektowanego budynku bloku operacyjnego. Jego konstrukcję należy wykonać wg "Dokumentacji pierwotnej" oraz wg rysunków uzupełniających wchodzących w skład niniejszego opracowania.

Wykonanie przekuć i montaż nowych nadproży w istniejącym budynku

W istniejącym budynku (w części styku z projektowanym blokiem operacyjnym) projektuje się wykonanie nowych otworów drzwiowych i okiennych – poprzez montaż nowych nowych nadproży stalowych i wykucie otwórów w istniejących ścianach. Nowe otwory zlokalizowane są na parterze istniejącego budynku oraz w obrębie nowoprojektowanego szybu windowego również na wyższych kondygnacjach.

Budynek gazów medycznych

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się również wykonać wolnostojący budynek techniczny do obsługi gazów medycznych. Projektowany budynek to obiekt 1-kondygnacyjny wolnostojący o wymiarach w planie  4,04x16,34m. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z żelbetowymi ławami fundamentowymi. Konstrukcja dachu samonośna z blachy fałdowej.

Poziom ±0,00 planowanej inwestycji przyjęto na rzędnej 146,27m n.p.m.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne  ustalono na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego dla oceny geotechnicznych warunków optymalizacji dokumentacji projektowej bloku operacyjnego mającej na celu zmniejszenie kosztów realizacji zadania pod nazwą: “Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu” ul. Mossora 1, dz. Nr 686/8 wykonana przez firmę “Zakład Usług Geologicznych Grunt s.c.”  - mgr inż. Elżbieta Falkiewicz upr. geol. VII-1774, mgr Barbara Szydełko

upr. geol. 070720 V-1242 wykonanej w kwietniu 2017r.

- podłoże terenu przeznaczonego pod modernizację Brzeskiego Centrum Medycznego zbudowane jest z gruntów nasypowych warstwy I sięgających w miejscach wierceń do głębokści 1,00-1,60 m ppt. Są to nasypy gruzowo-gliniaste w stanie luźnym i plastycznym stanowiące nienośne podłoże budowlane, które nie nadają się do posadowienia fundamentów obiektu.

- głębiej zalegają grunty rodzime żwirowe w stanie średniozagęszczonym o ID=0,63 (IIa) a poniżej głębokości 1,70-2,50 m ppt. w stanie zagęszczonym o ID=0,70 (IIb) stanowiące nośne podłoże budowlane, nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów obiektu.

- woda gruntowa występuje obecnie na głębokości 2,40 – 3,00 m ppt. z mozliwością wzniosu

zwierciadła ocenioną na ok. +0,50m

- roboty ziemne i odbiór podłoża gruntowego pod fundamenty prowadzić należy pod nadzorem

geotechnicznym

Kategoria geotechniczna budynku: 2

Proste warunki gruntowo-wodne

5. Opis elementów konstrukcyjnych budynek bloku operacyjnego

5.1 Fundamenty i roboty ziemne:

Zaprojektowano główne fundamenty pod słupy żelbetowe jako stopy o wymiarach 180x180cm i wysokości 60cm. Wykonać z betonu C25/30 wodoszczelnego W8 zbrojonego stalą A-IIIN

(B500-SP). Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu C8/10 o grubości min. 10cm. Poziom posadowienia stóp fundamentowych przyjęto na rzędnej -2,10m = 144,89 m.n.p.m.

Pod ściany zewnętrzne budynku zaprojektowano fundamenty ławowe o szerokości 80cm, 60cm,

i wysokości 40cm z betonu C25/30 wodoszczelnego W8. Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu C8/10 o grubości min. 10cm.

Poziom posadowienia stóp fundamentowych przyjęto na rzędnej -1,90m = 145,09 m.n.p.m. Wyjątkiem jest część fundamentu od strony istniejącego budynku szpitala – należy dopasować poziom posadowienia do istniejących fundamentów, oraz szybu windowego posadowionego na rzędnej -1,69m= 145,30m.n.p.m. W miejscu zmiany poziomu posadowienia miedzy istniejącym budynkiem (oraz szybem windowym) a projektowanym poziomem posadowienia (-1,90m) wykonać  uskok ławy fundamentowej zachowując ciągłość zbrojenia.

Zbrojenie ław fundamentowych przeprowadzić przez stopy fundamentowe zachowując jego ciągłość.

Izolacja pozioma na ławie fundamentowej: grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja siplast fundament szybka izolacja sbs + dodatkowo pod ścianą fundamentową ułożyć pas papy o szerokości ok. 30cm – papa podkładowa fundament 4,0 szybki profil SBS

Izolacja pionowa ściany i ławy fundamentowej:  grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja siplast fundament szybka izolacja sbs

Przed układaniem izolacji pionowej, ścianę fundamentową wyrównać tynkiem cementowym.

UWAGA: w miejscu styku budynku nowoprojektowanego z istniejącym, ławy fundamentowe wykonać w poziomie istniejących fundamentów.

5.2 Ściany fundamentowe

Wykonać jako murowane gr. 24cm z bloczków betonowych kl. 15MPa na zaprawie cementowej M10. Trzpienie żelbetowe łączyć ze ścianą przez strzępia murarskie.

Na ścianach fundamentowych należy wykonać żelbetowy wieniec obwodowy 24x24cm zbrojony 4 prętami fi 12 (stal A-IIIN) oraz strzemionami fi 6 co 30cm (A-I)

5.3 Ściany kondygnacji nadziemnych:

Ściany parteru i piętra wykonać jako murowane z bloczków wapienno – piaskowych klasy 15MPa na zaprawie klejowej, wzmacniane miejscowo trzpieniami żelbetowymi. Trzpienie łączyć ze ścianą przez strzępia murarskie. W projekcie zastosowano ściany o grubości 24cm.

5.4 Stropy nad parterem

Strop typu filigran gr. 24cm (wg osobnego opracowania dostarczanego przez dostawcę stropu) wieloprzęsłowy o rozpiętości od 3,00 do 6,60m

Strop nad parterem dzieli się na dwa obszary:

- Strop pod pomieszczeniem wentylatorowni oraz urządzeniami chłodniczymi

na dachu– dopuszczlne zewnętrzne obciążenie charakterystyczne ponad ciężar

własny Qdop=7,0 kN/m2

- Strop poza pomieszczeniem wentylatorowni – dopuszczlne zewnętrzne obciążenie

charakterystyczne ponad ciężar własny Qdop=3,0 kN/m2

5.5 Wieńce obwodowe

Zaprojektowano wieńce obwodowe na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych parteru i piętra. Wieńce wykonać z betonu C25/30, zbrojone stalą B 500SP, strzemiona ze stali St3S.

5.6 Słupy żelbetowe

Zaprojektowano słupy jednokondygnacyjne o przekrojach 24x40cm; 24x60cm; 40x40cm z betonu C25/30, zbrojone stalą B 500SP, strzemiona ze stali St3S. Trzpienie łączyć ze ścianą przez strzępia murarskie.

5.6 Nadproża i podciągi.

Nadproża: częściowo jako prefabrykowane belki typu L19 częściowo jako żelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30 i zbrojone stalą B-500SP.

Podciągi: główne podciągi żelbetowe w budynku o wymiarach przekroju 40x60cm i rozpiętości l=6,90m zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro, wykonać z betonu C25/30.

5.7 Posadzki i podłogi

Warstwy posadzek wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi na przekrojach architektury.

5.8 Szyb windy.

Wykonać w całości jako żelbetowy, monolityczny, konstrukcyjnie oddylatowany od konstrukcji budynku bloku operacyjnego wg "Projektu pierwotnego" oraz wg rysunków uzupełniających wchodzących w skład niniejszego opracowania.

Uwaga: ściany korytarza przed windami w osi 1 przedłużyć dostosowując wielkość otworu do wielkości projektowanego otworu drzwiowego w ścianie istniejącego budynku; część otworów z "projektu pierwotnego" została zlikwidowana – należy wykonać w ich miejscu ścianę żelbetową.

W celu skomunikowania części projektowanej i istniejącej należy w istniejącej ścianie budynku wykonać nowe otwory drzwiowe, przesklepiając je nowymi nadprożami stalowymi. Stalowe nadproża osadzić w istniejących ścianach i zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przeciwpożarowo do stopnia R120 np. poprzez malowanie farbami ogniochronnymi lub obudowę z płyt ognioochronnych.

Stal konstrukcyjna S235.

Prace związane w wykonaniem nowych otworów należy przeprowadzić w następującej kolejności:

- podstemplować istniejący strop

- wykuć bruzdę po jednej stronie ściany

- narzucić zaprawę cementową i osadzić 3 belki

- wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany

- nawiercić otwory i osadzić łączniki M16, założyć pozostałe 3 belki i ściągnąć śrubami

- narzucić zaprawę i wypełnić przestrzenie przypodporowe i nad belkami

- po związaniu zaprawy wykuć/poszerzyć otwór

- zabezpieczyć nadproże stalowe p.ogniowo do stopnia R120 (np. okładzina z płyt gips. Ridurit)

5.9 Zamurowania i przekucia w istniejącym budynku szpitala.

Zamurowania istniejących otworów okiennych i drzwiowych wykonać z bloczków SILKA E24

kl. 20Mpa na zaprawie cementowej m. 10Mpa – wszystkie zamurowania powiązać z istniejącymi ścianami poprzez ich przemurowanie w miejcu styku.

W istniejącej ścianie budynku szpitala w poziomie przyziemia, parteru należy wykonać przekucia zapewniające komunikację z nowoprojektowanym budynkiem bloku operacyjnego. W miejscu wykuć osadzić nowe nadproża stalowe. Stalowe nadproża osadzić w istniejących ścianach i zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przeciwpożarowo do stopnia R120 np. poprzez malowanie farbami ogniochronnymi lub obudowę z płyt ognioochronnych. Stal konstrukcyjna S235.

Prace związane w wykonaniem nowych otworów należy przeprowadzić w następującej kolejnosci:

- podstemplować istniejący strop

- wykuć bruzdę po jednej stronie ściany

- narzucić zaprawę cementową i osadzić 2 belki

- wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany

- nawiercić otwory i osadzić łączniki M16, założyć pozostałe 2 belki i ściągnąć śrubami

- narzucić zaprawę i wypełnić przestrzenie przypodporowe i nad belkami

- po związaniu zaprawy wykuć/poszerzyć otwór

- zabezpieczyć nadproże stalowe p.ogniowo do stopnia R120 (np. okładzina z płyt gips. Ridurit)

5.10 Konstrukcja wentylatorowni.

Pomieszczenie wentylatorowni projektuje się na dachu bloku operacyjnego. Pomieszczenie o wymiarach 14,30x20,60cm ma konstrukcję stalową krokwiowo płatwiową opartą na stalowych słupach i stalowych ściankach obwodowych. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa w wersji trój i czteroprzęsłowej. Na blasze warstwa izolacji termicznej i przeciwwodnej wg proj. architektonicznego. Ściany obudować płytami warstwowymi w systemie kaset ściennych – spełniającym klasę odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej EI30 np. system kaset ściennych Pruszyński  składający sie z następujących komponentów:

-  kaseta pozioma o wymiarach 130/600 firmy Pruszyński ze stalowej blachy ocynkowanej

gr. 1,00mm

-  izolacja termiczna – skalna wełna mineralna ROCKWOOL STALROCK MAX o gr. 12cm,

gęstość 50kg/m3

-  stalowa blacha trapezowa T18 firmy Pruszyński gr. 1,00mm ocynkowana.

Stalowe elementy konstrukcyjne ramy wykonać  ze stali klasy S235. Krokwie dwuprzęsłowe o rozpiętości 2 x l=6,90 wykonać z dwuteownika IPE 200 w rozstawie 1,97-2,15m. Płatew kalenicową o rozpiętości 20,80cm wykonać z dwuteownika HEA220 (połącznie płatwi wykonać jako spawane – spoina doczołowa z blachami – miejsce łączenia w odległości 1/5 od podpory). Oczep na ściance obwodowej wykonać z rury prostokątnej 150x100x4mm. Główne słupy podpierające płatew kalenicową wykonać z rur kwadratowych 140x140x5.6mm. Słupki w ścianie obwodowej wykonać z rur kwadratowych 100x100x4mm, rozmieścić obwodowo w rzostawie co ~3,00m. Stężenia połaciowe wykonać wg systemu stężeń SAS LokTie – długosć pojedynczego cięgna l=4,00m. Pokrycie dachu wykonać z blachy trapezowej T50 gr. 0,8mm. W miejscu otworowania dachu wykonać wymiany stalowe z ceowników C140.

Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem powłok epoksydowych (2x warstwa podkładowa + 2x warstwa wierzchnia w kolorze zgodnym z projektem architektury) oraz przeciwogniowa do stopnia R30 (np. poprzez obudowę płytami gipsowymi Ridurit).

Stal konstrukcyjna S235.

5.11 Podkonstrukcja stalowa pod agregat.

Pod oparcie agregatu wody lodowej o masie 3,6 tony, który usytuowany jest na dachu należy wykonać podkostrucję w formie ramy stalowej z rur kwadratowych 140x140x4mm o wymiarach w planie 236x413cm. Podkonstrukcję mocować do stropu nad parterem przy pomocy 4 kotew M12 wklejanych na żywicę (np. Hilti). Całość zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem powłok epoksydowych (2x podkład +2x warstwa wierzchnia). Stal konstrukcyjna S235.

5.12 Stalowe zadaszenia na wejściem.

Nad każdym wjeściem do budynku należy wykonać wspornikową konstrukcję stalową pod  zadaszenie. Wysięg wspornika ok. 1,5m.

Głowne elementy kostrukcyjne z rury prostokątnej RPA120x60x4mm mocowane do ściany konstrukcyjnej na ściągi M16 (przewierty wykonać na przelot), stężone w każdym przęśle prętami fi12mm z śrubami rzymskimi. Pławie stalowe z rur prostokątnych RPA80x40x4mm oraz  RPA60x40x4mm z ukształtowaniem spadku od budynku. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem powłok epoksydowych (2x podkład +2x warstwa wierzchnia). Stal konstrukcyjna S235.

Pokrycie np. płyta z poliwęglanu (wg proj. architektonicznego)

Dodatkowo nad rampą należy wykonać zadaszenie z żaluzji przeciwsłonecznych RENSON HORIZONTAL – SUNCLIPS EVO SE.130 rozstaw belek s=90cm.

6. Opis elementów konstrukcyjnych budynku gazów medycznych

6.1 Fundamenty i roboty ziemne:

Pod ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku zaprojektowano fundamenty ławowe o szerokości 70cm, 60cm i wysokości 40cm z betonu C25/30 wodoszczelnego W8. Pod fundamentami wykonać warstwę podbetonu C8/10 o grubości min. 10cm.

Izolacja pozioma na ławie fundamentowej: grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja siplast fundament szybka izolacja sbs + dodatkowo pod ścianą fundamentową ułożyć pas papy o szerokości ok. 30cm – papa podkładowa fundament 4,0 szybki profil SBS

Izolacja pionowa ściany i ławy fundamentowej: grunt siplast primer szybki grunt SBS + izolacja siplast fundament szybka izolacja sbs.

Przed układaniem izolacji pionowej, ścianę fundamentową wyrównać tynkiem cementowym.

6.2 Ściany fundamentowe

Wykonać jako:

- żelbetowe w osi A,B,1  z betonu C25/30 wodoszczelnego W8 (ściany oporowe)

- murowane w osi 2 gr. 24cm z bloczków betonowych kl. 15MPa na zaprawie cementowej M10

Trzpienie żelbetowe łączyć ze ścianą przez strzępia murarskie.

6.3 Ściany kondygnacji nadziemnych:

Ściany parteru i piętra wykonać jako murowane z bloczków wapienno – piaskowych klasy 15MPa na zaprawie klejowej, wzmacniane miejscowo trzpieniami żelbetowymi. Trzpienie łączyć ze ścianą przez strzępia murarskie. W projekcie zastosowano ściany o grubości 24cm.

6.4 Stropy nad parterm

Strop nad parterem wykonać w formie stropodachu z blachy trapezowej T135 gr. 1,00mm pokryty warstwami izolacji wg proj. architektury. Blacha trapezowa jest samonośna (stanowi konstrukcję przekrycia). Blachę trapezowa montować do wieńca żelbetowego W-1 za pomocą kołków rozporowych fi10mm co każdą fałdę.

6.5 Wieńce obwodowe

Zaprojektowano wieńce obwodowe na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych parteru i piętra. Wieńce wykonać z betonu C25/30, zbrojone stalą B 500SP, strzemiona ze stali St3S. Wieniec W-1 wykonać z poszerzeniem 10cm do wnętrza budynku, które stanowić będzie oparcie dla blachy trapezowej.

6.6 Nadproża i podciągi.

Nadproża: częściowo jako prefabrykowane belki strunobetonowe typu SBN 120x120.

6.7 Mury oporowe

W osiach A oraz B od strony fronowej zamontować 2 szt. murków oporowych prefabrykowanych.

7. Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

7.1 Budynek bloku operacyjnego

Budynek w klasie ZL II

Konstrukcja budynku spełnia wymagania klasy odporności ogniowej „D” (budynek niski, 1- kondygnacyjny)

Zestawienie elementów konstrukcyjnych ze względu odporność ogniową

| Element konstrukcyjny |  | Odporność wymagana | Odporność projektowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | Ściana murowana gr.24cm | R 30 | R 240 |
|  | Słupy żelbetowe 40x40cm | R 30 | R 120 |
|  | Podciągi żelbetowe 40x60cm | R 30 | R 120 |
|  | Nadproża stalowe malowane farbą p.poż lub obudowane płytami ognioochronnymi | R 30 | R 30 |
| Ściana zewnętrzna | Murowana gr. 24cm | EI 30 | R 240 |
| Strop | Żelbetowy typu filigran gr.24cm | REI 30 | REI 60 |

7.2 Budynek zewnętrznego szybu windowego

Budynek w klasie ZL II

Konstrukcja budynku spełnia wymagania klasy odporności ogniowej „B” (budynek średniowysoki)

Zestawienie elementów konstrukcyjnych ze względu odporność ogniową

| Element konstrukcyjny |  | Odporność wymagana | Odporność projektowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Główna konstrukcja nośna | Ściana żelbetowa gr.20cm | R 120 | R 120 |
|  | Nadproża żelbetowe | R 120 | R 120 |
| Ściana zewnętrzna | Żelbetowa gr. 20cm | EI 30 | R 120 |
| Strop | Żelbetowy typu gr.20cm | REI 60 | REI 120 |

7.3 Budynek magazynu apteki

Budynek w klasie ZL II

Konstrukcja budynku spełnia wymagania klasy odporności ogniowej „E” (budynek niski, 1- kondygnacyjny)

Zestawienie elementów konstrukcyjnych ze względu odporność ogniową

| Element konstrukcyjny |  | Odporność wymagana | Odporność projektowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | Murowana gr. 24cm | EI 30 | REI 240 |
| DACH | Blacha trapezowa T135 gr. 1,00mm | -NRO | -NRO |

    - EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA.

Projektowany budynek bloku operacyjnego został zlokalizowany ptzy istniejącym budynku głównym szpitala. Projektant dokonał wizji lokalnej w tym budynku w maju 2017 roku. Budynek główny szpitala to obiekt pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej. Ściany budynku murowane z cegły pełnej, o grubości63-38cm . Stropy pośrednie- żelbetowe i Akermana. Stropodach płaski, wentylowany.  W trakcie przeglądu budynku stwierdzono , że znajduje się on w dobrym stanie technicznym. Schody wewnętrzne- żelbetowe. Ściany budynku nie są zarysowane, stropy nie wykazują nadmiernych ugięć. Budynek można rozbudować i przebudować, z założeniem, że dostawiany do niego budynek będzie od niego zdylatowany.

9. Uwagi końcowe.

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów BHP i p-poż.

Podane nazwy handlowe materiałów budowlanych nie są wiążące, pod warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach nie gorszych od podanych. W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące  świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jeśli są przedmiotem norm państwowych – zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. 	Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - Warszawa 1990r. Oraz obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną, oraz przepisami BHP i p-poż.

Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i uprawnionego inspektora nadzoru.

Opracowanie:

mgr inż. Mariusz Chmielewski

upr. nr 34/91/Pw

mgr inż. Maciej Zywert