INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

SPIS TREŚCI

1	Podstawa opracowania:

2.	Zakres opracowania:

3.	Instalacja wentylacji i klimatyzacji:

3.1.	charakterystyka budynku i bilans powietrza wentylacyjnego

3.2.	założenia i opis przyjętych rozwiązań

3.3.	urządzenia wentylacyjne

3.4.	elementy nawiewne i wywiewne

3.5.	kanały wentylacyjne

3.6.	regulacja hydrauliczna instalacji

3.7.	czyszczenie instalacji kanałowej

3.8.	zabezpieczenia przeciwpożarowe na instalacji

3.9.	czerpnie i wyrzutnie powietrza

3.10.	tłumiki wentylacyjne

3.11.	wytwornice pary

3.12.	instalacje freonowe

3.13.  	wymienniki glikolowe

4.	Uwagi końcowe

Spis rysunków:

PW-WM-01 Rzut parteru-wentylacja mechaniczna					Skala 1:50

PW-WM-02 Rzut wentylatorni-wentylacja mechaniczna					Skala 1:50

PW-WM-03 Rzut budynku gazów med.-wentylacja 					Skala 1:50

PW-WM-04 Rzut parteru-instalacja freonu						Skala 1:50

PW-WM-05 Rozwinięcie wentylacji zład NW1	 					Skala 1:100

PW-WM-06 Rozwinięcie wentylacji zład NW2	 					Skala 1:100

PW-WM-07 Rozwinięcie wentylacji zład NW3	 					Skala 1:100

PW-WM-08 Rozwinięcie wentylacji zład NW4	 					Skala 1:100

PW-WM-09 Rozwinięcie wentylacji zład NW5	 					Skala 1:100

PW-WM-10 Rozwinięcie wentylacji zład NW6	 					Skala 1:100

PW-WM11 Rozwinięcie wentylacji zład NW7	 					Skala 1:100

PW-WM-12 Rozwinięcie wentylacji zład NW8	 					Skala 1:100

PW-WM-13 Rozwinięcie wentylacji Parter - złady W13, W15, W17-W26 i W30		Skala 1:100

PW-WM-14 Rozwinięcie wentylacji Parter - złady NW7 i NW8				Skala 1:100

PW-WM-15 Rozwinięcie wentylacji Parter - złady NW1, NW1 i NW6			Skala 1:100

PW-WM-16 Rozwinięcie wentylacji Parter - zład NW4 					Skala 1:100

PW-WM-17 Rozwinięcie wentylacji Parter - zład NW3, W14 i W16			Skala 1:100

PW-WM-18 Rozwinięcie wentylacji Parter - złady N5 i W12				Skala 1:100

PW-WM-19 Rozwinięcie wentylacji Parter - zład W5 					Skala 1:100

1.  Podstawa opracowania

1.	Umowa z Inwestorem.

2.	Koncepcja Architektoniczna i Technologiczna

3.	Wytyczne technologiczne

4.	Dla projektowanego obiektu sporządzono bilans powietrza na podstawie

obowiązujących norm i przepisów :

PN-76/B-03420- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach 		przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

5.	Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 			kwietnia 2002 	r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 		budynki i ich usytuowanie, wraz z aktualizacją z dnia 6 listopada 2008 r.

6.	Wizja lokalna

2.  Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera Projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji freonowej

3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

3.1.	Charakterystyka budynku i bilans powietrza wentylacyjnego

Budynek główny składa się z jednej kondygnacji parteru, wszystkie centrale zostały zlokalizowane na dachu w wentylatorni. Zaprojektowano 8 central Nawiewno wywiewnych oraz 16 wentylatorów wyciągowych w budynku głównym i 4 wentylatory w budynku technicznych (budynek źródeł gazów medycznych)

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych:

Parametry central nawiewno wywiewnych i wywiewnych:

Bilans dla poszczególnych zładów

NW1:

NW2:

NW3:

NW4:

NW5:

NW6:

NW7:

NW8:

W12 / W13 / W14 / W15 / W16 / W17 / W18 / W19 / W20 / W21 / W22 / W23 / W24 / W25 / W26 / W27 / W28 / W29

3.2.	założenia i opis przyjętych rozwiązań

Zaprojektowano 6 central nawiewno-wywiewnych z chłodzeniem, 2 centrale klimatyzacyjne na potrzeby sal operacyjnych.

Centrale zostały zaprojektowane w wentylatorni  na dachu budynku.

Dodatkowo zaprojektowano 20 wentylatorów, parametry wentylatorów oraz tryb pracy zostały podane na rzucie dachu.

Rozprowadzenie instalacji projektuje się od central za pomocą szachtów instalacyjnych, poziome rozprowadzenia wewnątrz budynku projektuje się w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposażone zostały w wysokosprawne wymienniki ciepła pozwalające zminimalizować koszty podgrzewu powietrza świeżego. W myśl obowiązujących przepisów wszystkie zaprojektowane centrale spełniają Dyrektywę UE w zakresie tzw. ekoprojektowania.

Wentylacja technologiczna:

Centralna sterylizatornia

Na potrzeby centralnej sterylizatorni zaprojektowano dwa niezależne systemy regulacji przepływu powietrza w pomieszczeniu za pomocą kompleksowego systemu do regulacji ciśnienia w pomieszczeniach.

System zaprojektowano dla:

-	strefa brudna

Układ regulacji powinien utrzymywać stałe podciśnienie w pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomocą regulatorów zmiennego przepływu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby kompensować pracę urządzeń technologicznych.

-	strefa czysta

Układ regulacji powinien utrzymywać stałe nadciśnienie w pomieszczeniu na poziomie 10 % za pomocą regulatorów zmiennego przepływu na instalacji nawiewnej i wywiewnej tak aby kompensować pracę urządzeń technologicznych.

Zadaniem systemów będzie uzupełnianie powietrza podczas pracy urządzeń technologicznych. Układ wyposażony w:

- regulatory zmiennego przepływu na nawiewie i wywiewie

- sterownik pomieszczeniowy

- czujnik ciśnienia pomieszczeniowy

- okablowanie między czujnikami i regulatorami

Załączanie urządzenia technologicznego musi dać sygnał do sterownika a ten otworzy lub przymknie regulator przepływu tak aby utrzymywać stałe ciśnienie w pomieszczeniu (nadciśnienie lub podciśnienie w zależność od strefy)

Instalacja i wentylator muszą być odporne na wysoka temperaturę oraz na dużą wilgotność wyrzucanego powietrza.

Nad sterylizatorami parowymi zlokalizowano kratki wyciągowe o dużej wydajnościowy tak aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się zysków ciepła jakie generują urządzenia.

Wszystkie odciągi technologiczne muszą być wykonane ze stali nierdzewnej 316.

Sprężarkownie

Na potrzeby chłodzenia sprężarek zaprojektowano wentylatory wyciągowe o dużej wydajność. Wentylatory sterowane będą pomieszczeniowymi czujnikami temperatury tak aby nie dopuścić do wzrostu temperatur powyżej zadanej. Powietrze zasysane będzie czerpnia ścienną.

Korytarz czysty i brudny przy bloku operacyjnym

Na korytarzu czystym ze względu na dużą zmienność nadciśnienia zaprojektowano stały nawiew i zmienny wywiew. Na instalacji wywiewnej zaprojektowano regulator różnicy ciśnień, regulator ma za zadanie utrzymać stałe nadciśnienie w stosunku do pomieszczeń o niższej klasie czystości nie dopuścić by ciśnienie w korytarzu wzrosło w sposób niekontrolowany.

Na korytarzu brudnym ze względu na dużą zmienność nadciśnienia zaprojektowano stały nawiew i zmienny wywiew. Na instalacji wywiewnej zaprojektowano regulator różnicy ciśnień, regulator ma za zadanie utrzymać stałe podciśnienie w stosunku do pomieszczeń o wyższej klasie czystości.

Układ ciśnień w bloku operacyjnym powinien być następujący:

- sale operacyjne nadciśnienie 20%

- przygotowanie pacjentów nadciśnienie 15%

- przygotowanie lekarzy nadciśnienie 10%

- korytarz czysty nadciśnienie 5%

- korytarz brudny podciśnienie 5%

Sale operacyjna:

klasa czystości sal operacyjnych:

- sala operacyjna nr 0,035 klasa I

- sala operacyjna nr 0,037 klasa I

- sala operacyjna nr 0,040 klasa I

parametry powietrza wewnątrz sal operacyjnych:

zima:

- T=25oC

- = 50%

lato:

- T=22-25oC

- = 55%

Ilość świeżego powietrza dostarczana do sal operacyjnych

- sala operacyjna nr 0,035 klasa I – 3500 m3/h

- sala operacyjna nr 0,037 klasa I – 3500 m3/h

- sala operacyjna nr 0,040 klasa I – 3500 m3/h

Ilość powietrza recyrkulowanego

- sala operacyjna nr 0,035 klasa I – 5800 m3/h

- sala operacyjna nr 0,037 klasa I – 5800 m3/h

- sala operacyjna nr 0,040 klasa I – 5800 m3/h

Powietrze recyrkulowane stanowi 62,4% powietrze wypływającego ze stropu laminarnego.

Powietrze świeże stanowi 37,6% powietrze wypływającego ze stropu laminarnego.

wymiar stropu laminarnego, wydajność i prędkość powietrza na wypływie, krotność wymian

| Nr Sali | Wymiar stropu [m] | Wydajność całkowita [m3/h] | Prędkość na wypływie [m/s] | Krotność wymian [1/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,035 | 3,2x3,2 | 9300 | 0,24 | 73 |
| 0,037 | 3,2x3,2 | 9300 | 0,24 | 73 |
| 0,040 | 3,2x3,2 | 9300 | 0,24 | 67 |

Układ rozdziału powietrza wentylacyjnego w sali operacyjnej

Powietrze nawiewane jest w 100% ze stropu laminarnego wyposażonego w filtr HEPA 14, wywiew powietrza zużytego zlokalizowany jest od strony głowy pacjenta w 80% od dołu (25cm nad posadzką) i 20% od góry.

Powietrze recyrkulowane jest z płaszczyzny sufitu podwieszonego za pomocą modułu recyrkulacyjnego zespolonego ze stropem laminarnym.

Opis działania układu klimatyzacji

Do wentylacji trzech sal operacyjnych przewiduje się zastosowanie dwóch central klimatyzacyjnej powietrza świeżego. Centrale pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym spełnia wymagania normy DIN EN 1946-4 oraz wszystkich norm spokrewnionych.

Centrale dostarczają 100% powietrza świeżego w ilości:

NW1 - 3500 m3/h do sali 0,035 i 0,037

NW2 - 3500 m3/h do sal 0,040

Jednostka wyposażona jest w:

- wentylator nawiewny

- wentylator wywiewny

- glikolowy wymiennik ciepła

- wodną nagrzewnicę powietrza wentylacyjnego

- wodną chłodnicę powietrza wentylacyjnego

- filtr wstępny F7

- filtr końcowy F9

- filtr wywiewny F5

Powietrze po wypływie z centrali zostanie podzielone na dwa kanały obsługujące daną salę operacyjną.

Przy centralach w wentylatorni przewiduje się zastosowanie indywidualnych elektrycznych wytwornic pracy z lancą parową umieszczoną w kanale wentylacyjnym nawiewnym.

Kanały wentylacyjne wykonane będą ze stali nierdzewnej, tak aby nawilżanie powietrza nie powodowało korozji wewnątrz kanału wentylacyjnego.

Tak przygotowane powietrze dostarczane będzie bezpośrednio do stropów laminarnych w poszczególnych salach operacyjnych.

Zasada działania modułów:

Powietrze recyrkulowane jest zasysane przez otwory wlotu powietrza w modułach cyrkulacyjnych następnie przechodzi przez filtr F9 (EU9) , tłumik i wentylator z przepustnicą (bez możliwości cofania się powietrza), a następnie miesza się z powietrzem świeżym (powietrze świeże jest uzdatnione w centrali).

Po wymieszaniu powietrze jest wtłaczane do ciśnieniowej komory rozprężnej znajdującej się bezpośrednio nad filtrami hepa. Zmieszane powietrze po przejściu przez filtry jest wprowadzane do pomieszczenia, do strefy operacyjnej. Wylot powietrza nawiewanego zaprojektowano jako dystrybutor, który równomiernie rozprowadza powietrze, aby zapobiec powstawaniu obszarów martwych. Dodatkowo na obwodzie stropu zainstalowana będzie kurtyna ochronna chroniąca strumień powietrza przed zakłóceniami.

W salach operacyjnych zakłada się ok. 20% nadciśnienia w stosunku do pomieszczeń sąsiednich, dlatego wywiew powietrza zużytego z sal operacyjnych wynosi:

- sala operacyjna nr 0,035 – 2800m3/h, 80% dołem i 20% górą

- sala operacyjna nr 0,037 – 2800m3/h, 80% dołem i 20% górą

- sala operacyjna nr 0,040 – 2800m3/h, 80% dołem i 20% górą

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w salach operacyjnych jest personel medyczny oraz pacjent, dlatego zastosowanie intensywnej wymiany powietrza wewnątrz sal operacyjnych, oraz stropów laminarnych wyposażonych w filtry HEPA klasy H14 zapewnia skuteczną filtrację powietrza obiegowego.

Dodatkowo w celu eliminacji zagrożenia wynikającego z stosowania wziewnych środków znieczulających przewiduje się instalację odciągu gazów poanestetycznych z każdej sali operacyjnej.

W kanale wyciągowym w sali operacyjnej projektujemy czujnik stężenia N2O, po
przekroczeniu zadanego (bezpiecznego) stężenia wyłączy on moduły recyrkulacyjne
i pomieszczenie będzie wentylowane w 100% z powietrza świeżego.

W przypadku przerwy w przeprowadzanych operacjach układ wentylacji pracuje w większości na układzie powietrza recyrkulacyjnego, co pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacyjne wynikające z obróbki powietrza świeżego.

Sala  OIOM:

Na sali oiom projektuje się nawiew za pomocą nawiewników z filtrami hepa.

3.3.	Urządzenia wentylacyjne centrale i wentylatory

Wszystkie centrala muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w służbie zdrowia dodatkowo  centrale obsługujące strefy o podwyższonych wymaganiach jakości powietrza tj. sale operacyjne, sale pooperacyjne, muszą spełniać wymagania higieniczne zawarte w normie DIN 1946-4:2008 oraz z europejskimi normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN 1751:2014-03 oraz PN-EN 13053+A1:2011.

Wszystkie wentylatory dachowe projektuje się na podstawach tłumiących oraz niezbędne akcesoria do ich montażu.

Wszystkie wentylatory na potrzeby technologii muszą być odporne na wysoką temperaturę oraz dużą wilgotność powietrza usuwanego.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację producenta o spełnieniu dyrektywy unijnej w zakresie ekoprojektu.

3.4.	Elementy nawiewne i wywiewne instalacji

W nowoczesnej higienie szpitalnej, system klimatyzacji koncentruje się na ograniczonej kontrolowanej strefie ochrony, gdzie konsekwentnie należy zapobiegać przenikaniu zanieczyszczeń do ran operacyjnych. Zagrożeniem mogą stanowić sami pacjenci, będący źródłem zarazków przedostających się do otoczenia. Z tego powodu Stefa operacyjna, to cały aseptyczny obszar chirurgiczny, łącznie ze stołami na materiały i narzędzia, miejscem przekazywania materiałów sterylnych, oraz całym personelem prowadzącym operację. Strefa ta musi stanowić bezpiecznie izolowany obszar od otaczającego powietrza, za pomocą przepływu wyporowego o niskiej turbulencji i o wystarczającej objętości.

Jako elementy zakończenia instalacji kanałowej nawiewnej w salach operacyjnych proponuje się nowoczesne stropy laminarne z powietrzem recyrkulacyjnym.

Strop ten jest instalowany całkowicie wewnątrz przestrzeni stropu podwieszanego i składa się:

-	rozdzielacza powietrza (warstwa materiału poliestrowego)

-	końcowych filtrów hepa 14

-	ciśnieniowej komory rozprężnej (wykonanej z anodyzowanego aluminium)

-	modułów powietrza cyrkulacyjnego

-	wlot powietrza

-	filtr F9

-	tłumik

-	wentylator z przepustnicami odcinającymi (bez możliwości cofnięcia powietrza)

-	przyłącze doprowadzania powietrza świeżego

W pomieszczeniach przygotowania pacjentów, Sali pooperacyjnej oraz w pomieszczeniach związanych z materiałami wysterylizowanymi proponuje się nawiewniki z filtrami hepa np. typu SPN.

Jako elementy zakończenia instalacji kanałowej central proponuje się  następujące typy nawiewników / wywiewników:

nawiewniki wirowe sufitowe o przekroju kołowym, wyposażone w skrzynkę rozprężną i przepustnicę na przyłączu

Dostęp do przepustnicy oraz czyszczenia odbywać się musi za pomocą ściąganej płyty czołowej nawiewnika.

Jako elementy zakończenia instalacji kanałowej proponuje się  następujące typy zaworów:

Zawory wyciągowe sufitowe z pomieszczeń wc, składzików porządkowych czy brudowników proponuje się typu KK.

Na instalacji wywiewnej w pomieszczeniach sal operacyjnych projektuje się kratki wywiewne z łapaczem ligniny.

Uwaga:

Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne należy podłączyć na sztywno do instalacji – nie dopuszcza się stosowania kanałów typu fleks.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy handlowe materiałów i urządzeń budowlanych są przykładowe.

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań, materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych właściwości funkcjonalnych i parametrów technicznych oraz nie gorszej jakości, od właściwości funkcjonalnych, parametrów technicznych i jakości przykładowych rozwiązań, materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.

3.5.	Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowanej izolowanej akustycznie i termicznie.

Wymagania dotyczące przewodów okrągłych:

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

•	Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym. Na kanałach należy zamontować 	uszczelki z trudnopalnej gumy. System musi spełniać klasę szczelności minimum B zgodnie z PN EN 12237.

•	Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 12237.

•	Dla prawidłowego ułożenia uszczelki po montażu, uszczelka jest mechanicznie połączona z 	kształtką przy pomocy taśmy stalowej.

•	Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie 	powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako elementów łączących 	kształtkę z rurą (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097).

Wymagania dotyczące przewodów prostokątnych:

•	Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym spełniają klasę szczelności B zgodnie 	z PN-EN 1507.

•	Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 1507.

•	Przy montażu ramki doszczelnić uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Wymagania dotyczące izolacji przewodów wentylacyjnych:

Wymagania dotyczące izolacji przewodów wentylacyjnych:

Wszystkie kanały i kształtki muszą posiadać izolację.

-	Nawiew po stronie instalacji w pomieszczeniach należy izolować kauczukiem syntetycznym grubości 	4,0cm o współczynniku nie gorszym niż 0,035W/mK.

-	Wywiew po stronie instalacji w pomieszczeniach należy izolować wełną mineralną grubości 4,0cm o  	współczynniku nie gorszym niż 0,035W/mK.

-	Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy izolować 8cm izolacji dodatkowo muszą 	posiadać obudowę z blachy ocynkowanej.

Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kołkach przylepnych, wykończenie obrzeży taśmą aluminiową samoprzylepną.

UWAGA:

Przed oddaniem obiektu do użytkowania Wykonawca musi przeprowadzić czyszczenie całej instalacji.

3.6.	Regulacja hydrauliczna instalacji

Rozpływy powietrza na poszczególne kratki, nawiewniki i wywiewniki regulowane będą przepustnicami wielopłaszczyznowymi zamontowanymi przed elementem kończącym. Nawiewniki/wywiewniki wyposażone będą dodatkowo w skrzynkę rozprężną. Na głównych rozgałęzienia projektuje się regulatory stałego przepływu.

Dodatkowo projektuje się regulatory zmiennego i stałego przepływu w celu utrzymywania projektowanych ciśnień w poszczególnych pomieszczeniach

Regulacja ilości powietrza wentylacyjnego na salach operacyjnych pozwala na znaczą redukcję ilości powietrza świeżego w czasie gdy nie są wykonywane żadne zabiegi ani operacje. Wówczas wentylacja sal operacyjnych realizowana będzie za pomocą laminarnych stropów recyrkulacyjnych.

Na minimum 2 godziny przed rozpoczęciem planowanego zabiegu lub operacji należy uruchomić układ wentylacji z pełną wydajnością.

Dodatkowo w przypadku wykrycia przez czujniki podtlenku azotu w powietrzu usuwanym z danej sali operacyjnej układ wentylacji automatycznie przestawi się w tryb wentylacji opartej tylko na powietrzu świeżym.

Na pomieszczeniach bloku operacyjnego tj. komunikacja, strefy przygotowania pacjenta, pomieszczenia przygotowania lekarzy projektuje się regulatory zmiennego przepływu w celu utrzymania projektowanego rozkładu ciśnień.

Projektowany rozkład ciśnień zapewnia największe nadciśnienie na salach operacyjnych, niższe nadciśnienie w pomieszczeniach przylegających bezpośrednio do sal operacyjnych, oraz najmniejsze nadciśnienie na komunikacji bloku operacyjnego. Taki układ pozwala na ukierunkowanie przepływu powietrza od sal na komunikację bloku operacyjnego. Cały blok operacyjny w stosunku do sąsiednich części szpitala jest na nadciśnieniu dlatego na blok operacyjny nie dostanie się powietrze z innych pomieszczeń.

Zestawienie regulatorów zmiennego przepływu RZP:

Zestawienie regulatorów stałego przepływu RSP:

3.7.	Czyszczenie instalacji kanałowej

Należy okresowo dokonywać czyszczenia instalacji kanałowej. Dlatego zaprojektowane zostały na kanałach wentylacyjnych rewizje. W strefach czystych rewizje zostaną zlokalizowane poza obszarem pomieszczeń.

3.8.	Zabezpieczenia przeciwpożarowe na instalacji

Zaprojektowano klapy pożarowe EIS 120 na przejściach przez strefę pożarową oraz wydzieleni pożarowe zgodnie z dokumentacją rysunkową

Zaprojektowane klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej i dymowej EIS 120min. wyposażone są w siłownik zasilany elektrycznie prądem 24 VDC, w których przejście w stan pożarowy następuje po zaniku napięcia zasilającego.

Wszystkie projektowane klapy zostaną wpięte w system SAP.

W przypadku braku możliwości zamontowania klapy ppoż bezpośrednio w przegrodzie budowlanej stanowiącej granicę strefy lub wydzielenia pożarowego można zamontować klapę na kanale wentylacyjnym. Należy wówczas dodatkowo zabudowując indywidualnie każdy kanał wentylacyjny materiałem o odporności ogniowej ściany na odcinku pomiędzy klapą pożarową, a granicą strefy lub wydzielenia pożarowego. Zastosowany materiał izolacyjny musi posiadać aktualne aprobaty i dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

Na rzutach zaznaczono miejsca zamontowania oraz ilość klap pożarowych, oznaczono je symbolem KP  i numerem.

Zawory pożarowe zaprojektowano w pomieszczeniach technicznych na kondygnacji w których nie będzie sufitów podwieszanych.

Kanały które tylko przechodzą tranzytem przez oddzielną strefę lub wydzielenie pożarowe można obudować ogniowo do odporności danej przegrody.

3.9.	Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Projektuje się czerpnie ścienne w wentylatorni oraz pionowe wyrzutnie dachowe zgodnie z dokumentacja rysunkową.

3.10.	Tłumiki wentylacyjne

W celu redukcji hałasów generowanych przez wentylatory w centralach zaprojektowano tłumiki kanałowe po stronie instalacji oraz wyrzutni.

Za regulatorami przepływu projektuje się tłumiki kanałowe w celu wyciszenia pracy regulatorów.

Wszystkie wentylatory projektuje się na cokołach tłumiących lub z tłumikami kanałowymi.

Regulatory muszą być w obudowach tłumiących ich prace.

Zestawieni tłumików przy centralach:

3.11.	Wytwornice pary

W salach operacyjnych ze względu na stosowanie podtlenku azotu konieczne jest utrzymywanie określonej wilgotności powietrza, z tego względu na zładach NW1 i NW2  projektuje się indywidualne kanałowe nawilżacze powietrza oraz regulację wilgotności powietrza już w centrali. Wytwornice zostały zlokalizowane przy centralach.

Proponuje się kompletną wytwornicę pary w skład której wchodzą między innymi:

- 	moduł sygnalizacji stanów pracy

- 	króciec podłączeniowy pary

- 	przystawkę wychwytującą kondensat

- 	lance parową

- 	wymienny cylinder

- 	wentylator

- 	czujniki

- 	regulatory

-	na instalacji wody zawór z filtrem

- 	dysze parową

-	przewody pary / kondensatu

- 	czujnik wilgotności do montażu w pomieszczeniu.

Nawilżacz parowy jest bezciśnieniową wytwornicą pary, wykorzystującą elektrody.

Urządzenie jest zaprojektowane do nawilżania powietrza poprzez system dystrybucji pary (poprzez  lance parową, jednostkę nadmuchową).

Dobór nawilżaczy zgodnie z załączoną kartą katalogową.

3.12 	Instalacja freonowa

Zaprojektowano cztery układy freonowe, trzy na potrzeby chłodzenia pomieszczeń elektrycznych a jeden na potrzeby chłodzenia pomieszczeń ogólnych. Poniżej zestawiono ilość jednostek zewnętrznych i przyporządkowane im jednostki wewnętrzne.

Zaprojektowano 4 jednostki zewnętrzne, zostały zlokalizowane na dachu budynku zgodnie z częścią rysunkową.

Parametry dobranych urządzeń zostały podane na rzucie dach oraz w kartach katalogowych.

Odprowadzenie skroplin

Wewnętrzne jednostki freonowe muszą posiadać odprowadzenie skroplin.

Instalacja  prowadzona jest w suficie podwieszanym i wykonana jest z rur PP 32. Instalacja podłączona jest do najbliższego pionu kanalizacyjnego i prowadzona jest ze spadkiem 1,0%.

Odpływy włączone do przewodów kanalizacyjnych zgodnie z dokumentacją rysunkową przez zasyfonowanie.

Z jednostek dachowych skropliny w przypadku grzania należy odprowadzić do najbliższego wpustu.

Rurociągi freonowe

Przewody wykonać z rur miedzianych wykonanych zgodne z PN-EN 12735-1:2002 łączonych lutem twardym. Przewody na dachu prowadzić w korytkach na podporach, lub stopach systemowych.

Izolacja instalacji freonowej

Izolację wykonać z kauczuku typu AF/Armaflex lub równoważna (przewodność cieplna nie wyższa niż 0,035W/m2K) o grubości ścianki min. 25 mm. Izolację należy zakładać (naciągać) przed ich zalutowaniem. W miejscach lutowania izolację założyć dopiero po próbach szczelności. Izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta taśmą klejącą z PE. Mocowanie obejmy z przekładką gumową musi być nakładane na szczelną izolację. Na zewnątrz budynku zabezpieczyć ekranem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej.

1.3.13 	Wymienniki glikolowe

Projektuje się pełen moduł hydrauliczny na potrzeby wymienników glikolowych w centralach.

W skład modułu hydraulicznego wchodzi pompa obiegowa stałoprzepływowa, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, zawory odcinające, zawór zwrotny oraz zawór regulacyjny 3-drogowy.

Dopuszcza się stosowanie układu hydraulicznego opartego na pompie zmiennoprzepływowej współpracującej z zaworem regulacyjnym 2-drogowym.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

-	Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami a także 	z dobrą wiedza techniczną.

-	Wszystkie wymiary i wielkości przyjęte w projekcie należy sprawdzić na budowie. Do 	obowiązków Kierownictwa Budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie 	stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy są nieodpowiednie ze względu na 	późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy niezwłocznie powiadomić autora 	opracowania.

-	W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauważy się możliwą kolizję instalacji, należy 	przerwać wykonywane prace i niezwłocznie skontaktować się z Projektantem w celu 	rozwiązania problemu.

-	Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur oraz 	zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

-	Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do stosowania 	w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane).

-	Wszystkie instalacje i urządzenia wyposażyć w system połączeń wyrównujących potencjały 	elektryczne.

-	Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji, instalacji wewnętrznych i 	zewnętrznych.

-	Wykonawca nie może w żaden sposób wykorzystywać pomyłek, błędów lub opuszczeń w 	dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 	Zamawiającego, wraz z propozycją rozwiązania zamiennego

-	Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoważne z oświadczeniem, że otrzymana przez 	niego dokumentacja jest wystarczająca dla wykonania robót i zrealizowania zadania będącego 	przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiającym.

-	Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem a innymi częściami 	dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien założyć wyższe wymagania jako 	obowiązujące. Założenie to nie zwalnia Oferenta z obowiązku wyjaśnienia, które z rozwiązań 	jest właściwe.