INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I WODY LODOWEJ

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Opis obiektu

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Obliczenia cieplne

4.2. Izolacja termiczna

4.3. Elementy grzejne

4.4. Zestawienie grzejników

4.5. Rozprowadzenie instalacji

4.6. Zestawienie rozdzielaczy

5. Instalacja ciepła technologicznego

5.1. Rozprowadzenie przewodów

5.2. Zespól pompowo-hydrauliczny

5.3. Bilans cieplny c.t.

5.4. Armatura i urządzenia

5.5. Automatyka

6. Instalacja wody lodowej

6.1. Rozprowadzenie przewodów

6.2. Zespół pompowo-hydrauliczny

6.3. Bilans chłodniczy w.l.

6.4. Armatura i urządzenia

6.5. Automatyka

7. Uwagi końcowe

SPIS RYSUNKÓW:

CO, CT i WL

PW-CO-01 Rzut parteru-instalacje c.o. i c.t. 							Skala 1:50 PW-CO-02 Rzut dachu- c.o. i c.t. 								Skala 1:50 PW-CO-03 Rzut wind- c.o									Skala 1:50         PW-CO-04 Rzut dachu- woda lodowa 								Skala 1:50 PW-CO-05 Rozwinięcie c.o.									Skala 1:100         PW-CO-06 Schemat rozdzielaczy c.o.								Skala -    PW-CO-07 Aksonometria c.t.									Skala 1:100         PW-CO-08 Schemat modułów hydraulicznych c.t. 						Skala-    PW-CO-09 Aksonometria wody lodowej 								Skala 1:100 PW-CO-10 Schematy modułów wody lodowej							Skala -

1. 	Podstawa opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz z aktualizacją z dnia 5 lipca 2013r.

- Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

- PN-EN 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – opór cieplny  i współczynniki przenikania ciepła – Metoda obliczania.

- Wytyczne producenta.

5.   Uzgodnienia międzybranżowe

6.   Wizja lokalna

2.  	Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz wody lodowej.

3.  	Opis obiektu

Budynek składa się z jednej kondygnacji oraz pomieszczenia wentylatorni na dachu.  Źródłem ciepła dla obiektu będzie istniejąca kotłownia w budynku. Instalacją należy się włączyć w istniejące rozdzielacze.

4. 	Instalacja centralnego ogrzewania

4.1.	Obliczenia cieplne:

W budynku projektuje się ogrzewanie grzejnikowe, które będzie miało na celu pokrycie strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, oraz przez powietrze infiltracyjne. W pomieszczeniach sal operacyjnych projektuje się ogrzewanie powietrzne z systemu klimatyzacji.

Bilans ciepła dla obiektu  wykonano zgodnie z normą PN-EN 12831. W pomieszczeniach założono następujące temperatury wewnętrzne:

	sale operacyjne 			– 	ti=25oC

	sala wybudzeń 				– 	ti=24oC

	pomieszczenie przygotowania pacjenta 	– 	ti=24oC

	węzły szatniowe i łazienki		– 	ti=24oC

	komunikacja bloku operacyjnego 	– 	ti=22oC

	pomieszczenia magazynowe 		– 	ti=16oC

	pozostałe pomieszczenia  		– 	ti=20oC

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostały przyjęte w oparciu o obowiązujące normy jak również powołując się na „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.: zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

Szacowane straty ciepła przez przenikanie oraz infiltrację dla projektowanego obszaru wynoszą:

straty ciepła przez przegrody wynoszą:				Q 	= 	36,0 kW

ciśnienie dyspozycyjne:						p	=	26,3 kPa

Temperatury obliczeniowe instalacji ogrzewania :		tz/tp 	= 	70/50oC

Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie obliczone zgodnie Polskimi Normami (PN-EN 6946:2008, PN-EN ISO13370:2008) i spełniają warunki izolacyjności przegród określone w tabelach Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.

W budynku technicznym gazów medycznych projektuje się ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych, w celu pokrycia strat ciepła przez przenikanie oraz powietrze infiltracyjne i wentylacyjne.

Bilans ciepła dla obiektu  wykonano zgodnie z normą PN-EN 12831. W pomieszczeniach założono następujące temperatury wewnętrzne:

	pomieszczenia techniczne 			– 	ti=12oC

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostały przyjęte w oparciu o obowiązujące normy jak również powołując się na „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.: zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

Szacowane straty ciepła przez przenikanie oraz infiltrację i wentylację dla projektowanego obszaru wynoszą:

straty ciepła przez przegrody wynoszą:				Q 	= 	6,4 kW

4.2. Izolacja termiczna

Rury zaizolować cieplnie izolacją z pianki polietylenowej np. firmy Armaflex o grubościach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, posiadającą cechę NRO. Przy nakładaniu izolacji należy zapewnić odpowiednie przyleganie izolacji do rur względnie mocować izolację spinkami lub taśmą. Należy zaizolować piony instalacji c.o. i działki prowadzone do grzejników.

Tabela 2.1 Minimalna grubość izolacji wg [1.1].

| L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(mK) ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wew. do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wew. od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wew. od 35 do 100 mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wew. ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz.1-2, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z pozycji 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku | 50% wymagań z pozycji 1-4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku | 50% wymagań z pozycji 1-4 |

4.3. Elementy grzejne

Nowoczesne instalacje ogrzewań wodnych stwarzają określone wymagania co do konstrukcji elementów instalacji, w tym również grzejników. Grzejniki powinny być wysoko efektywne,  charakteryzować się zwartą konstrukcją, małą pojemnością wodną, pozwalającą otrzymać znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni. Dodatkowo grzejniki powinny odznaczać się estetycznym wyglądem oraz zróżnicowaniem wymiarów pozwalającym na łatwe dostosowanie się do indywidualnych wymagań architektoniczno - budowlanych.

Z uwagi na wspólną pracę z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, grzejniki powinny posiadać dobre własności regulacyjne, tzn. charakteryzować się małą bezwładnością cieplną i krótkim czasem dostosowywania się do zmian zapotrzebowania na ciepło.

Jako elementy grzejne do celów projektowych i kosztorysowych proponuje się higieniczne grzejniki Kermi PLAN-V z podłączeniem dolnym. Zostały zaprojektowane specjalnie w celu ich wykorzystania w szpitalach i we wszystkich pomieszczeniach, gdzie wymagane są szczególne warunki higieniczne. Ze względu na szczególną budowę została zredukowana do minimum możliwość osadzania się kurzu i zabrudzeń, poprzez m.in. szeroki odstęp między panelami grzewczymi, dający łatwość dostępu do wnętrza grzejnika. W łazienkach proponuje się grzejniki drabinkowe B20-S z zaworem termostatycznym np. AV9. W budynku technicznym projektuje się grzejniki elektryczne Yali Comfort Purmo.

Montaż grzejników higienicznych.

4.4. Zestawienie grzejników

Grzejniki elektryczne

4.5. Rozprowadzenie przewodów

Grzejniki zasilane będą ze ściany (grzejniki zlokalizowane na ścianach murowanych i g-k) lub w posadzki (grzejniki zlokalizowane na ścianach żelbetowych), zasilanie prowadzone będzie ze strefowych rozdzielaczy szafkowych. Każdy grzejnik zasilany będzie z własnego obiegu. Na gałązkach przy każdym grzejniku zamontować należy zawory typu multi-flex.

Instalację z rozdzielaczy projektuje się w warstwach posadzki z rur grzewczych elastycznych TECEflex.

Główne rozprowadzenie instalacji do rozdzielaczy zlokalizowane będzie w przestrzeni sufitu podwieszanego projektuje się je z rur wielowarstwowych TECE. Przed każdym rozdzielaczem projektuje się zaworów regulacyjny z nastawą zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Do mocowania instalacji TECEflex należy stosować wyłącznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje się do podłoża za pomocą powszechnie dostępnych kołków rozporowych, o ile montowane są one na komponentach o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej.

Instalację biegnącą pod sufitem prowadzić tak by umożliwić kompensację wydłużeń termicznych.

Instalację grzewczą należy odpowietrzyć. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki wbudowane w rozdzielacze oraz ręczne odpowietrzniki wbudowane w grzejniki.

4.6. Zestawienie rozdzielaczy

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe do rozdziału zasilania/powrotu na poszczególne obiegu do danych grzejników.

4.7. Rozwiązanie instalacji w istniejącej części budynku.

W opracowywanej części istniejącego budynku istnieje instalacja c.o. Piony c.o. należy przenieść i schować w ścianę. Projektuje się nowe grzejniki, które należy włączyć do istniejących pionów.

5. 	Instalacja ciepła technologicznego

5.1.  Rozprowadzenie przewodów

Źródłem ciepła dla obiektu będzie kotłownia zlokalizowana w istniejącym budynku. Ciepło z kotłowni zostanie poprowadzone z istniejącego rozdzielacza pod stropem korytarza a następnie pionem na dach.

Instalacja na dachu rozprowadzana będzie do nagrzewnic wbudowanych w centrale wentylacyjne. Instalację projektuje się z rur stalowych łączonych metodą zaciskową np. w technologii firmy Sanha (lub równoważną) lub z rur tworzywowych.

Przewody zaizolować cieplnie np izolacją z pianki polietylenowej,  grubości należy przyjmować zgodnie z tabelą 2.1.

W wentylatorni projektuje się rozdzielacz zasilający każdą centralę z osobnego obiegu.

Rozdzielacz R1:

DN100 o długości 2,7m z rur stalowych nierdzewnych.

Na rozdzielaczu przewiduje się 10 obiegów:

1- DN25

2- DN25

3- DN32

4- DN10

5- DN25

6- DN15

7- DN32

8- DN15

9- DN25

10-DN25

na każdym obiegu, przewidziano zawory odcinające kołnierzowe, albo śrubunki rozłączne manometr i termometr,  oraz zawór regulacyjny.

5.2.  Zespól pompowo-hydrauliczny

Każda centrala wyposażona będzie w moduł hydrauliczny z pompą obiegową i zaworem 3-drogowym, oraz armaturę pomiarową i odcinającą.

5.3.  Bilans cieplny c.t.

Zapotrzebowanie ciepła do nagrzewnic				Q 	=  	180,7 kW

Ciśnienie dyspozycyjne						p 	=  	24,6 kPa

Temperatury obliczeniowe instalacji ciepła technologicznego:	tz/tp 	= 	80/60 oC

Tabela 2.5.1. Zestawienie mocy nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

5.4.  Armatura i urządzenia modułu hydraulicznego

	zawór trójdrogowy gwintowany z siłownikiem

	zawór regulacyjny

	pompa obiegowa

	zawór odcinający, gwintowane

	zawory zwrotne gwintowane

	zawory odcinające ze złączką do węża gwintowane

	automatyczne zawory odpowietrzające R1/2” z zaworami stopowymi

	termometry

	łączniki amortyzacyjne gwintowane Rp 1 1/4” (montaż przy pompach obiegowych)

	w każdym zespole pompowym należy przewidzieć śrubunki montażowe umożliwiające 	demontaż armatury.

5.5.  Automatyka

Centrale wentylacyjne będą wyposażone w systemie regulacji pozwalające na bezobsługową ich eksploatację.

W instalacji technologicznej ciepła technologicznego z elementów regulacyjnych występują zawory regulacyjne oraz zaworu równoważące. Wykonano dobór zaworów regulacyjnych trójdrogowych z siłownikami i pomp obiegowych dostosowując ich pracę do parametrów central wentylacyjnych.

6. 	Instalacja wody lodowej

6.1.  	Rozprowadzenie przewodów

Projektuje się instalację wody lodowej w celu zasilania chłodnic wbudowanych w centrale wentylacyjne. Źródłem chłodu dla budynku będzie woda z projektowanego agregatu wody lodowej.

Instalację projektuje się z rur stalowych łączonych metodą zaciskową np. w technologii firmy Sanha lub z rur tworzywowych.

Przewody zaizolować cieplnie np izolacją z pianki polietylenowej,  grubości należy przyjmować zgodnie z tabelą 2.1.

W wentylatorni projektuje się rozdzielacz zasilający każdą centralę z osobnego obiegu.

Rozdzielacz:

DN200 o długości 3,0m z rur stalowych nierdzewnych.

Na rozdzielaczu przewiduje się 8 obiegów:

1-DN65

2-DN50

3-DN32

4-DN32

5-DN50

6-DN25

7-DN40

8-DN40

na każdym obiegu, przewidziano zawory odcinające kołnierzowe, albo śrubunki rozłączne manometr i termometr,  oraz zawór regulacyjny.

6.2.  Zespól pompowo-hydrauliczny

Każda centrala wyposażona będzie w moduł hydrauliczny z pompą obiegową i zaworem 3-drogowym, oraz armaturę pomiarową i odcinającą.

Agregat musi posiadać zbiornik buforowy oraz własny moduł hydrauliczny.

6.3.  Bilans chłodniczy w.l.

Zapotrzebowanie ciepła do chłodnic 				Q 	=  	185,8 kW

Temperatury obliczeniowe instalacji ciepła technologicznego:	tz/tp 	= 	6/12 oC

Tabela 2.5.1. Zestawienie mocy chłodnic w centralach wentylacyjnych

6.4.  Armatura i urządzenia modułu hydraulicznego

	zawór trójdrogowy gwintowany z siłownikiem

	zawór regulacyjny

	pompa obiegowa

	zawór odcinający, gwintowane

	zawory zwrotne gwintowane

	zawory odcinające ze złączką do węża gwintowane

	automatyczne zawory odpowietrzające R1/2” z zaworami stopowymi

	termometry

	łączniki amortyzacyjne gwintowane Rp 1 1/4” (montaż przy pompach obiegowych)

	w każdym zespole pompowym należy przewidzieć śrubunki montażowe umożliwiające demontaż armatury.

6.5.  Automatyka

Centrale wentylacyjne będą wyposażone w system regulacji pozwalające na bezobsługową ich eksploatację.

W instalacji wody lodowej z elementów regulacyjnych występują zawory regulacyjne oraz zawory równoważące. Wykonano dobór zaworów regulacyjnych trójdrogowych z siłownikami i pomp obiegowych dostosowując ich pracę do parametrów central wentylacyjnych.

7. 	UWAGI KOŃCOWE

-	Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami a także 	z dobrą wiedza techniczną.

-	Wszystkie wymiary i wielkości przyjęte w projekcie należy sprawdzić na budowie. Do 	obowiązków Kierownictwa Budowy należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań. W razie 	stwierdzenia niezgodności lub, gdy przyjęte elementy są nieodpowiednie ze względu na 	późniejsze zmiany wymiarów na budowie należy niezwłocznie powiadomić autora 	opracowania.

-	W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauważy się możliwą kolizję instalacji, należy 	przerwać wykonywane prace i niezwłocznie skontaktować się z Projektantem w celu 	rozwiązania problemu.

-	Rury układać zgodnie z instrukcją montażu i układania wymaganą przez producenta rur oraz 	zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

-	Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do stosowania 	w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane).

-	Wszystkie instalacje i urządzenia wyposażyć w system połączeń wyrównujących potencjały 	elektryczne.

-	Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji, instalacji wewnętrznych i 	zewnętrznych.

-	Wykonawca nie może w żaden sposób wykorzystywać pomyłek, błędów lub opuszczeń w 	dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 	Zamawiającego, wraz z propozycją rozwiązania zamiennego

-	Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoważne z oświadczeniem, że otrzymana przez 	niego dokumentacja jest wystarczająca dla wykonania robót i zrealizowania zadania będącego 	przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiającym.

-	Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy niniejszym dokumentem a innymi częściami 	dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien założyć wyższe wymagania jako 	obowiązujące. Założenie to nie zwalnia Oferenta z obowiązku wyjaśnienia, które z rozwiązań 	jest właściwe.