ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3. Instalacja wody.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5. Instalacja grzewcza.

6. Instalacja sprężonego powietrza

7. Instalacja wentylacji mechanicznej.

8. Uwagi końcowe.

9. Uwaga ogólna.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1	Instalacja wentylacji mechanicznej	1:100

2	Instalacja grzewcza			1:100

3	Instalacja wod. – kan			1:100

4 	Instalacja sprężonego powietrza 	1:100

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i ustalenia z inwestorem

- inwentaryzacja stanu istniejącego

- projekty i uzgodnienia branżowe

- obowiązujące przepisy, normy, wytyczne

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanej termomodernizacji budynków warsztatów Zespołu Szkół Rolniczych w Grodkowie ul. Krakowska 20.

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych, a w szczególności :

- wentylacji mechanicznej

- centralnego ogrzewania

- wody zimnej i ciepłej

- kanalizacji sanitarnej

- sprzężonego powietrza

Istniejące w obiekcie instalacje sanitarne przewidziane są w całości do demontażu.

3. INSTALACJA WODY

INSTALACJA WEWNĘTRZNA

Główny poziom zasilający wody zimnej oraz podejścia do węzłów poboru wody należy wykonać w technologii z rur stalowych średnich ze szwem wg PN- 74/H-74200 , 2x ocynkowanych TWT-2 , łączonych na gwint za pomocą łączników z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, uszczelnionych taśmą teflonową.

Typoszereg rur określono w części rysunkowej.

Wszystkie przewody muszą posiadać atest PZH.

Przewody należy prowadzić swobodnie bez naprężeń na zasadach samokompensacji, ze spadkiem 2‰ w kierunku punktów poboru.

Przewody prowadzić na wspornikach montowanych w zależności od możliwości do stropu, ścian lub elementów konstrukcji. Do mocowania rur stosować uchwyty i obejmy systemowe stalowe ocynkowane z osadzoną wkładką gumową , w rozstawie maks. co 1,5÷2 m.

Na instalacji zabudować typową armaturę i baterie czerpalne w wersji stojącej lub ściennej. Rozmieszczenie punktów poboru wody zostało określone w projekcie architektonicznym i pokazane na rysunkach. Po zakończeniu robót montażowych, przed zakryciem instalacje należy przepłukać wodą bieżącą do momentu stwierdzenia czystości zładu. Następnie instalacje poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych zgodnie z "Warunkami technicznymi ….... " oraz PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wielkość ciśnienia próbnego 0,9 MPa. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 minut należy dwukrotnie podnieść do zadanej wartości w odstępach 10 minut. W ciągu następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może być większy niż 0,06 MPa. Po badaniu wstępnym przeprowadzić 120-minutową próbę główną. W tym czasie ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż o 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności wykonanych połączeń. Po pozytywnych wynikach próby ciśnieniowej przewody należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie za pomocą izolacji prefabrykowanej z pianki PE lub PUR o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035 W/mK i grubości izolacji nie mniejszej niż :

> 9 mm - wszystkie przewody zimnej wody

Dla przewodów w bruzdach stosować izolację pokrytą warstwą folii. Zapewnić ciągłość izolacji na kolanach, trójnikach, uchwytach i innych elementach instalacyjnych.

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w przepływowych podgrzewaczach wody. Technologia węzła w zakresie przygotowania ciepłej wody pozostaje bez zmian. Projektowane przewody zasilające wody zimnej należy wpiąć do istniejącej instalacji w miejsca wyprowadzeń przewodów istniejących.

Lokalizacja podgrzewaczy zgodnie z częścią rysunkową

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie ścieków z budynku realizowane będzie przyłączem do z zewnętrznej kanalizacji sanitarnej prowadzonej w sąsiedztwie budynku.

Na istniejącej sieci ks 200 zabudowana jest studzienka rewizyjna ( ozn. Na mapie jako najbliższa przy budynku ) wykonana z kręgów betonowych ø 1000, do której podłączone zostanie projektowane przyłącze ks 160 i dalej instalacja wewnętrzna.

Na etapie wykonawstwa istniejący odcinek sieci między studzienkami zewnętrznymi należy wyczyścić - udrożnić, dokonać namiaru geodezyjnego i ocenić jego przydatność do dalszej eksploatacji . W przypadku wątpliwości co do skutecznego działania tego odcinka sieci ( np. zbyt mały spadek, trudności w udrożnieniu ) należy go przebudować zgodnie z rzędnymi w projekcie. Kinetę studzienki w razie konieczności wykonać na nowo.

Odcinek sieci oraz przyłącze wykonać w technologii z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, zewnętrznych PVC ø 160 x 4,7 mm, jednowarstwowych jednorodnych, nie spienionych, klasy S, systemu Wavin. Połączenia rur na kielich i uszczelkę gumową. Zastosowane rury winny posiadać nadruki umożliwiające ich identyfikację.

Teren robót zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować. Roboty rozbiórkowe ( nawierzchnia utwardzona ) należy prowadzić w niezbędnym zakresie, z należytą starannością i możliwością maksymalnego odzysku materiałów do ponownego wykorzystania. Nawierzchnie robót odtworzyć technologią wg stanu istniejącego. Wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne z ograniczeniem szerokości wykopu do niezbędnego minimum ok. 0,8÷1,0 m.

Nadmiar urobku z wykopu rozplantować na terenie inwestora.

Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. min. 15cm, uformowanej na kąt opasania 90°. Wskaźnik zagęszczenia podsypki min. I = 0,95

Rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron.

Po wykonaniu pozytywnej próby szczelności należy wykonać ręcznie obsypkę rur gruntem piaszczystym dowiezionym do wysokości 30 cm ( po zagęszczeniu ) ponad wierzch rury (warstwa ochronna).

Obsypkę należy zagęszczać ubijakiem płaszczyznowym warstwami grubości do 15 cm, stosując ubijak, który może pracować jednocześnie po obu stronach przewodu.

Dalszą zasypkę rur wykonać mechanicznie gruntem rodzimym.

Wskaźnik zagęszczenia obsypki i zasypki min. I = 0,95.

Podobnie postępować z obsypką i zagęszczeniem gruntu wokół studzienek od poziomu dna do poziomu terenu. Obsypka na całej wysokości studzienki winna mieć szerokość 50 cm.

Roboty montażowe prowadzić przy temperaturach zewnętrznych w granicach od + 530 oC. Po ułożeniu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN-97/B-10735. na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do kanału. W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy dokonać ręcznej odkrywki istniejącego uzbrojenia podziemnego i sprawdzić możliwość ułożenia rur zgodnie z projektem.

INSTALACJA WEWNĘTRZNA

Poziomy główne oraz podejścia pod piony i przybory prowadzone pod posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych zewnętrznych z PVC klasy "S", kielichowych, łączonych wciskowo na uszczelkę gumową ( prod. Wavin ). Rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. ok. 15 cm profilowanej w miarę układania przewodu, a następnie dokonać obsypki warstwą piasku. Przejścia pod ławami fundamentowymi oraz w ścianach wykonać w rurach osłonowych.

Przewody układać ze spadkiem nie mniejszym niż: DN160 - 1,5 % , DN110 – 2,0 %. Przewody prowadzone ponad posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych wewnętrznych z HT/PVC, kielichowych, łączonych j.w. ( prod. Wavin ).

Temp. montażu instalacji kanalizacyjnej + 5÷30 °C.

Całą instalację wykonać jako krytą prowadząc rury w: posadzce, bruzdach ściennych, w ściankach działowych. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić nad dach i zakończyć rurą wywiewną. U podstawy każdego pionu zamontować rewizję, do której należy zapewnić łatwy dostęp. Na instalacji zabudować przybory sanitarne określone w części architektonicznej. Przybory sanitarne montować na wysokościach standardowych, odpowiednich dla danego rodzaju przyboru.

Kratkę ściekową wykonać w wersji ze szczelnym zamknięciem zabezpieczającym przed odparowaniem i zapachami.

Rozmieszczenie przyborów, rozprowadzenie i średnice rur określono w części rysunkowej.

Instalację wewnętrzną kanalizacji poddać badaniom szczelności oraz dokonać odbioru robót instalacyjnych zgodnie z "Warunkami technicznymi .... ", PN-81/B-10700 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. INSTALACJA GRZEWCZA

BILANS POTRZEB CIEPLNYCH

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby grzewcze termomodernizowanego budynku wynosi :

- hale napraw pojazdów Q = 24,6 kW

Obliczenia strat ciepła budynku wykonano zgodnie z PN-EN 12831 przyjmując:

- współczynniki przenikania ciepła - zgodnie z projektem architektonicznym

- temperatury ogrzewanych pomieszczeń wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- temp. zewnętrzna wg PN-82/B-02403

- straty ciepła wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Źródłem ciepła dla potrzeb instalacji grzewczej będzie istniejący węzeł cieplny zasilany z lokalnej sieci cieplnej wysokoparametrowej.

Technologia węzła w zakresie przygotowania czynnika grzewczego pozostaje bez zmian. Przewiduje się zabudowę w węźle nowych rozdzielaczy głównych zgodnie z dyspozycjami określonymi w części rysunkowej.

Każdy obieg grzewczy wyprowadzony z rozdzielacza na przewodzie zasilającym uzbrojony będzie w zawór równoważąco-pomiarowy typ STAD

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji Tz = 80/60 C.

Po stronie niskich parametrów węzeł pracuje w układzie zamkniętym.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Na obiekcie zaprojektowano system grzewczy :

> hale napraw - klasyczne ogrzewanie grzejnikowe

Systemy zasilane będą z istniejących rur stalowych instalacji c.o..

Instalację zaprojektowano praktycznie jako odtworzenie instalacji istniejącej w systemie dwururowym z rozdziałem górnym, z pionami prowadzonymi po ścianach wewnętrznych i podłączeniami gałązkami. Główne poziomy zasilające w pomieszczeniach hal prowadzone będą w przestrzeni istniejących wsporników stalowych , natomiast piony, podejścia dolne, gałązki prowadzone będą jako odkryte po ścianach. Ewentualna obudowa pionów i podejść będzie elementem dodatkowym po wizualnej ocenie wykonanych instalacji.

Wszystkie grzejniki i nagrzewnice podłączane będą z możliwością indywidualnego odcięcia. Odpowietrzenie instalacji przewiduje się za pomocą zaworków odpowietrzających

montowanych w najwyższych punktach instalacji oraz zaworków odpowietrzających grzejnikowych będących na wyposażeniu każdego grzejnika.

ISTNIEJĄCA INSTALACJA C.O.

Istniejąca instalacja c.o. w adaptowanych halach  przewidziana jest w całości do wymiany.

Grzejniki zdemontowane należy przepłukać i składować w magazynie inwestora.

Złom z demontażu wywieźć na składowisko lub zmagazynować wg uznania inwestora.

GRZEJNIKI

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe, produkcji włoskiej będące w posiadaniu inwestora:

> typ UKD 22 6 2600 z podłączeniem bocznym

Rozmieszczenie grzejników, ich wielkość i moc cieplną określono w części rysunkowej.

Grzejniki montować na firmowych wspornikach ściennych.

Wszystkie grzejniki wyposażyć w armaturę grzejnikową firmy Heimeier wg wykazu :

> automatyczny zawór termostatyczny typ Eclipse

> głowica termostatyczna typ B

> zawór odcinający powrotny typ Regulux

Dzięki zastosowanej armaturze grzejnikowej będzie możliwe indywidualne odcięcie od instalacji każdego grzejnika.

WYKONANIE INSTALACJI

Instalację w całości wykonać z rur i łączników ze stali czarnej, na zewnątrz ocynkowanych galwanicznie, jednego systemu, łączonych za pomocą złączek zaciskanych-zaprasowywanych ( np. system SanhaTherm f.Sanha lub Prestabo f.Viega )

Typoszereg projektowanych rur określono w części rysunkowej.

Przewody należy prowadzić swobodnie bez naprężeń na zasadach samokompensacji.

Na długich tranzytach stosować kompensatory typ „U” lub kompensatory osiowe.

Przewody stabilizować punktami stałymi wykonanymi na zasadzie obejm.

Do mocowania rur stosować uchwyty systemowe : stalowe ocynkowane z wkładką z gumy w rozstawie nie przekraczającym : Ø15, 18 - 1,5m , Ø22, 28 - 2,0m , Ø, 42 - 3,0m .

Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych wystających min 2 cm poza przegrodę, wypełnionych szczeliwem elastycznym obojętnym dla rur. Odpowietrzenie instalacji przewiduje się centralnie w najwyższych punktach instalacji oraz miejscowo za pomocą zaworków odpowietrzających będących na wyposażeniu każdego grzejnika.

Jeżeli na etapie rozruchu wystąpią grzejniki szczególnie podatne na zapowietrzanie to należy zaopatrzyć je w automatyczne zaworki odpowietrzające grzejnikowe.

Po zakończeniu robót montażowych instalację należy przepłukać wodą bieżącą do momentu stwierdzenia czystości zładu. Następnie instalację należy napełnić, odpowietrzyć i po jej ustabilizowaniu poddać badaniom szczelności na zimno oraz na gorąco zgodnie z "Warunkami technicznmi....". Wielkość ciśnienia próbnego Ppr = 6 bar.

Próbę na gorąco wykonać przy zdjętych głowicach termostatycznych .

Zład grzewczy napełniać i uzupełniać wodą o składzie zgodnym z PN-93/C-04607.

Piony, podejścia dolne i gałązki grzejnikowe wykonać bez izolacji.

Poziomy i podejścia prowadzone w obrębie stropu oraz przez pomieszczenia techniczne należy zabezpieczyć termicznie i mechanicznie izolacją prefabrykowaną z pianki PE lub PUR o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niŜ 0,035 W/mK i grubości izolacji nie mniejszej niż : Ø15, 18, 22 - 20 mm , Ø28, 35 - 30 mm

Dla przewodów widocznych zastosować izolację estetyczną w płaszczu z folii. Zapewnić  ciągłość izolacji na kolanach, trójnikach, uchwytach i innych elementach

instalacyjnych.

6. INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Zgodnie z informacją inwestora w wydzielonym pomieszczeniu technicznym ( pom. nr 9 ) zamontowana zostanie sprężarka śrubowa o parametrach pracy : wydajność 1000 l/min, nadciśnienie tłoczenia P= 8÷10 bar, moc N= 7,5 kW , współpracująca ze zbiornikiem ciśnieniowym o pojemności V= 500 l .

Sprężarka wraz ze zbiornikiem dostarczona będzie jako kompletna z wymaganą armaturą odcinającą, pomiarową i zabezpieczającą.

Za sprężarką na przewodzie sprężonego powietrza należy zastosować odcinek węża ciśnieniowego o średnicy króćca wylotowego celem uniknięcia przenoszenia drgań. Z pomieszczenia sprężarki wyprowadzona zostanie instalacja sprężonego powietrza zasilająca punkty poboru wskazane przez inwestora.

Instalacja wykonana zostanie jako rozdzielcza w postaci zasilającego poziomu głównego o średnicy nominalnej ø 25 mm .

Zasilanie poszczególnych punktów poboru wykonać z poziomu rurami ø 15 mm w formie odgałęzienia trójnikowego do góry, sprowadzonego następnie na dół na wys. ok. 1,2 m nad posadzką i zakończonego zaworem odcinającym kulowym PN16 oraz szybkozłączką. Instalację w całości wykonać z rur i łączników ze stali czarnej, na zewnątrz ocynkowanych galwanicznie, jednego systemu, łączonych za pomocą złączek zaciskanych-zaprasowywanych

( np. system SanhaTherm f.Sanha lub Prestabo f.Viega )

Rury prowadzone będą w posadzce ( dojście do punktów w środku hali ). Do mocowania stosować systemowe uchwyty stalowe ocynkowane z wkładką gumową. Na końcu poziomu głównego wykonać odwodnienie kondensatu w postaci przewodu spustowego uzbrojonego w zawór kulowy i sprowadzonego nad posadzkę .

Z uwagi na brak kanalizacji kondensat okresowo odprowadzać do pojemnika.

Po wykonaniu instalację należy poddać szczelności. Próbę szczelności przeprowadzić przy użyciu sprężonego powietrza. Do pomiaru ciśnienia stosować manometr tarczowy o średnicy tarczy 150mm i podziałce o 50% większej od wysokości ciśnienia próbnego .

Próbę szczelności przeprowadzić dwuetapowo :

- pierwszą próbę należy wykonać powietrzem o ciśnieniu 1,5 krotnie większym od ciśnienia roboczego , lecz nie mniejszym od 0,1 MPa .Czas trwania próby minimum 30 minut.

Próba może być uznana za pozytywną , jeżeli manometr nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 1% ciśnienia próbnego .

- po pozytywnym wyniku pierwszej próby należy wykonać próbę drugą na ciśnienie dwukrotnie wyższe niż ciśnienie robocze , nie mniejsze niż 0,5MP . Czas trwania drugiej próby powinien wynosić 5 minut . Próba może być uznana za dodatnią , gdy manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia większego niż 1,5% wskazania początkowego .

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku próby usterki należy usunąć i próbę powtórzyć.

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Na obiekcie zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej o wydajności powietrza poszczególnych zładów wentylacyjnych określonej w części opisowej i na rysunkach.

WĘZŁY SANITARNE, POMIESZCZENIA TECHNICZNE, ZAPLECZA

W pomieszczeniach j.w. zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. W części pomieszczeń ( WC, pom. bez okien ) wprowadzono wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną o działaniu okresowym.

Wentylacja grawitacyjna realizowana będzie za pomocą kanałów Ø160 wyprowadzonych nad dach i zakończonych wywietrzakami dachowym typ WD-160 montowanymi na podstawach dachowych typ BII-160. Podstawy należy izolować termicznie wełną mineralną na zasadzie wypełnienia wolnej przestrzeni między podstawą a kanałem.

Na wlocie do kanału grawitacyjnego, w pomieszczeniu należy zamontować anemostat wywiewny f.Harmann typ EQ160.

Wspomaganie układu grawitacyjnego polegać będzie na tym, że zamiast anemostatu zamontowany zostanie wentylator wywiewny uruchamiany czasowo w chwili przebywania użytkowników w danym pomieszczeniu.

Zaprojektowano wentylatory wywiewne firmy Hermann typ BASE 150T o mocy N = 24W. Zastosowano wentylatory w wykonaniu z opóźnieniem czasowym, bez żaluzji, co umożliwi po wyłączeniu wentylatora prowadzenie wentylacji grawitacyjnej.

Wentylatory uruchamiane będą załącznikiem światła lub indywidualnie wg potrzeb. Nawiew powietrza kompensacyjnego odbywał się będzie nawiewnikami ściennymi, stolarką okienną i drzwiową z pomieszczeń sąsiednich. W celu wspomagania przepływu między wybranymi pomieszczeniami zamontowane zostaną kratki kompensacyjne podstropowe.

HALE NAPRAW POJAZDÓW

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej o działaniu ciągłym z kompensacyjnym nawiewem powietrza zewnętrznego za pomocą nawiewników ściennych, stolarki okiennej , bram wjazdowych.

Straty ciepła wskutek napływu zimnego powietrza pokrywane będą przez instalację grzewczą. Instalacja przewidziana jest do pracy podstawowej, ciągłej i powinna być załączona do ruchu co najmniej 1 godzinę przed i wyłączona 1 godzinę po użytkowaniu pomieszczenia. Ponadto powinna być załączona celem przewietrzenia na 1 godzinę w okresie nocnym.

Obliczeniowe ilości powietrza wentylacyjnego

- ilość osób w pracowniach n = 16

- ilość powietrza wentylacyjnego na osobę v = 25 m3/h os.

- ilość powietrza wentylacyjnego zima/lato V = 400 / 2600 m3/h,

- krotność wymian zima/lato k = 0,3 / 2 w/h

Nawiew kompensacyjny świeżego powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie podciśnieniowo poprzez kanały ścienne montowane na wysokości w osi ok. 3,2 m od posadzki.

Kanały nawiewne w ilości szt. 4 o wymiarach 300x400 mm wykonane zostaną z

następujących elementów :

- czerpnia ścienna

- kanał z blach stal. ocynk.

- przepustnica z napędem elektrycznym f. Bielmo typ LM230A-SR z pozycjonerem typ SGA24

Każda przepustnica uruchamiana będzie indywidualnie i ustawiana w dowolnym położeniu. Pozwoli to na dowolną konfigurację czynnych przepustnic, przy czym zaleca się aby w okresie zimowym otwierać przepustnice zlokalizowane w pobliżu grzejników. Wywiew powietrza zużytego z pomieszczenia realizowany będzie za pomocą dwóch zładów wywiewnych z wentylatorami dachowymi. Jeden wentylator o mniejszej wydajności przewidziany jest do pracy w okresie zimowym, natomiast drugi o większej wydajności przewidziany jest do pracy w okresie letnim. W przypadku dużego obciążenia cieplnego pomieszczenia w okresie letnim wentylatory mogą pracować jednocześnie. Do pracy w okresie zimowym zaprojektowano wentylator dachowy f. Harmann

typ VIVER 4-280/1100S o wydajności V= 400-600 m3/h , mocy wentylatora N = 82 W , ~230V , montowany na podstawie dachowej tłumiącej typ DSS280 w wykonaniu dla dachów skośnych.

Połączenie podstawy dachowej z kanałem wywiewnym wykonać z zastosowaniem firmowej płyty adaptacyjnej typ DKP280 , klapy zwrotnej typ DVK250 , złącza przeciwdrganiowego typ DAS250 oraz króćca wlotowego typ DAF250.

Kanał wywiewny wykonać o średnicy 250 i długości ok. 1,0 m , uzbrojony w przepustnicę regulacyjną i dyfuzor wlotowy.

Wentylator załączany będzie z poziomu użytkownika poprzez firmowy regulator obrotów typ STR-1-15L22..

Do pracy w okresie letnim zaprojektowano wentylator dachowy f. Harmann

typ VIVER 4-355/2700S o wydajności V= 750-2000 m3/h , mocy wentylatora N = 249 W , ~230V , montowany na podstawie dachowej tłumiącej typ DSS355 w wykonaniu dla dachów skośnych.

Połączenie podstawy dachowej z kanałem wywiewnym wykonać z zastosowaniem firmowej płyty adaptacyjnej typ DKP355 , klapy zwrotnej typ DVK400 , złącza przeciwdrganiowego typ DAS400 oraz króćca wlotowego typ DAF400.

Kanał wywiewny wykonać o średnicy 400 i długości ok. 1,0 m , uzbrojony w przepustnic regulacyjną i dyfuzor wlotowy.

wentylator załączany będzie z poziomu użytkownika poprzez firmowy regulator obrotów typ STR-1-22L22.

Dzięki zastosowanym regulatorom obrotów w przypadku odczuwalnego dyskomfortu użytkownik będzie mógł zmienić wydajność wentylatorów wg potrzeb.

POMIESZCZENIE SPRĘŻARKI

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej o działaniu okresowym z kompensacyjnym nawiewem powietrza zewnętrznego za pomocą kanału typ „Z” Wentylator wywiewny załączany będzie po przekroczeniu w pomieszczeniu zalecanej temperatury pracy sprężarki np. 35 °C Zaprojektowano wentylator osiowy, ścienny f. Harmann typ SHARK 250/2/1800 o wydajności V= 1200 m3/h , moc wentylatora N = 120 W , ~230V.

Wentylator uruchamiany będzie termostatem pomieszczeniowym typ IMRT-0/4 współpracującym z modułem opóźnienia czasowego typ VTR-1. Po stronie wywiewnej wentylatora na elewacji zewnętrznej zamontować żaluzję grawitacyjną ścienną typ GSP300.

Kanał nawiewny „Z” wykonać o wymiarach 400x300 mm i długości ok. 4 m , uzbrojony w czerpnię ścienną i przepustnicę regulacyjną, sprowadzić 0,5 m nad posadzkę.

WYKONANIE INSTALACJI

Zestawienia szczegółowe zastosowanych elementów instalacji wentylacyjnych wg wykazów w części rysunkowej.

Kanały wentylacyjne okrągłe wykonać z przewodów stalowych ocynkowanych typu SPIRO o połączeniach na wsuwkę, nitowane, uszczelniane pastą uszczelniającą i taśmą aluminiową. Kanały wentylacyjne prostokątne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o grubościach jak dla instalacji niskociśnieniowych z kołnierzami z profili nabijanych na kanał, nitowanych, zgrzewanych. W połączeniach stosować uszczelki samoprzylepne z gumy miękkiej i silikon. Kanały w pracowniach i na korytarzu należy prowadzić jako kryte w przestrzeni stropów podwieszonych.

Zapewnić otwory rewizyjne umożliwiające dostęp w miejscach funkcyjnych do instalacji. Na instalacji stosować urządzenia i typowy osprzęt wentylacyjny zgodnie z zestawieniem. Nie przewiduje się izolacji termicznej kanałów. Podstawy dachowe zaizolować termicznie wełną mineralną gr. 30-50 mm na zasadzie wypełnienia wolnej przestrzeni .

Instalację wykonać i poddać odbiorowi zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 – oprac. COBRTI INSTAL – 2002 Po zmontowaniu instalację należy wyregulować , poprzez ustalenie odpowiedniego stopnia otwarcia przepustnic.

Instalację po wykonaniu należy poddać odbiorowi zgodnie z PN-78/B-10440 wg funkcji urządzeń wentylacyjnych nr 5.

ODSYSACZE SPALIN

W celu odprowadzenia spalin w czasie prowadzenia diagnostyki silników zmontowane zostaną układy odsysania spalin montowane pod stropem z przewodami sprowadzonymi do poziomu posadzki.

Zgodnie z życzeniem inwestora dobrano układy odsysania na każde stanowisko. Dobrano układy odsysania spalin f. Klimawent ( 3 kpl ) składające się z :

- bębnowy odsysacz spalin typ ALAN-U/C-12 z przewodem elastycznym 100 o długości 12 m , ze zwijakiem sprężynowym

- wentylator dachowy typ WP-8-D , N= 1,5 kW, ~400V uruchamiany rozrusznikiem typ RS-5,5-3

- podstawy dachowej typ BII-200 dł. 1,0 m

- kanał wywiewny o średnicy 160 i długości ok. 4,0 m

Lokalizacja urządzeń zgodnie z częścią rysunkową.

Kompensacja powietrza jak dla instalację wentylacji ogólnej hali, przy czym zaleca się w okresie zimowym ograniczenie ilości jednocześnie czynnych stanowisk .

Przed zakupem, bezpośrednio na budowie zasięgnąć opinii technicznej dostawcy odnośnie skuteczności i montażu dobranych urządzeń.

Dokonać weryfikacji konieczności stosowania układu na każde stanowisko w tak specyficznym obiekcie.

UWAGI DLA INWESTORA:

W celu zachowania odpowiednich parametrów pracy instalacji wentylacyjnej należy

prowadzić inspekcje obejmujące:

- sprawdzenie prawidłowości pracy, szczelności i czystości wentylatorów - raz na 1 rok,

- sprawdzenie czystości przewodów powietrznych poprzez ich częściową rozbiórkę

w zakresie umożliwiającym wgląd i dostęp - raz na 2 lata

ZASILANIE ENERGETYCZNE

Wszystkie wentylatory zasilane będą indywidualnie z rozdzielnicy głównej wyposażonej w zasilacz z zegarem działającym z kalendarzem godzinowym i tygodniowym.

Zasilacz umożliwi programowanie czasu zasilania wentylatorów zgodnie z wymaganiami inwestora. Dzięki temu możliwe będzie nocne przewietrzanie czy tez dłuższa praca w nocy w okresie letnim celem wychłodzenia pomieszczeń.

Zasilacz kompleksowo odetnie zasilanie wentylatorów po zamknięciu obiektu

8. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszystkie zamontowane urządzenia, materiały i armatura muszą odpowiadać Polskim Normom i posiadać ważne decyzje, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Dopuszcza się zabudowę innych urządzeń i materiałów niż przyjęto w projekcie lecz o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niŜ zastosowanych.

3. Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji prowadzić zgodnie z :

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi

* instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów

specyfikacjami technicznymi wykonania robót.

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r (wraz z późniejszymi

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690, z dn. 15.06.2001 r )

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych,

zeszyt nr 5 - wydanie COBRTI Instal 2002 r.

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych,

zeszyt nr 6 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych,

zeszyt nr 7 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych,

zeszyt nr 8 - wydanie COBRTI Instal 2003 r.

* Wytycznymi Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych,

zeszyt nr 10 - wydanie COBRTI Instal 2004r..

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych,

zeszyt nr 12 - wydanie COBRTI Instal 2006 r.

9. UWAGA OGÓLNA

Projektant zaznacza, iż użyte w dokumentacji technicznej przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy ( przykładowy ) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentacji technicznej.

Opracował:

inż. Henryk Bublewicz

upr. bud. Nr 156/79/Op

## OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA W      RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE WARSZTATÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRODKOWIE”

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 525/18, GRODKÓW, UL. KRAKOWSKA 20, 49-20 GRODKÓW

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004),  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Instalacje sanitarne:   inż. Henryk Bublewicz

upr. bud. Nr 156/79/Op