# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie:    Budowa sieci telekomunikacyjnej w obiekcie  przy

ul. Wyszyńskiego 23, w skład którego wchodzą – sieć komputerowa, system zabezpieczenia pożarowego i włamania oraz kontroli dostępu

na potrzeby zadania

” Zmiana sposobu użytkowania Budynku Użyteczności Publicznej

na pomieszczenia Wydziału Komunikacji”

45311100-1

45312100-8

45312200-3

45312100-9

45314320-0

Data wykonania:	maj 2020.

Inwestor:		Starostwo Powiatowe Brzeg

Rozdzielnik:

Egz. 	1,	Starostwo Powiatowe Brzeg

SPIS TREŚĆI

strona

- Wstęp 									  3

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej  					  3

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej                                		  3

  - Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 				  3

  - Określenia podstawowe							  3

  - Ogólne wymagania dotyczące robót			   			  3

1.5.1Zakres robót									  3

  - Projekt wykonawczy							              4

  - Teren budowy								  4

2.0 Instalacje elektryczne wnętrzowe o napięciu do 1kV			  4

2.1	Określenia podstawowe						 	  4

2.2	Ogólne wymagania dotyczące robót					  	  5

2.3 Odbiór frontu robót								  5

2.4 Materiały									  5

2.4.1 Materiały elektryczne							  6

2.4.2 Odbiór materiałów na budowie 						  6

2.4.3 Składowanie materiałów 							  6

3.0 Sprzęt									              6

4.0 Transport									  6

5.0Wykonywanie robót 								  7

5.1 Roboty w zakresie przewodów elektrycznych 				  7

6.0	Roboty w zakresie systemu okablowania strukturalnego                               8

7.0 Roboty remontowe i renowacyjne					    	 15

8.0 Odbiór końcowy								 15

9.0 Przepisy związane 							             16

Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania:

Budowa sieci telekomunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, w skład którego wchodzą – sieć  komputerowa, system zabezpieczenia pożarowego i włamania oraz kontroli dostępu na potrzeby zadania „ Zmiana sposobu użytkowania Budynku Użyteczności Publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji” dla Starostwa Powiatowego  w Brzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót w zakresie:

Budowa sieci telekomunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, w skład którego wchodzą – sieć  komputerowa, system zabezpieczenia pożarowego i włamania oraz kontroli dostępu na potrzeby zadania „ Zmiana sposobu użytkowania Budynku Użyteczności Publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji ”dla Starostwa Powiatowego  w Brzegu.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zadania :

Budowa sieci telekomunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzegu ul. Wyszyńskiego 23, w skład którego wchodzą – sieć  komputerowa, system zabezpieczenia pożarowego i włamania oraz kontroli dostępu na potrzeby zadania „ Zmiana sposobu użytkowania Budynku Użyteczności Publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji”

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z PW,ST, Prawem Budowlanym i sztuką budowlaną.

1.5.1Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, narzędzi i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczną.

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.

1.5.2 Zgodność robót z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczną

Projekt Wykonawczy i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są dla wykonawcy obowiązujące.

Wszystkie wykonane roboty  i dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczną . Dane określone w Projekcie Wykonawczym  uważane są  za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia, które nie spowodują pogorszenia jakości pewności działania sieci strukturalnej.

1.6 Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy obejmuje :

- projekt

- przedmiar robót

- STWiOR

1.7 Teren Budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy:

- oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie.

2.0  Instalacje elektroenergetyczne wnętrzowe o napięciu do 1kV w budownictwie ogólnym

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu instalacji elektrycznej wnętrzowej – zasilania elektrycznego centrali sygnalizacji włamania i napadu, pożaru i kamer.

W zakres prac wchodzą:

- kucie bruzd,

- wykucie przebić przez ściany i stropy,

- układanie rur, korytek i montaż puszek,

- wciąganie przewodów do rur,

- przygotowanie końców i przyłączanie przewodów,

- wykonanie połączeń w rozdzielnicy,

- montaż uziomu,

- próby montażowe,

- dokumentacja powykonawcza,

- odbiór robót.

2.1 Określenia podstawowe:

Określenia podane w  Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi we

Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

- instalacja elektryczna - zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o

skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony dla określonych celów.

sieci i mogący służyć do przesyłania energii.

- obwód (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i

chronionych przed przewężeniami wspólnym zabezpieczeniem.

- oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu (kabla) lub przewodów (kabli) lub

przewodów szynowych oraz elementów mocujących.

- rura instalacyjna - część składowa zamkniętego układu oprzewodowania o okrągłym lub

nieokrągłym przekroju poprzecznym, do układania w niej przewodów izolowanych lub kabli

instalacji elektrycznych, umożliwiająca ich wciąganie lub wymianę.

- listwa instalacyjna - system zamykanych obudów; każda składająca się z podłoża i pokrywy,

przeznaczony dla całkowitego osłonięcia prowadzonych przewodów izolowanych, kabli, sznurów

oraz przystosowany do innego wyposażenia elektrycznego.

2.2 Ogólne wymagania dotyczące robót:

-  Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem

robót elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Ogólnobudowlanych.

W związku z tym, że instalacje będą wykonywane na czynnym obiekcie montaż w poszczególnych pomieszczeniach należy uzgadniać z użytkownikiem i inspektorem nadzoru.

Instalację sieci komputerowej należy wykonać przewodem UTP kat 6,

2.3. Odbiór frontu robót:

-  Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym względnie terenem, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót.

-  Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy ( inwestora) powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu.

-  Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji względnie z  ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy.

Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach specjalistycznych.

2.4 Materiały

- Przyjęcie materiałów na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez  dozór techniczny robót.

- Materiały i wyroby o zbliżonych lecz nie identycznych jak podano w projekcie względnie kosztorysie parametrach, można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta względnie inwestora. Wszystkie materiały stosowane do budowy linii napowietrznej winny posiadać certyfikat na  znak  bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatę techniczną.

-  Z uwagi na ograniczony zakres prac nie przewiduje się organizacji zaplecza magazynowego.

Materiały będą dostarczane bezpośrednio do montażu.

2.4.1 Materiały elektryczne:

Rury i korytka instalacyjne powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się przewodów.

2.4.2 Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi Producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

2.4.3 Składowanie materiałów na budowie

Materiały takie jak: przewody, rury korytka i szafki rozdzielcze, itp. mogą być składowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamkniętych i suchych.

3. Sprzęt:

Wykonawca powinien korzystać z następujących maszyn i sprzętu:

- samochodu skrzyniowego do 3,5 t

- rusztowania punktowego,

- bruzdownicy,

- wiertarki udarowej o mocy 750W,

4. Transport

1. Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu:

- samochodu dostawczego,

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

– Wykonywanie robót

5. Roboty w zakresie  przewodów instalacji elektrycznej

5.1.1.Kucie bruzd:

1. Bruzdy należy  wykonać ręcznie za pomocą przecinaka i młotka lub narzędzi elektrycznych –

bruzdownicy.

2. Należy wykonywać bruzdy o szerokości równej około dwom średnicom zewnętrznym rury,

głębokość bruzdy powinna być taka, aby rura nie wy	stawała więcej niż 5 mm poza mur w stanie

surowym, a  następnie mogła być pokryta tynkiem.	.

3. Przy układaniu dwóch lub więcej rur szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między

rurami  wynosiły nie mniej niż 5 mm.

4. Rury należy układać jednowarstwowo, dwuwarstwowe układanie dopuszcza się tylko przy

krzyżowaniu rur.

5. Wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję jest

zabronione.

6. Zabrania się kucia bruzd w elementach strunobetonowych i kablobetonowych, w innych

elementach konstrukcyjnych bruzdy mogą być wykute po uzgodnieniu z nadzorem budowlanym.

7. Przebicia w konstrukcyjnych elementach żelbetowych należy uzgodnić z nadzorem budowlanym.

8. Przy przejściach z jednej strony na drugą. lub na strop należy wykuć 	bruzdę głębiej tak, aby cała

rura mogła być pokryta tynkiem.

9. Przy prowadzeniu rur w podłodze mogą być one układane w warstwach podłogowych, ale w taki

sposób, aby nie były narażone na ściskanie, mogą być zatapiane w wylewanej warstwie lub

ułożone w otworach pustaków stropowych.

5.1.2 Przejścia przez ściany i stropy

1. Przejścia przez ściany i stropy należy wykonywać w postaci otworów wierconych tak, aby nie

powodować odpadania tynku wokół wykonywanego 	otworu.

2. W otworach należy osadzać przepusty wykonane z rury metalowej lub rury z tworzywa

sztucznego.. Końce rur powinny być oczyszczone z ostrych krawędzi i uszczelnione kitem

ogniotrwałym.

3. Przy przejściu przez strop należy prowadzić przewód w ochronnej rurze stalowej lub z tworzywa

sztucznego o zbliżonej wytrzymałości, rura powinna wystawać około. 12 cm nad strop kilka cm

poniżej sufitu. Rurę można wpuścić w ścianę i zatynkować, przy czym liczbę zagięć i średnicę

rury należy tak dobrać, aby przewód dał się łatwo wymienić. Rurę należy u góry uszczelnić za

pomocą kitu ogniotrwałego.

5.1.3. Układanie rur, korytek  i osadzanie puszek:

1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Do instalacji w wykonaniu zwykłym mogą być stosowane rury elastyczne (karbowane) lub

sztywne, a dla instalacji szczelnych tylko rury sztywne.

3. Rury elastyczne powinny być, układane i gięte w taki sposób, aby nie były naprężone

mechanicznie w żadnym miejscu.

4. Wykonywanie łuków z rur sztywnych należy realizować przez stosowanie odcinków rur

wygiętych fabrycznie w postaci kolanka lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania.	.

Wyginanie luków z rur sztywnych należy wykonywać na wsporniku dostosowanym do

wymaganego promienia gięcia, po uprzednim podgrzaniu, rury.

Najmniejszy dopuszczalny promień luku powinien wynosić:

| Średnica znamionowa rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promień łuku w mm | 198 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450 |

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być, większe niż 15%

wewnętrznej średnicy rury.

5. Łączenie rur w instalacjach zwykłych należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek dwukielichowych wykonanych fabrycznie względnie kielichów uformowanych w trakcie układania rur.

Najmniejsza długość połączenia jednokielichowego powinna wynosić:

| Średnica znamionowa rury w mm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość kielicha w mm | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |

W celu wykonania kielicha należy obciąć rurę na potrzebną długość, wyrównać od środka, sfazować od zewnątrz, podgrzać końce rury najlepiej w gorącej wodzie, oleju lub grzejnikiem elektrycznym, a następnie, wcisnąć w kalibrator.

Dopuszcza się podgrzewanie lampą lutowniczą, należy jednak przy tym zwracać uwagę, aby nie przegrzać i nie zniszczyć lub uszkodzić rury.

Połączenie rur należy wykonywać przez wciśnięcie końca rury do kielicha.

6. Łączenie rur w instalacjach szczelnych należy wykonywać w sposób podany w p. 5 z tym, że końce rur przed wciśnięciem do kielicha należy pokrywać cienką warstwą kleju zapewniającego szczelność połączenia, np. typu PCW/CH.

7. Puszki w instalacjach zwykłych powinny mieć przed zainstalowaniem wyciętą odpowiednią liczbę otworów, a w instalacjach szczelnych powinny posiadać potrzebną ilość otworów. Osadzenie obydwu typów puszek powinno być na takiej głębokości, aby po otynkowaniu ściany górna krawędź puszki była zrównana z tynkiem.

8. Łączenie rur z puszkami w instalacjach zwykłych należy wykonywać przez wprowadzenie końca rury do puszki, a w instalacjach szczelnych koniec rury należy pokryć klejem, np. typu PCW ICH', a następnie wprowadzić do puszki.

9. Rury powinny być układane z pewnym spadkiem w kierunku puszek. Przy omijaniu przeszkód na trasie rury należy wyginać do góry, a w przypadku odgięcia do dołu należy w najniższym punkcie wykonać otwór odwadniający.

5.1.4. Wciąganie przewodów do rur:

Przewody do rur należy wciągać przy użyciu taśmy stalowej (sprężyny) grubości około 0,5 mm i szerokości 4 mm, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Nie zezwala się na układanie rur z wciągniętymi przewodami.

1.5. Przygotowanie końców i przyłączanie przewodów:

1. Powlokę przewodu wielożyłowego należy obciąć na takiej długości, aby po wprowadzeniu

przewodu do osprzętu czoło powłoki równało się z wewnętrzną powierzchnią puszki. Powłokę zdejmować w taki sposób, aby nie nadciąć izolacji żyły.

2. Połączenia żył przewodów należy wykonywać za pomocą osprzętu odpowiednio

przystosowanego. do rodzaju i przekroju łączonych przewodów. Nie zezwala się na łączenie przewodów przez zwykłe skręcanie.

W miejscach połączeń i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie.

3. Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem od l do 2 cm.

Końce żył należy odizolować na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem.

Żyły miedziane można odizolować nożem monterskim. prowadząc go skośnie tak, aby nie nadcinać żyły, przy czym żyły neutralna i ochronna powinny być nieco dłuższe.

- Próby montażowe:

1. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary.

3. Z prób montażowych należy sporządzić protokół lub wpisać wyniki prób do odpowiednich pozycji dokumentacji powykonawczej; dokumenty należy uzupełnić pod	pisami kierownika robót.

4. Po zakończeniu badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy

a) odbiorniki są załączone zgodnie z założonym programem,

b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków,

5. W skomplikowanych instalacjach sterowania, sygnalizacji, pomiarów, automatyki itp. wykonuje się zwykle dodatkowo pomiary i próby regulacyjno-rozruchowe na podstawie warunków technicznych uzgodnionych między inwestorem, użytkownikiem i wykonawcą.

6. Roboty w zakresie systemu okablowania strukturalnego

Normy

Podstawa opracowania niniejszej specyfikacji są wytyczne zawarte w poniższych normach definiujących system okablowania strukturalnego.

PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków

PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie

zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

ANSI/TIA-568-C.0 - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises

Wymagania ogólne.

6.1 Producent systemu okablowania strukturalnego

Poniżej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musi spełniać producent oferowanego okablowania strukturalnego. Należy je potwierdzić przedstawieniem odpowiednich certyfikatów lub oświadczeń producenta..

Dyrektywa RoSH

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego oferowane przez producenta muszą spełniać dyrektywę RoSH (ang. RoHS – Restriction of use of hazardous substances) o numerze 2002/95/EC PARLAMENTU I RADY EUROPY z dnia 27 stycznia 2003r.w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wraz z późniejszymi zmianami (2005/747/WE z dnia 21 października 2005 r.) oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 6 października 2004 (Dz.U. Nr 229, poz. 2309 i 2310) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie wpływać na środowisko.

System zarządzania warstwą fizyczną

Producent okablowania strukturalnego musi posiadać w ofercie system zarządzania połączeniami w warstwie fizycznej PLM (ang. Phisycal Layer Management). Dzięki temu będzie istniała możliwość rozbudowania systemu okablowania do tej funkcjonalności bez utraty uzyskanej gwarancji.

6.2 System okablowania strukturalnego

Poniżej przedstawiono minimalne wymaganie jakie musi spełniać oferowany system okablowania strukturalnego. Należy je potwierdzić przedstawieniem odpowiednich certyfikatów lub oświadczeń producenta.

Jednorodność komponentów

Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system. Nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów pochodzących od różnych producentów w szczególności dotyczy to kabli transmisyjnych.

Program gwarancyjny

Na życzenie Zamawiającego wykonane okablowanie strukturalne musi zostać objęte minimum 25-cio letnim certyfikatem gwarancyjnym wydanym przez producenta okablowania. W tym okresie powinny obowiązywać następujące gwarancje:

Gwarancja komponentowa

Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu będą wolne od usterek materiałowych oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji. Jeżeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania zostanie uznany za wadliwy i uniemożliwiający poprawną transmisję sygnałów elektrycznych, producent naprawi te elementy lub wymieni je na nowe, aby umożliwić transmisję takich sygnałów.

Gwarancja na działanie systemu

Łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą spełniać parametry wydajności zgodne z kategorią, której dotyczy certyfikat. Jeżeli wydajność Certyfikowanego Systemu Okablowania okaże się niezgodna z kategorią, której dotyczy certyfikat (na podstawie wyników zgodnych z normami procedur testowych), producent naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajności, której dotyczy certyfikat.

Gwarancja na aplikacje

Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek uniemożliwiających działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii wydajności całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokołów uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173. Jeżeli Certyfikowany System Okablowania uniemożliwi użytkownikowi końcowemu korzystanie z aplikacji/protokołów zgodnie z kategorią wydajności systemu, której dotyczy certyfikat, producent przeprowadzi diagnozę problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, które zapewnią skuteczną transmisję tych aplikacji i protokołów.

Wykonawca

Instalacja okablowania strukturalnego powinna być wykonywana przez firmę posiadającą ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. W/w dokument należy załączyć do oferty będącej przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres maksymalnie dwóch

lat. Przedłużenie autoryzacji na kolejny okres dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku

instalatora oraz po przeprowadzeniu ponownego szkolenia.

Wymaga się, aby wykonawca posiadał minimum dwóch instalatorów mających autoryzacje producenta

okablowania strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiarów oraz

kwalifikowania do objęcia gwarancją. Należy to potwierdzić certyfikatami imiennymi wystawionymi

przez producenta oferowanego okablowania strukturalnego.

6.3.Wymagania techniczne

6.3.1 Okablowanie poziome

Kabel

Kabel powinny spełniać wymagania kat 6 wg. normy ANSI/TIA-568-C.2

Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne

laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów

poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji.

Kabel powinien być ekranowany i posiadać konstrukcję U/UTP.

Powłoka kabla powinna być w wykonaniu LSZH.

Wymaga się, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny element rozdzielający pary w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji.

Kabel należy dostarczać na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w dużo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krótkich odcinków roboczych.

Standardy branżowe

TIA/EIA 568B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801:2002,

EN50173:2007, IEC 61156-5, IEC 60332-1-2 (332.1),

EN50288-5

Parametry mechaniczne

Średnica przewodnika [mm]: 23 AWG (0.57mm)

Średnica przewodnika w izolacji [mm]: 1.0 nominalnie

Materiał powłoki zewn.: LSZH

Parametry elektryczne

Impedancja charakterystyczna [Ω]: 	100±6 @ 1-250 MHz

100±15 @ 250-300 MHz

Rezystancja [Ω/Km]: 72 max.

Tolerancja rezystancji [%]: 2 max.

Pojemność [pF/m]: 45 nom. @ 1 KHz

Niezrównoważeni pojemności (przewodnik względem ziemi)[ pF/Km]: 1500 max. @ 1 KHz.

Max. napięcie [Vdc]: 72 max.

Wytrzymałość dielektryczna: 1500 Volt/1 minute min rms

NVP: 68%

Delay Skew [nS/100m]: 45 max. @ 1-250 MHz

Rezystancja izolacji [MΩ·Km] 5000 min. @ 500 Vdc

Tłumienność: 45 dB min @ 30-100 MHz

40-20Log(f/100) @100-250 MHz

Parametry transmisyjne

Insertion Loss[1-250Hz] ≤ 1.808·√f+0.017·(f)+0.2/√f dB/100m

NEXT[1-250MHz] ≥ 44.3-15·log(f/100) dB

PS NEXT [1-250MHz] ≥ 42.3-15·log(f/100) dB

ELEXT [1-250MHz] ≥ 27.8-20·log(f/100) dB

PS ELFEXT [1-250MHz] ≥ 24.8-20·log(f/100) dB

RL [1≤f <10MHz] 20+5·log(f) dB

RL [10≤f <20MHz] 25 dB

Gniazda

Gniazda abonenckie wykonać w oparciu o nieekranowane moduły typu Mosaic 45  kategorii 6 mocowane w odpowiednich adapterach dopasowujących do osprzętu elektroinstalacyjnego.

Gniazda abonenckie powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO

11801

Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji

Wymagania dla gniazda:

Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. gniazd beznarzędziowych.

Odpowiednio wyprofilowane nakładki wpinane w złącze szczelinowe IDC po przyłączeniu przewodników zabezpieczające je dodatkowo przed wyrwaniem.

Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny.

Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E.

System oznaczania portów składający się z systemu zaczepów oraz przezroczystej nakładki pozwalającej na wsunięcie pod nie papierowych oznaczników z nadrukowanymi numerami. Taki system zapewnia możliwość wielokrotnych zmian opisu portów w szybki i łatwy sposób.

Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice), oraz bez rysunku.

Możliwość zastosowania zaślepki blokującej wpięcie wtyku RJ45 (umożliwiającej wpięcie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiegające w ten sposób przypadkowemu przyłączeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego (prąd dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kartę sieciową). Zaślepka blokująca powinna być dostępna w min 3 kolorach

Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

Gniazdo RJ45 powinno posiadać integralną przesłonę przeciwkurzową wbudowaną w moduł. Przesłona powinna się chować do środka podczas wpinania wtyku RJ45 w gniazdo. Dzięki temu przesłona nie tylko chroni przed kurzem, ale również czyści styki oraz eliminuje tzw. złe wpięcia, tj. jeśli kabel krosowy jest niewłaściwie wpięty zostanie on wypchnięty z gniazda przez sprężynę przesłony przeciwkurzowej.

Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza.

Gniazdo powinno być kątowe tzn. kabel przyłączeniowy należy wpinać pod kątem tak aby jak najmniej odstawał od powierzchni montażowej gniazda.

Standardy branżowe

TIA/EIA-568-B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2,

FCB Subpart F 68.5, ISO 60603-7, ISO 11801:2002,

EN 50173:2007, FCC 68.

Parametry elektryczne

Rezystancja: ≤ 20 mΩ

Tolerancja rezystancji: ≤ 2,5 mΩ

Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ

Parametry mechaniczne

Szerokość [mm]: 22,5

Wysokość [mm]: 45

GNIAZDO

Materiał styków: Stop miedzi

Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu

Materiał obudowy: UL94V0

ZŁĄCZE IDC

Powłoka styków: Matowa powłoka cynowa

Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (drut/linka)

Parametry transmisyjne

Insertion Loss[1-250MHz] ≤ 0.2·√f dB

NEXT[1-250MHz] ≥ 54-20·log(f/100) dB

FEXT[1-250MHz] ≥ 43.1-20·log(f/100) dB

RL[1=f<50MHz] ≥ 30 dB

RL[50=f=250MHz] ≥ 24-20·log(f/100) dB

LCL[1-250MHz] ≥ 28-20·log(f/100) dB

Panele

Kable należy zakończyć na nieekranowanych panelach kategorii 6.

Panele powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E wg ISO 11801

Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne

laboratorium.

Wymagania dla paneli:

Solidna, metalowa konstrukcja, wykonana z blachy o grubości 1.5mm pokrytej lakierem proszkowym w ciemnym kolorze.

24 wysokiej jakości gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby istniała możliwość wymiany wadliwego portu bez ingerencji w pozostałe. W części tylnej powinny się znajdować złącza szczelinowe IDC służące do przyłączenia kabli.

Wysokość panela: 1U

Możliwość zastosowania dla każdego oddzielnego portu RJ45 dodatkowego oznaczenia sugerującego przeznaczenie portu, itp. poprzez wpięcie kolorowej ikony (min. 10 różnych kolorów) posiadającej piktogram komputera (usługa LAN), telefonu (usługa Voice), oraz bez rysunku

Złącze szczelinowe przeznaczone do przyłączania kabli UTP za pomocą narzędzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferowana z uwagi na łatwość zapewnienia stabilnych parametrów transmisyjnych we wszystkich gniazdach danej instalacji. Nie dopuszcza się tzw. terminowania beznarzędziowego.

.

Noże nacinające izolację w złączu szczelinowym IDC ustawione pod kątem 45 stopni do osi wzdłużnej przyłączanego przewodnika miedzianego. Tylko taka technologia gwarantuje odpowiednio dużą powierzchnię styku noża z miedzią oraz zapewnia spełnianie założonych parametrów transmisyjnych przez okres gwarancyjny.

Złącze szczelinowe IDC powinno być tak zaprojektowane, aby się składało z co najmniej dwóch listew 2-parowych. Dzięki temu w naturalny sposób zostaną zminimalizowane długości rozplecionych przewodników zapewniając spełnienie z zapasem wymagań kategorii 6/klasy E.

Złącze szczelinowe powinno być odpowiednio oznaczone, aby umożliwiało przyłączenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

Odpowiednio dobrany materiał a także kształt styków, gniazda RJ-45 panela charakteryzujący się całkowitą odpornością na wpięcie wtyków RJ-11 i RJ12

Połączenie pomiędzy złączem szczelinowym IDC a pinami w gnieździe RJ45 powinno być realizowane przy użyciu płytki drukowanej PCB w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej złącza.

Standardy branżowe

TIA/EIA-568-B.2-1, ANSI/TIA-568-C.2,

FCB Subpart F 68.5, ISO 60603-7, ISO 11801:2002,

EN 50173:2007, FCC 68.

Parametry elektryczne

Rezystancja: ≤ 20 mΩ

Tolerancja rezystancji: ≤ 2,5 mΩ

Rezystancja izolacji: ≥ 100 MΩ

Parametry mechaniczne

Materiał: Blacha stalowa walcowana na zimno o grubości 1.5 mm

Powłoka lakiernicza: Lakier proszkowy

GNIAZDO

Trwałość: > 750 cykli

Materiał styków: Stop miedzi

Powłoka styków: 1.27 μm złota na 2.50 μm niklu

ZŁĄCZE IDC

Materiał styków: Stop miedzi

Przyjmuje przewody: 26-22 AWG (drut/linka)

Parametry transmisyjne

Insertion Loss[1-250MHz] ≤ 0.2·√f dB

NEXT[1-250MHz] ≥ 54-20·log(f/100) dB

FEXT[1-250MHz] ≥ 43.1-20·log(f/100) dB

RL[1=f<50MHz] ≥ 30 dB

RL[50=f=250MHz] ≥ 24-20·log(f/100) dB

LCL[1-250MHz] ≥ 28-20·log(f/100) dB

Kable krosowe

Nieekranowane kable krosowe kategorii 6 powinny zapewniać poprawną pracę protokołów 10/100BASE-T oraz 1000BASE-T. Kable powinny być wykonane z wysokiej jakości linki miedzianej o średnicy 24AWG w powłoce LS0H z obu stron zakończone wtykiem RJ45 wyposażonym w przezroczyste przesłony.

Kable krosowe powinny spełniać wymagania kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2 oraz klasy E

Wymagania dotyczące kabli krosowych:

4-parowa linka 24AWG w powłoce LS0H

zakończone z obu stron wtykiem RJ45

przezroczysta osłona wtyku chroniąca przed uszkodzeniem zatrzasku

zgodne z sekwencjami 568A i 568B

powłoka zewnętrzna LS0H

Normy/standardy branżowe

ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Cat 6, TIA-568-C.2 Cat 6

Standardy odporności ogniowej

CSA FTI, IEC 60332-1, IEC 61034

Parametry mechaniczne

Średnica przewodnika: 24AWG

Średnica zewnętrzna: 5.9mm

Powłoka zewnętrzna: LS0H

Parametry elektryczne

Napięcie maksymalne: 150VAC (max)

Maksymalne natężenie prądu: 1.5A przy 25°C

6.4. Wymagania instalacyjne

6.4.1Wymagania instalacyjne i konstrukcyjne dla okablowania poziomego i jego elementów:

Gniazda abonenckie:

Miedziane 4 parowe kable poziome na modułach RJ-45 rozszywać w konfiguracji 568B. W gniazdach abonenckich należy pozostawić minimum 30 centymetrów (12 cali) zapasu kabli. Mniejsze zapasy należy uzgodnić z inwestorem.

Gniazdo abonenckie musi być oznaczone w sposób widoczny. Każdy moduł RJ-45 musi posiadać indywidualny i unikalny opis.

Miedziane kable poziome i systemy prowadzenia kabli:

Miedziane 4 parowe kable poziome na modułach RJ-45 rozszywać w konfiguracji 568B,

W zakresie sił wciągania oraz maksymalnych promieni gięcia kabli należy się stosować do zapisów i zaleceń producenta umieszczonych na kartach katalogowych konkretnych kabli oznaczonych unikalnym numerem seryjnym (katalogowym),

Należy układać kable skrętkowe powyżej kabli zasilających,

W punkcie dystrybucyjnym należy zostawić 3 metrowy zapas kabla. Mniejsze zapasy należy uzgodnić z inwestorem,

Nie dopuszcza się układania kabli bezpośrednio pod tynkiem lub w wylewkach betonowych. Kable muszą być prowadzone w peszlach lub rurkach o odpowiedniej średnicy i wytrzymałości,

Miedziane panele krosowe:

Miedziane 4 parowe kable poziome na modułach RJ-45 rozszywać w konfiguracji 568B,

Wszystkie kable muszą być indywidualnie przymocowane do tylnej półki. Stosowanie tylnych półek do mocowania kabli jest obowiązkowe,

Każdy panel musi zostać przymocowany do ramy 19 calowej za pomocą 4 śrub typu „Clipko” składającej się ze śruby, koszyka i podkładki,

Każdy panel musi być opisany indywidualnie i unikalnie. Każdy port panelu musi być również opisany,

Panele ekranowane muszą być uziemione do uziomu szafy lub uziomu pomieszczenia,

Miedziane kable krosowe:

Należy stosować 4 parowe kable krosowe zakończone wtyczkami RJ-45 rozszyte w konfiguracji 568B,

Kable krosowe mają być wykonane z kabla 4 parowego o konstrukcji linki muszą posiadać boot,

Zapasy kabli krosowych należy układać w poziomych lub pionowych organizatorach kabli krosowych:

Pomiary okablowania i 25 Letnia Gwarancja na System Okablowania i Wydajność Aplikacji

Wymagania ogólne:

Aby uzyskać 25 Letnia Gwarancję na System Okablowania i Wydajność Aplikacji muszą zostać spełnione następujące warunki:

Wszystkie zainstalowane elementy transmisyjne biorące udział w transmisji danych (kable dystrybucyjne, panele krosowe, moduły gniazd, pigtaile, adaptery, kable krosowe oraz złącza) muszą być fabrycznie nowe, pochodzić od jednego producenta systemu okablowania oraz posiadać jego oznaczenia.

Pomiary muszą być wykonane w zgodnie ze standardami oraz wymaganiami producenta okablowania.

Wymagania odnośnie pomiarów linii miedzianych:

Poprawny wniosek gwarancyjny zawiera kompletny formularz oraz pliki z pomiarami,

Pomiary nie mogą zawierać więcej niż 5% pomiarów *PASS. Instalacje zawierające większą ilość pomiarów *PASS będą podlegały indywidualnemu rozpatrywaniu przez producenta okablowania,

Pomiary muszą być wykonane zgodnie z zaprojektowaną wydajnością - klasą lub kategorią,

Każdy pomiar musi zawierać wartości takich parametrów jak: mapa połączeń, długości par, tłumienność, opóźnienie propagacji, różnica opóźnień, rezystancja, NEXT, PS NEXT, ACR-N, PS ACR-N, ACR-F, PS ACR-F, RL

7.0  Roboty remontowe i renowacyjne

7.1. Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót  elektrycznych tj. roboty murarskie i tynkarskie polegające na zamurowaniu przekuć i naprawie tynków i elewacji - należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiORB-M, część I – Roboty  ogólnobudowlane.

8.0 Odbiór końcowy:

8.l. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

- aktualną dokumentację powykonawczą;

- protokoły prób montażowych i pomiarów;

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości urządzenia do eksploatacji;

- instrukcje eksploatacji urządzeń, o ile umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji;

8.2. Komisja odbioru końcowego:

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej;

- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek;

- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoły prób montażowych;

- ustala okres i warunki eksploatacji wstępnej instalacji,

- spisuje protokół odbiorczy.

8.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji:

- Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać do

właściwej eksploatacji.

- Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie

usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji 	do eksploatacji wstępnej.

9. Przepisy związane:

9.1 Normy i przepisy

1.BN-76/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne.

2.IEC 364-3:1993  PrPN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych -  Ustalanie ogólnych  charakterystyk

3.IEC 364-4-41:1993 PrPN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

A1 :1994                 Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa

4.IEC 60707:1981     PN-86/E- 04414 Materiały elektroizolacyjne stałe - Metody badania

A 1: 1992                palności w obecności źródła  zapłonu

5.IEC 60721-3-3:1987  PN-90/E-04555/33 Wyroby elektrotechniczne - Klasyfikacja warunków

środowiskowych i ich ostrości - Stacjonarne użytkowanie wyrobów w

miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych

6.PN-IEC 60364-5-52       -  Oprzewodowanie

7.PN-IEC 60364-5-548     -  Osprzęt elektryczny