Zamawiający: Powiat Brzeski ul. Robotnicza 20

Projekt BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Projekt sieci telekomunikacyjnej w obiekcie przy ul. Wyszyńskiego 23, w skład którego wchodzą - sieć komputerowa , systemy zabezpieczenia pożarowego i włamania oraz kontroli dostępu na potrzeby zadania „Zmiana sposobu użytkowania Budynku Użyteczności Publicznej na pomieszczenia Wydziału Komunikacji”

EGZEMPLARZ 4

| Zakład Usług Telekomunikacyjnych SAiT ul. Makarskiego 9/7 49-300 Brzeg e-mail: sait@pro.onet.pl Telefon: 77/ 40 45 080 Fax: 77/ 40 45 081 Mobile: 605 415 700 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: | Nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| 1. | Projektował: | Inz.Szczepan Łukawiecki | 64/95/Op | 03.03.1995 |  |
| 2. | Opracował : | Jerzy Szarkowicz |  |  |  |

Spis treści

1.Dane ogólne 5

1.1.Przedmiot opracowania 5

1.2.Podstawa opracowania 5

1.3 Zakres opracowania 5

1.4.Normy i zalecenia 6

2.Opis założeń inwestycji. 7

2.1.Opis tras kablowych wewnątrzbudynkowych i zewnętrznych. 7

2.2.Opis linii kablowych pasywnych, rozmieszczenie głównych elementów systemu. 8

2.3.System zarządzania – elementy aktywne; systemy zabezpieczeń i alarmowe. 9

3.Opis techniczny zastosowanych rozwiązań –część pasywna. 10

3.1.Przyjęte założenia projektowe 10

3.2.Nieekranowany moduł beznarzędziowy RJ45 keystone jack kategorii 6 GHMT 11

3.3. Kabel U/UTP 4 pary kategorii 6 LSZH 12

3.4.19" Patch Panel niewyposażony na 24xRJ45, ekranowany , RJ45, 14

3.5.Patchcord  U/UTP KAT 6 RJ45; 1,0; 2,0; 3,0 i 5,0 m 14

3.6.Uniwersalny kabel optyczny 12 (4 ) włóknowy G50/125 OM3, UCFIBRE I/O CT D DA 1.0 kN 15

3.7.Przełącznica światłowodowa do zakończenia kabla fo na końcówkach LC - kompletna, 16

3.8.Kable krosujące MM zakończone po obu stronach stykami LC dupleks. 17

3.9.Szafa krosowa stojąca 17

4.System telefoniczny 178

4.1. Przeniesienie okablowania telefonicznego

4.2.19" Patch Panel 50xRJ45, nieekranowany, telefoniczny 18

4.3..Kabel 50X2X0,5 mm (20x2x0,5) telefoniczny 19

4.4.Zestawienie ważniejszych materiałów – sprzęt pasywny 19

5.Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – systemy kontrolne i zabezpieczające sieci logicznej. 20

5.1 Założenia wstępne dla systemów kontrolnych i zabezpieczających sieci logicznej. 21

5.1.2 Zestawienie materiałów  21

5.2. Dokumentacja wykonawcza  instalacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru 22

5.2.1.Część ogólna  22

5.2.2.Część techniczna 22

5.2.2.1 Opis techniczny 22

5.2.2.2.Centrala pożarowa 23

5.2.2.3. czujka dualna (OPT/TEMP) 23

5.2.2.4.Czujka Termiczna 23

5.2.2.5.Ręczny ostrzegacz pożarowy 24

5.2.2.6. Moduły wejść/wyjść 24

5.2.2.7.Wykaz elementów 24

5.2.2.8.Zasilanie systemu 26

5.2.2.9. Monitoring  26

5.3. Obsługa  i konserwacja urządzeń 26

5.4. Uwagi końcowe 26

5.5. obowiązujące normy i przepisy 27

6. Klimatyzacja pomieszczenia CPD z szafami CPD SK1, CPD SK2/ i CPD SK3. 28

6.1. Opis ogólny przejętych rozwiązań. 28

6.2. Podstawa opracowania dokumentacji. 28

6.3. Zakres opracowania. 28

6.4. Opis systemu. 28

6.5. Parametry techniczne urządzeń. 29

6.6. System detekcji wycieku, system zarządzania i kontroli 30

6.7. Zestawienie podstawowych materiałów: 32

6.8. Uwagi końcowe 33

7. Zasilanie awaryjne punktów dystrybucyjnych. 34

7.1. Założenia. 34

7.2. Specyfikacje techniczne zasilaczy w punkcie CPD 34

7.3.. Opis szczegółowy 35

8. Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych. Odbiory Prac. Gwarancje 38

8.1 Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych przed instalacyjne 38

8.2 Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych po instalacji  38

8.3 Uruchomienie i odbiór prac  39

8.4. Informacje na temat rozszerzonej gwarancji na okablowanie strukturalne 40

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 41

9.1 Podstawa prawna opracowania 41

9.2 Elementy terenu prac budowlanych mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 41

9.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń. 42

9.3.1 Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami 42

9.3.2 Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego 42

9.3.3 Zagrożenia powodujące urazy ciała 42

9.3.4 Środki bezpieczeństwa pracy w styczności ze światłowodami 43

9.3.5 Inne zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych prac 43

9.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 43

9.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 44

9.6. Stosowane instrukcje 45

9.7 Szczególne środki bezpieczeństwa pracy przy badaniach kabli  i urządzeń optotelekomunikacyjnych 45

9.8. Uwagi i zalecenia końcowe. 45

10.Ochrona środowiska 46

11.Uwagi końcowe 46

Kopie uprawnień zawodowych projektantów 48

Rysunki: 49

# Dane ogólne

## 1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest

Projekt sieci telekomunikacyjnej w obiekcie przy ul. Wyszyńskiego 23,

w skład którego wchodzą  - sieć komputerowa , systemy zabezpieczenia pożarowego i włamania oraz kontroli dostępu  na potrzeby zadania

„Zmiana sposobu użytkowania Budynku Użyteczności Publicznej

na pomieszczenia Wydziału Komunikacji”

## Inwestor i Użytkownik -  Powiat Brzeski Brzeg ul. Robotnicza 20

## Wykonawca dokumentacji - Zakład Usług Telekomunikacyjnych SAiT

ul. Makarskiego 9/7   49-305 Brzeg e-mail: sait@pro.onet.pl

Telefon : 77/ 40 45 080 Fax: 77/ 40 45 081 Mobile: 605 415 700

## Adres budowy

Wydział Komunikacji ul. Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg

## 1.2.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest:

- zlecenie Inwestora

- rysunki dostarczone przez Inwestora

- dane uzyskane oraz zebrane przez projektanta

- uzgodnienia robocze

- wizja lokalna w terenie

- normy i przepisy

- uzgodnienia branżowe

## 1.3.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę:

- tras kablowych wewnątrzbudynkowych

- linii kablowych pasywnych w obiekcie przy ul Wyszyńskiego 23  w Brzegu

- linii kablowych światłowodowych w obiekcie przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu

- systemów zabezpieczających i alarmowych ( podtrzymania napięcia, ppoż.,

SSWiN , kontroli dostępu etc.)

## 1.4.Normy i zalecenia

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, z późn. zm.).

Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 852).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864).

PN-EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 2nd Edition: Amd 2 2010.

PN-EN 50174-1:2010, PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.”

PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”

PN-EN 50310:2012 „Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym”

PN-EN 50346:2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009, PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”.

Instrukcja T-01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa- Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna  - Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe- Wymagania i badania.

N-02/TD S.A. -0.2 Projektowanie kanalizacji kablowej.

Wytyczne i materiały producentów systemów teletransmisyjnych.

# Opis założeń inwestycji.

## 2.1.Opis tras kablowych wewnątrzbudynkowych i zewnętrznych.

Przyjęto następujące założenia dla systemu tras kablowych :

- prowadzenie tras kablowych w pokojach w korytach systemowych dzielonych 50/20 mm lub 110/40 mm;

- prowadzenie tras kablowych w korytarzach, przejścia między szafami krosowymi w korytach systemowych metalowych podwieszanych do sufitu standard X200 szerokość 200 mm wyposażonych w metalową przegrodę;

- kable sieci logicznej i elektrycznej prowadzić rozdzielnie: w kanałach X200 kable każdego rodzaju osobno dodatkowo mocowane krawatkami; w korytkach plastikowych w osobno w przegrodach dla danego rodzaju kabli;

- przejścia przez ścianki działowe – z zastosowaniem rur teletechnicznych o odpowiedniej średnicy;

- przejścia przez stropy – rury teletechniczne o odpowiedniej klasie palności; dobranej średnicy, tak by zostawić minimum 40% zapas na dalszą rozbudowę; X200 (lub większego w razie potrzeb)  na zakończenie prac konieczne wykonanie przegród ogniowych przez uprawnionego wykonawcę;

- stanowiska logiczne typu 2xRJ45 montowane natynkowo

| Lp.; Nazwa; Ilość; Miara. 1; Puszka natynkowa, ramka, suport, podwójna; 69; szt.. 2; Kanał kablowy 50/20, przegroda, (elementy wykończeniowe zgodnie z obmiarem); 90; m.. 3; Kanał kablowy 110/40, przegroda (elementy wykończeniowe zgodnie z obmiarem); 40; m.. 4; Kanał kablowy stalowy 200 z przegrodą; 80; m.. 5; Kanał kablowy stalowy 200 - złączka typu T; 8; szt.. 6; Kanał kablowy stalowy 200 - odejście systemowe do stanowiska; 16; szt.. 7; Przejście przez ściankę działową; 12; szt.. 8; Przejście przez strop - przegroda ogniowa; 4; szt.. 9; Rura HDPE 32/2,9 mm; 50; m.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Zestawienie materiałów montażowych/ instalacyjnych dla systemu tras kablowych.

## 2.2.Opis linii kablowych pasywnych, rozmieszczenie głównych elementów systemu w obiekcie przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu.

Przyjęto następujące założenia  :

- okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie skrętki nieekranowanej U/UTP LSHF KAT6 DRUT 23AWG,

- pojedyncze stanowisko składa się z 2 gniazd 2xRJ45 kat. 6 – montaż natynkowy,

- stanowisko do podłączenia punktu WiFi i monitorów składa się z 1 gniazda 2xRJ45 kat. 6

- precyzyjna lokalizację stanowisk oraz sposób montażu będzie ustalony na etapie wykonawstwa, w przypadku podłączenia punktu WiFi należy zostawić 10m zapasu kabla,

- połączenia pomiędzy istniejącym lokalnym punktem dystrybucyjnym LPD, a centralnym punktem dystrybucyjnym (CPD SK2,) zostanie wykonane za pomocą światłowodów multimodowych              8 włóknowych 50/125 OM3 LSOH,

- dokładne rozmieszczenie stanowisk, punktów CPD przedstawiono na rzutach instalacji logicznej w Załączniku nr 2.

Wszystkie komponenty powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6 (zgodnie z normą PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010).

2.3.System zarządzania – elementy; systemy zabezpieczeń i alarmowe.

Podstawowe dane projektowe i założenia dla elementów pasywnych systemu oraz systemu zabezpieczeń i alarmowych zawierają  Rys.1-3

| Lp. | Nazwa | Zestawienie ilościowe szafy CPD A1 | Zestawienie ilościowe szafy CPD A2 | Zestawienie ilościowe szafy CPD A3 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość modułów 1xRJ45 | 30 | 69 | 30 | 129 |
| 2 | Punkty WiFi 1xRJ45 |  | 1 |  | 1 |
| 3 | Ilość kabla | 2400 | 4800 | 2400 | 9600 |
| 4 | Ilość gniazd RJ45 typu Mosaic (keystone+suport) | 15 | 35 | 15 | 65 |
| 5 | Puszka + suport podwójna | 15 | 35 | 15 | 65 |
| 6 | Kabel światłowodowy |  | 100 |  | 100 |
| 7 | Rodzaj szafy/ opis pomieszczenia | Stojąca Serwerownia 42U 800/1000 | Stojąca serwerownia 42U 800/1000 | Stojąca Serwerownia 42U 800/1000 | 3 |
| 8 | Proponowane zabezpieczenia | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, zamek kodowy z alarmem/ alarm po SNMP/ UPS, klimatyzacja, wymiana drzwi na p.poż. | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, zamek kodowy z alarmem/ alarm po SNMP/ UPS, klimatyzacja, wymiana drzwi na p.poż. | wilgotność, temperatura, czujnik otwarcia drzwi, zamek kodowy z alarmem/ alarm po SNMP/ UPS, klimatyzacja, wymiana drzwi na p.poż. |  |

Zestawienie funkcjonalne szaf logicznych.

# 3.Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – część pasywna.

## 3.1.Przyjęte założenia projektowe

Wszystkie komponenty pasywne powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 6 (zgodnie z normą PN-EN 50173-1: 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010).

Zgodność parametrów modułów gniazd z obowiązującymi normami minimum kategorii 6 musi odpowiadać wymaganiom Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj.   EN 50173-1 i być na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatów wydanych przez akredytowane niezależne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu/komponentu z wymaganiami Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku dokumentów wystawionych przez inne niż wskazane akredytowane laboratoria certyfikujące, wymagane jest posiadanie przez tą instytucję akredytację  typu AC (lub równoważnej) jednostki nadrzędnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzędna to Polskie Centrum Akredytacji.

Kable U/UTP rozprowadzone będą od przełącznic w układzie gwiazdy.

W czasie instalacji należy przestrzegać promieni gięcia kabli:

- dla kabla U/UTP jest to minimum  40mm,

- nie wolno dopuścić do powstania pętli podczas układania kabla oraz do powstania uszkodzeń izolacji (spowoduje to obniżenie kategorii toru transmisji,

- dla kabli światłowodowych należy zachować minimalny promień gięcia  podczas instalacji wynoszący 20x średnica kabla.

- Przy wszystkich czynnościach związanych z układaniem kabli logicznych na leży zwracać szczególną uwagę aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych sił naciągu.

Należy zostawić odpowiednie zapasy kabli w PL’ach (tak aby można było przesunąć dany punkt w dowolne rozsądne miejsce) i w przełącznicy (min. 2metry).

Ze względu na uzyskanie jednolitej gwarancji systemowej, jakości dopasowania i pewności, co do kompatybilności poszczególnych elementów wszystkie elementy takie jak: moduł RJ45, skrętka teleinformatyczna, złącza światłowodowe, kabel światłowodowy, panele krosowe, kable krosowe, szafa dystrybucyjna wraz z wyposażeniem, listwy zasilające zarządzane musza pochodzić od jednego producenta systemu i pochodzić z jego standardowej oferty handlowej. Wszystkie elementu systemu muszą posiadać trwałe oznakowanie logo producenta, logo systemu okablowania; Moduł RJ45 musi posiadać trwałe oznakowanie – logo producenta, logo systemu okablowania, logo kategorii, dla jakiej jest dedykowany, musi posiadać charakterystyczny kolor dla kategorii, dla której jest dedykowany; Skrętka teleinformatyczna musi posiadać oznakowanie – logo producenta, indeks/symbol jednoznaczny wskazujący na pochodzenie z oferty producenta systemu okablowania (zgodny z kartą katalogową), AWG, oraz NVP;

Wszystkie elementy toru transmisyjnego mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm przywołanych w projekcie dla poszczególnych elementów kategorii 6:

•	Skrętka teleinformatyczna musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów.

•	Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów.

•	Wydajność systemu okablowania (Permament Link) musi być potwierdzona certyfikatami niezależnego akredytowanego laboratorium, np., GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszą obejmować wszystkie aktualne normy okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} .

•	System okablowania strukturalnego powinien być objęty 25 letnią gwarancją systemową wystawianą przez producenta (gwarancja na szafy minimum 5 lat).

•	Producent systemu okablowania musi posiadać certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 w zakresie działalności handlowej i produkcyjnej.

•	Możliwe jest stosowanie systemów równoważnych pod warunkiem zachowania wszystkich wyżej wymienionych parametrów.

## 3.2.Nieekranowany moduł beznarzędziowy RJ45 keystone jack kategorii 6 GHMT

Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów kat 6

Moduł Keystone Jack RJ45 służy do budowy gniazda abonenckiego zarówno w wersji natynkowej jak i podtynkowej poprzez osadzenie w adapterach (płytach czołowych). Umożliwia takie zabudowę paneli krosowych modularnych w szafach teleinformatycznych.

Charakterystyka produktu:

-  Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 23 - AWG 26.

-  Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.

-  Szybka i bezproblemowa instalacja.

- Umocowanie żył w gnieździe złącza IDC odbywa się beznarzędziowo poprzez wciśniecie    organizera kabla instalacyjnego i zatrzaśniecie obudowy modułu.

- Moduł wyposażany w organizer kabla umożliwiający terminację narzędziową za pomocą narzędzia 110 lub dedykowanego narzędzia typu HAT z głowicą 28.

-  Moduł musi zapewnić możliwość powtórnego zarobienia z gwarancją utrzymania parametrów.

- Zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

- Możliwość montażu w szerokiej gamie osprzętu elektroinstalacyjnego dostępnego na rynku.

- Wymiary (wys. x szer. x gł.) - 20mm x 16mm x 34mm

Cechy produktu:

- Nadruk standardu rozszycia (T568A & T568B) na złączu IDC oraz organizerze.

- Sita wtyku: 20N max.

- Temperatura pracy: -10•C do 60•C.

Wytrzymałość:

- Gniazdo RJ45: 750 zapięć (włożenie/wyjecie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia).

- Blok IDC: maksimum 200 zabić dla kabli o 23-26 AWG linka oraz drut, kompatybilny z narzędziem 110, HAT 28

Parametry mechaniczne:

- GNIAZDO  RJ45

- Obudowa: ABS+PC, UL 94-V0, niebieska.

- Podstawa pinów: PC, UL 94-V2, przezroczysta.

- PINY GNIAZDA RJ45

- Materiał: fosforobrąz pokryty 1,2+1,5 µm niklu.

- Wykończenie: obszar kontaktu 50 mikro cali pokryty 1,2 µm złota.

- GNIAZDO IDC

- Obudowa: PC + włókno szklane, UL 94-V2, niebieska

- Pokrywa: ABS+PC, UL 94-V0, czarna.

- Piny bloku: fosforobrąz pokryty 1,2 µm cyny.

- Organizer PC + włókna szklane, UL 94-V2, biały .

- Płytka PCB: FR4, UL 94V-0.

- Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45: <9N.

- Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45: >75N

## 3.3.Kabel U/UTP 4 pary kategorii 6 LSZH

Kabel U/UTP 4 pary kategorii 6 LSZH – musi spełniać parametry transmisyjne (Tab.5) do minimum  405 MHz.

Parametry transmisyjne:

| Częstotliwość | Tlumienie |  | NEXT |  | PS-NEXT |  | ELFEXT |  | PS-ELFEXT |  | RL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (MHz) | (dB/100m) |  | (dB) |  | (dB) |  | (dB/100m) |  | (dB/100m) |  | (dB) |
|  | maks. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | min. | nom. | minimalna |
| 1 | 2,1 | 1,9 | 74 | 78 | 72 | 75 | 68 | 82 | 65 | 80 | 20 |
| 4 | 3,8 | 3,8 | 65 | 69 | 63 | 66 | 56 | 70 | 53 | 68 | 23 |
| 10 | 6,0 | 6,0 | 59 | 63 | 57 | 60 | 48 | 62 | 45 | 60 | 25 |
| 16 | 7,6 | 7,6 | 56 | 60 | 54 | 57 | 44 | 58 | 41 | 56 | 25 |
| 20 | 8,5 | 8,5 | 55 | 59 | 53 | 56 | 42 | 56 | 39 | 54 | 25 |
| 31,25 | 10,7 | 10,7 | 52 | 56 | 50 | 53 | 38 | 52 | 35 | 50 | 23.6 |
| 62,5 | 15,5 | 15,1 | 47 | 51 | 45 | 48 | 32 | 46 | 29 | 44 | 21.5 |
| 100 | 19,9 | 19,1 | 44 | 48 | 42 | 45 | 28 | 42 | 25 | 40 | 20.1 |
| 125 | 22,5 | 21,3 | 43 | 47 | 41 | 44 | 26 | 40 | 23 | 38 | 19.5 |
| 155,5 | 25,4 | 23,8 | 42 | 45 | 40 | 42 | 24 | 38 | 21 | 36 | 18.8 |
| 175 | 27,1 | 25,3 | 41 | 44 | 39 | 41 | 23 | 37 | 20 | 35 | 18.4 |
| 200 | 29,2 | 27,0 | 40 | 44 | 38 | 41 | 22 | 36 | 19 | 34 | 18.0 |
| 250 | 33,0 | 32,0 | 38 | 42 | 36 | 39 | 20 | 34 | 17 | 32 | 17.3 |
| 300 |  | 36,1 |  | 41 |  | 38 |  | 32 |  | 30 |  |
| 400 |  | 41,7 |  | 39 |  | 36 |  | 30 |  | 28 |  |

Parametry tłumiennościowe kabla telekomunikacyjnego typu U/UTP, kat.6 LSZH.

Kabel powinien zawierać 4 miedziane pary o średnicy żyły 23AWG. Izolacja zewnętrzna powinna być wykonana z PVC, ewentualnie z materiału LSZH, nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawierającego halogenu).

Kabel powinien być wyposażony w centralny, dielektryczny element separujący pary względem siebie i zapewniający ich optymalne ułożenie, a tym samym gwarantujący minimalne przesłuchy między nimi.

Izolacja par miedzianych powinna mieć następujące kolory: niebieska/biało-niebieska, pomarańczowa/biało-pomarańczowa, zielona/biało-zielona, brązowa/biało-brązowa.

Średnica – 5,3 mm.

Minimalny promień gięcia :	≥25 mm (podczas normalnej pracy),

≥50 mm (podczas instalacji).

Zakresy temperatur:		od -200C do +600C (podczas normalnej pracy),

od  00C do +500C (podczas instalacji).

NVP					67%

STANDARDY:				TIA/EIA 568-B.2

ISO/IEC 11801; IEC 61156-5

EN 50173; EN 50288-5-1

IEEE 802.3at

Odporność ogniowa:		LSHF : IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-1

Konstrukcja:				Przewód – drut miedziany miękki Fi 0,5mm (23 AWG)

Izolacja – Polietylen Fi 0,95 mm

Skręcenie				- 2 żyły izolowane skręcone parami

Budowa – 4 pary żyły

Powłoka:				LSHF, niebieska RAL 5012

Właściwości elektryczne

| Rezystancja pętli dla prądu stałego | ≤176 Ω/km |
| --- | --- |
| Asymetria rezystancji żył | ≤2% |
| Rezystancja izolacji [500V] | ≥ 5000M Ωkm |
| Pojemność wzajemna [800Hz] | nom. 48 nF/km |
| Asymetria pojemności względem ziemi [para/ziemia] | ≤1500 pF/km |
| Impedancja falowa [100 MHz] |  |
| Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się sygnału NVP [%] | 67% |
| Opóźnione czasu propagacji | ≤535 ns/100m |
| Różnica opóźnień propagacji | ≤20 ns/100m |

Parametry elektryczne kabla telekomunikacyjnego typu U/UTP, kat.6 LSZH.

## 3.4 19" Patch Panel niewyposażony na 24xRJ45, ekranowany + 24* Moduł Keystone , RJ45, nieekranowany, Kat.6, beznarzędziowy,

Panele modularne RJ45 muszą gwarantować montaż modułów od kategorii 5e do 7A  oraz adapterów światłowodowych lub gniazd/insertów typu F (rozwiązanie otwarte niezależne od kategorii, technologii, rodzaju usługi/aplikacji): muszą posiadać trwałe oznaczenie logo producenta i logo systemu; Panel musi posiadać zintegrowana półkę kablową umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek; Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne połączenie z ekranami modułów oraz posiadać przewód uziemienia; Kolor czarny RAL 9005.

Wymagane jest aby moduły RJ45 w gniazdach PL i w panelach krosowych były te same.

Zgodność z wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1

- ISO/IEC 11801

- EN 50173-1

- ANSI/TIA-568-C.2

- IEC 60297-1

- IEC 60297-2

## 3.5. Patchcord  U/UTP KAT 6 RJ45; 1,0; 2,0; 3,0 i 5,0 m

Parametry:

Złącze - RJ45, nieekranowane, StewardSS39100-007, 1:1 acc, TIA/EIA 568 B

Osłonka - PVC 75A

Częstotliwość - 400MHz

Temperatura pracy operacyjna - od -20°C do +60°C, instalacji - od 0°C do +50°C

## 3.6.Uniwersalny kabel optyczny 8  włóknowy G50/125 OM3, UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN

Uniwersalny kabel optyczny 8 włóknowy G50/125 OM3, UCFIBRE I/O CT D DA LSHF 1.0 kN:

- kabel 8 włóknowy służy do połączeń między punktami dystrybucyjnymi;

Parametry - zgodność z wymaganiami zawartymi w normach:

IEC 60793-2-10 Category A1a.2;

EN 60793-2-10: type A1a.2

ITU Recommendation G.651

TIA/EIA-492 AAAB

EN 50 173:2007 category OM3

ISO/IEC 11801:2002 category OM3

IEEE 802.3 - 2002 incl. amendment 802.3ae - 2002.

Konstrukcja:

- Centralna tuba, żelowany, 8 włókien ø 2.8

- Wzmocnienie - Wzmocnienie włóknem szklanym

- Powłoka - 1.0 mm niebieski FireBur®, odporność na promieniowanie UV, IEC 50290-2-27

- Element wytrzymałościowy - Hydrofobowa otulina z włókien szklanych

- Stopień niepalności:

IEC 60332-1-2 	- Pojedynczy pionowy kabel

IEC 60754-1	- Brak halogenów

IEC 60754-2	- Brak kwasowości

IEC 61034-2 	- Brak gęstości dymu

- Ciepło spalania 2÷16 włókien: - 660 MJ/km - 0.18 KWh/km

- Własności fizyczne:

Średnica zewnętrzna: 2÷16 włókien: 6.0 mm

Waga: 2 ÷16 włókien: 40 kg/km

Maksymalna siła ciągnięcia: E1 - 1000N (mniej niż 1/2 wytrzymałości włókna).

Siła naciągu (dynamiczna): E1 - 750N (mniej niż 1/3 wytrzymałości włókna).

Siła naciągu (statyczna): E1 – 500N (brak zmian w przesyle; mniej niż 1/4 wytrzymałości włókna).

Siłą zrywająca: E3 – 1500N

Uderzenie: E7 -15 Nm (brak zmian w przesyle; brak uszkodzeń)

Skręcanie: E7 - 5 cykli ± 1 obrót

Suplenie: E10 - Kabel nie supli się, jeżeli średnica pętli jest większa 100 mm

Min. promień zginania (dynamiczny): E11 - R= 60 mm

Min. promień zginania (statyczny): R= 100 mm

Zakres temperatur: F11

Składowania: -40°C do +60°C

Instalacji: -15°C do +40°C

Pracy -40°C do ± +60°C

Przenikanie wody: F5B Odporny na wzdłużną penetrację wody

- Charakterystyka transmisji – zgodnie z IEC 60793-2

Włókno Światłowodowe Gradientowe OM3:

Standardy i normy:

IEC 60793-2-10 Kategoria A1a.2;

EN 60793-2-10: typ A1a.2

ITU Rekomendacja G.651

TIA/EIA-492 AAAB

EN 50 173:2002 kategoria OM3

ISO/IEC 11801:2002 kategoria OM3

IEEE 802.3 - 2002 także z poprawką  802.3ae - 2002.

Tłumienność	- IEC 60793-1-40

Maksymalna wartość przy 850 nm			≤ 3.0 dB/km

Maksymalna wartość przy 1300 nm			≤ 1.0 dB/km

Maksymalna wartość referencyjna przy 850 nm	≤ 2.5 dB/km

Maksymalna wartość referencyjna przy at 1300 nm	≤ 0.7 dB/km

Jednorodność Reflektometryczna każdych 2 odcinków  1000 metrowych	Max. 0.1 dB/km

Pasmo - IEC 60793-1-41

Wartość OFL przy 850 nm					≥ 1500 MHz • km

Wartość OFL przy 1300 nm					≥ 500 MHz • km

Efektywne Pasmo (EMB) wg specyfikacji IEC 60793-1-49	≥ 2000 MHz • km

## 3.7. Przełącznica światłowodowa do zakończenia kabla fo na końcówkach LC - kompletna,

- Przełącznica Światłowodowa wysuwana,

Cechy:

- Regulowane uszy montażowe.

- Dwie płaszczyzny wysuwania szuflady.

- 5 tylnych wejść kabla.

Demontowalna śruba przytrzymująca kasety spawów.

Płyta czołowych w tym 24 x SC simplex/MTRJ/E2000/LC

Wymiary 1U szer.443, gł.	241, wys. 42 (MM)

Dostępna w kolorach RAL 7021

- Adaptery LC - parametry

Obudowa – plastik

Materiał rękawa centrującego - Fosforan brązu

Kolor LC - beżowe lub turkusowe

Maksymalna tłumienność - 0,20 dB

Siła wcisku - 200-600 gram

Wzrost tłumienności po 500 cyklach - 0,2 dB

Temperatura pracy - od -40 do +80°C

Stopień niepalności - UL94-V0

- Kaseta Spawów kompletna z pokrywą uchwytami na osłonki termokurczliwe (12 spawów), kolor Czarny

- Pigtail LC/PC OM3 (50/125μm) 2m

Cechy produktu

Kable niskopalne LSZH.

Zgodność z RoHS.

Indywidualny numer seryjny na każdym produkcie.

Maksymalna tolerancja długości wynosi + 6 - 0 cm.

Polerowanie – PC

Tłumienność - ≤ 0,3 dB

Rodzaj kabla - easy strip

Średnica kabla - 900 µm

Maksymalna siła naciągu przy instalacji – 6N

Maksymalna siła naciągu po instalacji – 3N

Minimalny promień zgięcia po instalacji – 30 mm

## 3.8.Kable krosujące MM zakończone po obu stronach stykami LC dupleks.

- Cechy

Kable niskopalne bezhalogenowe.

Łatwe stripowanie do 150 cm.

Ceramiczne ferule.

Zgodność z normą RoHS.

- Geometria feruli

Promień krzywizny dla PC min 7 max 25

Promień krzywizny dla (APC 8°) min 5 max 15

Wysokość włókna min -50÷50 max 50

Przesunięcie (μm) min 0,0 max 50.0

Podcięcie włókna min 0 max 100

Kąt dla APC 8°  ± 0,5

- Parametry

Rodzaj włókna - PC

## 3.9.Szafa krosowa stojąca

Szafa krosowa stojąca stanowi wyposażenie punktu dystrybucyjnych CPD.

Parametry:

- Szafa w standardzie 19” o wysokości 42U, szerokości 800mm i głębokości 1000mm

- Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm wzmocniona o dodatkowy raster o nośności 1000 kg,	przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących lub montowana na cokole. Obrzeże dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 2U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli,

- Drzwi przednie perforowane z możliwością montażu prawo i lewostronnego  i 	zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180°. Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, możliwość zamontowania drzwi przednich  w tylnej części szaf,

- Ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych,

- Szafa musi posiadać trwałe oznakowanie z logo producenta systemu okablowania.

4. System telefoniczny

4.1. Przeniesienie okablowania telefonicznego z istniejącej szafy dystrybucyjnej znajdującej się na korytarzu parteru do szafy dystrybucyjnej CPD A3.

Ze względu na niewystarczające długości kabli telefonicznych YTKSYekw 50x2x0,5 ( sieć wewnętrzna telefoniczna) do przeniesienia centrali telefonicznej KX-TDA200 z istniejącej szafy  do szafy dystrybucyjnej CPD A3, należy zamontować przełącznicę pośrednią Krone BOX III w Serwerowni i przedłużyć w/w kable, aby była możliwość włączenia sieci wewnętrznej budynku do centrali telefonicznej.

- Przeniesienie centrali telefonicznej wiąże się z rozbudową o dodatkowe moduły. Ze względu na małą pojemność centrali telefonicznej i potrzebę „ zsieciowania” z  centralą telefoniczną  Panasonic KX-TDE200 zainstalowaną w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu ul. Robotnicza 20 należy rozbudować system telefoniczny  o następujące elementy:

- Serwer KX-NS1000 z niezbędnymi licencjami na uruchomienie  szt.2

- Procesor DSP   szt.2

- Karta legacy slave  szt.2

- Karta legacy master  szt.2

- Licencja One-Look  szt.2

- Rozbudowa systemu telefonicznego umożliwi wykonywanie rozmów telefonicznych pomiędzy obiektami przy ul. Robotniczej 20 i Wyszyńskiego 23 w formie skróconej ( 4 cyfry) i bez  pobierania opłat za rozmowy przez Operatora Usług Telekomunikacyjnych ( Netia).

## 4.2. 19" Patch Panel 50xRJ45, nieekranowany, telefoniczny

19" Patch panel, ISDN, 50 x RJ45, 1U, organizator kabli stanowi wyposażenie wszystkich szaf zainstalowanych wcześniej i szafy CPD A3. Umożliwia zestawienie połączeń telefonicznych w ramach zakresu obsługiwanego przez dany punkt.

Patch panele telefoniczne (ISDN) przeznaczone są do transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów. Na każdym porcie RJ45 możliwe jest zakończenie 2 par (4 żyły) kabla skrętkowego lub telekomunikacyjnego.

Charakterystyka:

Patch Panel wykonany w standardzie 19" o wysokości 1U. Zintegrowana półka kablowa umożliwiająca przymocowanie kabli za pomocą opasek. 50 nieekranowanych portów RJ45.

Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o AWG 22 - AWG 26. Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia T568A i T568B.

Parametry mechaniczne:

Obudowa gniazda RJ45:ABS UL94V-0.

Piny gniazda RJ45 (materiał i wykończenie):

-	fosforobrąz pokryte od 0,7 do 1,2 um niklu,

-	obszar kontaktu (min. 3 mm) pokryte 1,2 um złota. Obudowa bloku IDC: poliwęglan (PC), UL 94V-2. Piny bloku IDC (materiał i wykończenie):

-	fosforobrąz pokryte 1,2 um cyny,

-	dostosowane tylko dla narzędzi typu LSA (Krone),

-	przewody o AWG 22-26 typu drut lub linka. Siła potrzebna do włożenia wtyku RJ45: < 9N. Siła potrzebna do wyrwania wtyku RJ45: > 75N. Temperatura pracy: od -40°C do 80°C. Wytrzymałość:

-	gniazdo RJ45: 750 zapięć (włożenie/wyjęcie wtyku w tempie 20 cykli/min, co 100 cykli pomiar oporności połączenia),

-	blok IDC: maksimum 200 zabić

## 4.3.Kabel YTKSYekw 50X2X0,5; YTKSYekw 20x2x0,5 mm telefoniczny

Zastosowanie

Kable YTKSYekw 50x2x0,5  wykorzystywane są między piętrami w sieci okablowania telefonicznego, pomiędzy istniejącymi punktami dystrybucyjnymi a punktem dystrybucyjnych CPD A3 w serwerowni.

Kabel YTKSYekw 20x2x0,5 wykorzystywany będzie do połączenia głowić kablowych operatorów usług telekomunikacyjnych ( ORANGE, NETIA) z patch panelami telefonicznymi w szafie CPD A3.

IEC 61156, ISO/IEC 11801 /1995, TIA/EIA 568-A

Parametry:

| Przewód | Lity drut miedziany, średnica 0.5 mm |
| --- | --- |
| Izolacja | Lity PE (2Y) |
| Skręcenie | 5 lub 10 żył skręconych w podgrupy. Kable do 100 par mają budowę warstwową -1. warstwa: 3 podstawowe jednostki, 2. warstwa: 7 podstawowych jednostek. |
| Identyfikacja | Pary 1-5: a-rdzeń biały; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Pary 6-10: a-rdzeń rd; b-rdzeń niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary Podgrupy 1-10: kolory wiązek zgodne z IEC 60304: niebieski, pomarańczowy, zielony, brązowy, szary, biały, czerwony, czarny, żółty, fioletowy |
| Obłożenie | Plastikowa folia |

## 4.4.Zestawienie ważniejszych materiałów – sprzęt pasywny

| Zestawienie ważniejszych materiałów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość |
|  | CPD A1 |  |
| 1 | Serwerowa szafa ramowa stojąca, 800/1000/1980, szer./gł./wys. 42U | 1 |
| 2 | Cokół 100 mm, do szafy | 1 |
| 3 | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy + termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 2 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf stojących | 1 |
| 6 | Zestaw do łączenia szaf | 1 |
| 7 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 2 |
| 8 | Czujnik temperatury i wilgotności | 1 |
| 9 | Czujnik otwarcia drzwi | 2 |
| 10 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 1 |
| 11 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 2 |
| 12 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 2 |
| 13 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 20 |
| 14 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 20 |
|  | CPD A2 |  |
| 1 | Serwerowa szafa ramowa stojąca, 800/1000/1980, szer./gł./wys. 42U | 1 |
| 2 | Cokół 100 mm, do szafy | 1 |
| 3 | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy + termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 4 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf stojących | 1 |
| 6 | Zestaw do łączenia szaf | 1 |
| 7 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 2 |
| 8 | Czujnik temperatury i wilgotności | 1 |
| 9 | Czujnik otwarcia drzwi | 2 |
| 10 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 1 |
| 11 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 2 |
| 12 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 4 |
| 13 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 1m | 40 |
| 14 | PATCHCORD U/UTP KAT.6 PVC NIEBIESKI RJ45 3m | 40 |
|  | CPD A3 |  |
| 1 | Serwerowa szafa ramowa stojąca, 800/1000/1980, szer./gł./wys. 42U | 1 |
| 2 | Cokół 100 mm, do szafy | 1 |
| 3 | Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy + termostat | 1 |
| 4 | Organizator kabli 19" | 10 |
| 5 | Przepust szczotkowy do szaf stojących | 1 |
| 6 | Zestaw do łączenia szaf | 1 |
| 7 | Listwa PDU, 19" 9xIEC320 C13, | 2 |
| 8 | Czujnik otwarcia drzwi | 2 |
| 9 | Czujnik temperatury i wilgotności | 1 |
| 10 | Przełącznica światłowodowa kompletna | 1 |
| 11 | Patchcord LC/PC-LC/PC OM3 (50/125um) duplex 2m | 2 |
| 12 | Patch Panel 24xRJ45, 19", kat.6 kompletny | 2 |
| 13 | Panel ISDN, 50xRJ45, 1U, | 5 |
| 14 | PATCHCORD TELEFONICZNY RJ45 1m | 40 |
| 15 | PATCHCORD TELEFONICZNY RJ45 3m | 40 |
|  | Okablowanie |  |
| 1 | Kabel FO 8G 50/125 OM3 LSOH 1000N | 100 |
| 2 | Kabel YTKSYekw 50x2x0,5 | 40 |
| 3 | Kabel YTKSYekw 20x2x0,5 | 30 |
| 4 | Kabel YTKSYekw 10x2x0,5 | 50 |
| 5 | KABEL U/UTP LSHF KAT6 405 DRUT 23AWG | 9600 |

# 5.Opis techniczny zastosowanych rozwiązań – systemy kontrolne i zabezpieczające sieci logicznej.

## 5.1. System sygnalizacji włamania, kontroli i rejestracji dostępu .

#### System SSWiN

Do zabezpieczenia obiektu zastosowano systemu opartego na centrali alarmowej o 32 wejściach. Centralę systemu umieszczono w serwerowni. Centrala ta zapewnia obsługę  do 64 czujek poprzez rozbudowę, umożliwia dokładne wskazanie miejsca i rodzaju zdarzenia. Zapewnia także możliwość załączania i wyłączania 16 stref dozorowych. Wszystkie elementy systemu są monitorowane w sposób ciągły w celu wykrycia przypadków sabotażu lub ewentualnych uszkodzeń. Manipulator umieszczono przed drzwiami wejściowymi do serwerowni. Sygnalizuje on wszystkie stany alarmu, sabotażu, uszkodzenia oraz umożliwia  zazbrojenia i rozbrojenia wszystkich stref dozorowych. Dostęp do poszczególnych stref jest ograniczony dla osób niepowołanych poprzez system haseł. System zapewnia zróżnicowanie uprawnień poszczególnych użytkowników oraz rejestruje osoby posługujące się manipulatorami. Sygnał alarmu, napadu, usterki systemu oraz informacja o zazbrojeniu/rozbrojeniu obiektu przekazywany jest do osoby funkcyjnej Inwestora lub poprzez centrale monitoringu do firmy monitorującej. System posiada źródło zasilania awaryjnego pozwalające na pracę po zaniku zasilania z sieci energetycznej. Z zasilania systemu alarmowego nie mogą być zasilane żadne odbiorniki energii nie związane bezpośrednio z instalacją alarmową.

#### System KD

System Kontroli Dostępu zrealizowano na czytnikach kart typu CZ-EMM oraz modułach INT-R. System KD jest zintegrowany z systemem SSWiN tj. użytkownicy systemu KD są przechowywani w pamięci centrali alarmowej. Pozwala to na łatwą administracje systemem SSWiN oraz systemem KD.

W systemie KD jako identyfikator uprawnień wykorzystywane są karty zbliżeniowe, które mogą zostać zadrukowane według upodobań użytkownika.

W zależności od konstrukcji drzwi jako elementy blokujące dostęp nieuprawnionych osób zostały wykorzystane elektromagnesy. Do zasilania urządzeń KD zostały wykorzystane zasilacze buforowe wraz z akumulatorami podtrzymujące pracę systemu KD w przypadku zaniku napięcia zasilającego 230V.

### 5.1.2 Zestawienie materiałów

Poniższa tabela zawiera podstawowe materiały do budowy systemu SSWiN; KD

| Opis | Ilość |
| --- | --- |
| Klawiatura wielofunkcyjna | 4 szt. |
| Karta do czytnika | 50 szt. |
| Czujnik otwarcia drzwi | 1 szt. |
| Centrala alarmowa 32 wejść z rozbudową do 64 | 1 szt. |
| Akumulator 12V 17 Ah | 1 szt. |
| Drzwi przeciwwłamaniowe 900x2000 PH90 | 1 szt. |
| Czujnik PCP+MF | 20szt. |
| Materiały instalacyjne (korytka, kabel, kołki,..) wg. obmiaru | 1 kpl. |

5.2. Dokumentacja  Wykonawcza instalacji  systemu sygnalizacji alarmu pożaru

## 5.2.1.Część Ogólna

Pomieszczenia Wydziału Komunikacji znajdują się na parterze budynku czterokondygnacyjnego i tylko one objęte zostaną ochroną systemu sygnalizacji pożaru. Wydział Komunikacji posiada wejście główne oraz wejścia służbowe.

# 5.2.2 Część techniczna.

# 5.2.2.1. Opis techniczny.

# Zaprojektowano adresowalny system wykrywania i sygnalizacji alarmu pożaru oparty 
na urządzeniach firmy UTC Fire & Security

  - mikroprocesorowa centrala 2X-F2-FB2-18 z 2 pętlami dozorowymi,

  - czujka dualna (OPT/TEMP)  DP 2061T,

  - czujka temperatury DT 2063,

  - gniazda czujek DB 2002,

  - gniazda czujek z izolatorem zwarć typu DB 2016,

  - ręczne ostrzegacze pożarowe DM 2010,

  - sygnalizatory akustyczne AS363  - wewnętrzne,

  - moduł pętlowy IO 2034 C,

Centrala 2XF2-FB2-18 przeznaczona dla małych i średnich obiektów, nowoczesna mikroprocesorowa centralka jest skonfigurowana do nadzoru od dwóch do czterech adresowalnych linii pętlowych (typu A) lub od czterech do ośmiu adresowalnych linii otwartych (typu B). Każdy element pętlowy posiada swój adres, dzięki czemu może być jednoznacznie rozpoznany. Centrala cyklicznie odpytuje urządzenia pętlowe, sprawdzając ich stan i bieżące wartości i na ich podstawie podejmuje decyzję o zadziałaniu.

W wykonanym systemie zastosowane zostaną dwusensorowe czujki optyczne i temperaturowe, których czułość może być nastawiana za pomocą oprogramowania. Stan zanieczyszczenia czujek jest w sposób ciągły kontrolowany i zgłaszany do centrali 
w regularnych odstępach czasu. Dzięki zastosowaniu gniazd z izolatorem zwarć jest możliwość automatycznego odłączania części systemu w razie zwarć lub uszkodzenia bez konieczności wyłączania całego systemu.

Każda czujka może być indywidualnie odłączona i charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne.

Adresowanie i rozpoznawanie przez centralę urządzeń dozorowych następuje z poziomu centrali podczas uruchamiania systemu tzw. autokonfiguracja.

Pozostałe parametry systemu można programować z płyty czołowej centrali lub z PC 
za pomocą programu konfiguracyjnego.

Odczyt miejsca sygnalizacji pożaru następuje automatycznie i jest wyświetlane 
na panelu czołowym centrali. Dzięki opisom tekstowym możliwa jest szybka i dokładna identyfikacja miejsca zagrożenia, a co za tym idzie szybkie rozpoczęcie akcji ratowniczej 
i gaszenia.

Zaprogramowano dwustopniowe alarmowanie centrali w razie zagrożenia (za wyjątkiem alarmowania z przycisków ROP – alarm główny, II stopnia).

Zadziałanie czujki powoduje na centralce alarm pożarowy I stopnia w postaci sygnału akustycznego i optycznego z wyświetleniem lokalizacji zagrożonego pomieszczenia. Obsługa centrali ma czas T1 na potwierdzenie przyjęcia sygnału. Jeżeli w tym czasie to nie nastąpi, włącza się alarm II stopnia. Zgłoszenie się personelu w czasie T1 powodować będzie włączenie czasu T2 na rozpoznanie zagrożenia. Po upływie czasu T2, jeżeli nie nastąpi skasowanie alarmu, włączy się alarm II stopnia, uruchamiający sygnały z syren oraz transmisje alarmu do stacji monitorującej.

Zadaniem instalacji SAP jest wykrycie pożaru i zaalarmowanie o nim w celu:

- zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowników budynku przez zapewnienie możliwości jego szybkiego i bezpiecznego opuszczenia.

- ograniczenia zniszczeń i uszkodzeń budynku, wyposażenia, a także związanych 
z nimi strat materialnych przez skrócenie czasu miedzy wykryciem pożaru i podjęciem skutecznej akcji ratowniczej.

Zgodnie z norma PN 54 system sygnalizacji pożaru powinien wysterować kontrole dostępu znajdujące się w budynku

Do automatycznego sterowania urządzeń w razie wystąpienia sygnału pożaru zastosowano moduły wejść/wyjść IO 2034 C.

## 5.2.2.2. Centrala pożarowa 2X-F2-FB2-18

Jest to analogowa centrala pożarowa wyróżniająca się dużą elastycznością 
w zakresie konfiguracji oraz możliwością pracy z wieloma innymi urządzeniami Dzięki dużemu czytelnemu wyświetlaczowi na którym wszystkie komunikaty wyświetlane są 
w języku polskim, centrala cechuje się prostotą oraz przejrzystością obsługi. Dodatkowo wszystkie polecenia pokazywane będą na wyświetlaczu, mogą być drukowane. Istotne dla użytkownika alarmy i uszkodzenia są sygnalizowane, oprócz wskaźnika LCD, również poprzez zespół LED na przedniej płycie centrali, zgodnie z wymogami normy EN54. Centrala posiada wewnętrzna drukarkę, która zapewnia ciągłą rejestrację zdarzeń. Dzięki modułowej konstrukcji centrala może być kompletowana w zależności od potrzeb i wielkości obsługiwanego systemu.

Centrala posiada świadectwa atestacyjne większości krajów europejskich, w tym 
i polskiego CNBOP w Józefowie.

## 5.2.2.3. Czujka dualna (OPT/TEMP)

W wielosensorowej czujce optyczno – temperaturowej zastosowano oprócz detektora optycznego detektor temperatury. Dzięki takiemu połączeniu czujka ma możliwość wykrywania produktów spalania pochodzących z bardzo różnych materiałów z odpowiednią czułością, z jednoczesnym zmniejszeniem ilości fałszywych alarmów do minimum.

## 5.2.2.4. Czujka termiczna (TEMP)

DT2063 jest adresowalną czujką termiczną wykorzystującą protokół komunikacyjny urządzeń serii 2000. Wyposażona jest ona w algorytm, który umożliwia sygnalizację stanu alarmu na skutek szybkiego wzrostu temperatury, jeszcze przed osiągnięciem określonej wartości progowej temperatury. Czujka posiada dwie diody sygnalizujące stan alarmu oraz dodatkowo jest wyposażona w wyjście wskaźnika zadziałania. Komunikacja pomiędzy czujką i centralą odbywa się przy użyciu bardzo wydajnego i niezawodnego protokołu, który umożliwia przesyłanie rozkazów w wielu cyklach oraz korekcję błędów. Ten rozszerzony protokół komunikacyjny zapewnia spójność i brak błędów dla całego systemu, bez obniżenia prędkości transmisji.

## 5.2.2.5. Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP)

Ręczne ostrzegacze pożarowe stanowią nieautomatyczną część instalacji wykrywania pożaru. ROP przeznaczony jest do przekazania informacji o pożarze poprzez ręczne jego uruchomienie. Stłuczenie szybki ochronnej przycisku powoduje zadziałanie mikroprzełącznika i wprowadzenie do systemu sygnału alarmu pożarowego. Ręczny przycisk pożarowy jest traktowany jako najpewniejszy element systemu sygnalizacji pożarowej, ponieważ uruchamiany jest przez użytkownika świadomie, przy autentycznym zagrożeniu pożarem.

## 5.2.2.6. Moduły wejść / wyjść.

Są to moduły rozszerzające, które pracują jako elementy pętli dozorowej.

Dowolne programowalne wejścia i wyjścia modułów zapewniają możliwość uruchamiania 
i monitorowania urządzeń zewnętrznych, czujek standardowych, iskrobezpiecznych lub konwencjonalnych.

Każdy z zastosowanych modułów w pełni integruje się z systemem – moduł instaluje się jako element dwużyłowej pętli dozorowej, pracującej pod kontrolą centralki sygnalizacji pożaru.

# 5.2.2.7. Wykaz elementów.

## Wykaz elementów adresowalnych.

| Pętla | Nr elementu | Nr .strefy | Typ urządzenia | Nazwa pomieszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | ROP | Korytarz wejście główne |
| 1 | 2 | 2 | MUL | Pomieszczenie nr 8 |
| 1 | 3 | 2 | MUL | Korytarz |
| 1 | 4 | 3 | MUL | Pomieszczenie nr 9 |
| 1 | 5 | 3 | MUL | Pomieszczenie nr 10 |
| 1 | 6 | 2 | MUL | Korytarz |
| 1 | 7 | 3 | MUL | Pomieszczenie nr 13 |
| 1 | 8 | 3 | MUL | Korytarz |
| 1 | 9 | 3 | MUL | Pomieszczenie nr 16 |
| 1 | 10 | 3 | MUL | Pomieszczenie nr 17 |
| 1 | 11 | 3 | MUL | Pomieszczenie nr 18 |
| 1 | 12 | 4 | MUL | Sala główna |
| 1 | 13 | 1 | ROP | Sala główna |
| 1 | 14 | 4 | MUL | Sala główna |
| 1 | 15 | 4 | MUL | Sala główna |
| 1 | 16 | 1 | ROP | Pomieszczenie nr 19 |
| 1 | 17 | 5 | MUL | Pomieszczenie nr 19 |
| 1 | 18 | 5 | MUL | Pomieszczenie nr 21 |
| 1 | 19 | 5 | MUL | Pomieszczenie nr 22 |
| 1 | 20 | 5 | MUL | Pomieszczenie nr 22 |
| 1 | 21 | 5 | MUL | Pomieszczenie nr 22 |
| 1 | 22 | 5 | MUL | Wejście boczne |
| 1 | 23 | 1 | ROP | Wejście boczne |
| 1 | 24 | 5 | MUL | Pomieszczenie nr 20 |
| 1 | 25 | 4 | MUL | Sala główna |
| 1 | 26 | 1 | ROP | Sala główna |
| 1 | 27 | 4 | MUL | Sala główna |
| 1 | 28 | 4 | MUL | Sala główna |
| 1 | 29 | 6 | MUL | Serwerownia |
| 1 | 30 | 6 | MUL | Serwerownia |
| 1 | 31 | 1 | ROP | Korytarz Serwerownia |
| 1 | 32 | 7 | IO/I | Serwerownia |
| 1 | 33 | 7 | IO/I | Wejście służbowe |
| 1 | 34 | 7 | IO/I | Wejście dla interesantów |
| 1 | 35 | 7 | IO/I | Pomieszczenie Kierownika |

## Wykaz elementów systemu

| L.P. | Nazwa elementu | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centrala 2X-F2-FB2-18 | 1 |
| 2 | Czujka optyczno-temperaturowa DP2061T | 23 |
| 3 | Czujka temperaturowa DT2063 | 1 |
| 4 | Gniazdo DB 2002 | 20 |
| 5 | Gniazdo DB 2016 | 4 |
| 6 | Ręczny ostrzegacz pożaru DM 2010 | 7 |
| 7 | Sygnalizator akustyczny AS363 wewnętrzny | 6 |
| 8 | Puszka PIP -1A | 8 |
| 9 | Akumulator BS131N 12V/7Ah | 2 |
| 10 | Kołek stalowy + obejma + śruba | 350 |
| 11 | Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8 | 650 |
| 12 | Kabel HTKSH PH90 1x2x1 | 100 |
| 13 | Kabel NHXH-J 3x1,5 | 43 |
| 14 | Linka nośna stalowa fi3mm | 200 |
| 15 | Moduł 2031 I/O | 4 |

# 5.2.2.8.Zasilanie systemu

Do zasilania sieciowego należy ułożyć przewód HDGs 3x1,5 mm  PH 90.Podłączonenie należy wykonać sprzed wyłącznika głównego wyłącznika przeciwpożarowego.  Centrala alarmowa jest zasilana z wewnętrznego zasilacza sieciowego napięciem 24V DC. Dla zasilania awaryjnego zainstalowano dwa akumulatory żelowe 12V - 17Ah współpracujące w systemie buforowo z zasilaczem sieciowym.. Instalację do elementów detekcyjnych należy wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8, natomiast do elementów sygnalizacyjnych kablem HTKSH PH90 1x2x1.

# 5.2.2.9.Monitoring

Zamontowana centrala powinna mieć możliwość dostosowania do włączenia w monitoring pożarowy przy wykorzystaniu dwutorowego systemu transmisji alarmów:

- przewodowego – tor telefoniczny komutowany,

- bezprzewodowego – tor telefoniczny radiowy.

## 5.3. Obsługa  i konserwacja urządzeń

Zainstalowane urządzenia należy poddawać regularnym badaniom okresowym przewidzianym w instrukcjach producentów urządzeń. Do obsługi urządzeń zostaną przeszkoleni wyznaczeni przez użytkownika pracownicy. Do systemu zostanie dołączona książka pracy, eksploatacji i instalacji. Dla terminowych przeglądów konserwacyjnych należy stworzyć harmonogram konserwacji, który powinien opracować Właściciel lub Użytkownik systemu. Okresy pomiędzy przeglądami nie powinny jednak przekroczyć czasu oględzin poszczególnych elementów podanych przez producenta podzespołów.

Ponadto użytkownik systemu powinien prowadzić codziennie sprawdzenie pracy urządzeń polegających na:

- Sprawdzeniu czy, centrala wskazuje stan dozorowania i czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację.

- Sprawdzeniu czy, przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania.

- Sprawdzeniu czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to została przywrócona do stanu dozorowania .

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

## 5.4.Uwagi końcowe

- zarówno centrala jak i zainstalowane czujki muszą posiadać atesty CNBOP

- po uruchomieniu systemu należy przeprowadzić testowanie czujek dymowych 
na zadymienie, ręcznych ostrzegaczy pożaru pod kątem prawidłowego zgłaszania się adresów i natychmiastowego wywołania kryterium alarmu pożarowego, oraz prawidłowego wysterowania elementów wejścia/wyjścia.

## 5.5. Obowiązujące normy i przepisy

- Obowiązujące przepisy z późniejszymi zmianami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290

z późniejszymi zmianami),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2017

poz. 736),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016r.

poz. 1570),

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.

z 2015r. poz. 1422),

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012

poz. 462),

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202

poz. 2072),

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2005r. nr 75 poz. 664),

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz.U. 2015 poz. 2117),

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego

lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych

wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002),

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.

w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia,

zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną

oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. nr 143 poz. 1001),

6. Klimatyzacja pomieszczenia CPD z szafami CPD SK1,CPD SK2 i CPD SK3.

### 6.1. Opis ogólny przejętych rozwiązań.

Przedmiotem poniższego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej zapewniającej utrzymanie, w adoptowanym pomieszczeniu, optymalnych warunków klimatycznych dla pracujących tam urządzeń.

Bilans ciepła dla pomieszczenia CPD : QC=QS+QN

QS – ciepło wydzielane przez sprzęt aktywny serwery (maksymalna straty ciepła określono na poziomie nie przekraczającym 50% mocy energetycznej)

QN – ciepło dostarczane przez nawilżacz

QSmax=2,00*2=4 kW

QN=0 – założono, że w tym pomieszczeniu nie ma potrzeby stosowania nawilżacza

Q=4 kW

Dla odprowadzenia powyższych zysków ciepła konieczne jest zastosowanie klimatyzatorów o wydajności chłodniczej co najmniej 5 kW (przyjmując 30% strat urządzeń związanych z wykraplaniem wody z powietrza).

Ze względu na praktycznie bezobsługową pracę urządzeń w bilansie pominięto zyski ciepła z oświetlenia.

Uwaga. Ze względu na możliwość rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej inwestora, ilość szaf serwerowych w pom. CPD może w najbliższych latach wzrosnąć. W związku z tym należy tak wykonać montaż klimatyzatorów i poprowadzenie instalacji towarzyszących, aby możliwa była instalacja kolejnych urządzeń bez konieczności ingerencji w układ będący przedmiotem poniższego opracowania.

### 6.2. Podstawa opracowania dokumentacji.

- Wytyczne inwestora.

- Przepisy i normy.

- Wytyczne producentów urządzeń.

### 6.3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujące zakresy robót:

- montaż klimatyzatorów podstawowego układu chłodzenia

- montaż klimatyzatorów rezerwowych/ redundantnych

- montaż systemu kontroli detekcji wycieków, systemu zarządzania i monitoringu pracy klimatyzatorów

- wykonanie instalacji przyłączeniowych i połączeniowych (za wyjątkiem elektrycznej instalacji zasilającej, ujętej w projekcie elektrycznym).

### 6.4. Opis systemu.

W adoptowanym na serwerownię pomieszczeniu na parterze przewiduje się  pracę trzech szaf serwerowych o jednostkowym poborze energii ok. 5 kW.

Wymagane dla właściwej pracy parametry klimatyczne to :

- temperatura otoczenia 22-24 st. C,

- wilgotność 35-55% (zalecana).

Bazując na powyższych założeniach, z uwzględnieniem strat cieplnych instalowanych urządzeń na poziomie 50%, projektuje się instalację 1 klimatyzatora do pracy w układzie podstawowym i 1 w układzie rezerwy.

Układ podstawowy oparty jest na jednej jednostce z modułem wewnętrznym i zewnętrznym mocy 5 kW. Układ zapasowy (redundantny) stanowi druga identyczna jednostka.

Odprowadzenie skroplin tylko grawitacyjne, nie zezwala się na stosowanie pompek skroplin.

Instalację z czynnikiem chłodzącym, łączącą jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną, należy prowadzić wraz z kablem zasilająco-sterującym.

Dodatkowym elementem zabezpieczenia sprzętu pracującego w pomieszczeniu serwerowni będzie system ciągłej kontroli przed zalaniem wodą, mogącą pochodzić z jednostek wewnętrznych.

Detekcję wycieku stanowią czujniki wycieku umieszczone pod jednostkami wewnętrznymi i wokół szaf.

Jednostki zewnętrzne zamocować za pomocą podnośnika na zewnętrznej ścianie. Montaż dokonać tak by zoptymalizować długości połączeń oraz umożliwić dalszą rozbudowę instalacji w razie potrzeb.

### 6.5. Parametry techniczne urządzeń.

Zastosowano klimatyzator z jednostką wewnętrzną ścienną w ilości 2 szt., wymogi minimalne:

| Parametr | Jednostka |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydajność (co najmniej) | kW |  | 5,2 |
| Napięcie/częstotliwość | V/Hz |  | 220-240 / 50 |
|  | jednostka |  | zewnętrzna |
| Pobór mocy chłodzenie/grzanie (nie więcej niż) | W |  | 1650 / 1700 |
| Maksymalny pobór mocy (nie więcej niż) | W |  | 2500 / 2600 |
| Pobór prądu chłodzenie/grzanie (nie więcej niż) | A |  | 7,5 / 7,3 |
| SEER / SCOP | W/W |  | 5,6<=610 / 3,4=<4 |
| Klasa efektywności energetycznej (co najmniej) | - |  | A |
| Przepływ powietrza – w jednostce wewnętrznej (co najmniej) | m3/h |  | 800 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – w jednostce wewnętrznej (co najwyżej) | dB(A) |  | 48 |
| Poziom ciśnienia akustycznego – w jednostce zewnętrznej (co najwyżej) | dB(A) |  | 57 |
| Przepływ powietrza - w jednostce zewnętrznej (co najmniej) | m3/h |  | 3100 |
| Osuszanie(co najmniej) | l/h |  | 1,5 |
| Czynnik chłodniczy | typ |  | R410A |
| Wymiary ( dł x wys x szer) (co najwyżej) | jed.wew | mm | 1000x300x250 |
|  | jed.zew | mm | 1000x800x400 |
| Waga netto (co najwyżej) | kg |  | 15,0 / 50,0 |
| Zakres temperatur pracy | chłodzenie | °C | -15 ~ 40 |
|  | grzanie | °C | -20 ~ 20 |

### 6.6. System detekcji wycieku, system zarządzania i kontroli

Przyjęto zastosowanie centralki sterującej pracą klimatyzatorów.

Tryby pracy i funkcje:

- Detekcja wycieku/zalania.

- Kontrola temperatury powietrze wyrzucanego z klimatyzatorów.

- Kontrola temperatury powietrza w serwerowni.

- Kontrola temperatury powietrze w szafach serwerowych.

- Kontrola delty temperatury powietrze wyrzucanego z klimatyzatorów, względem temperatury otoczenia w serwerowni.

- Kontrola wilgotności względnej powietrza w szafach serwerowych.

- Tryby pracy: praca na 1 klimatyzatorze/ praca symultaniczna (raz jeden raz drugi), tryb pracy na dwóch klimatyzatorach, tryb pracy awaria – sprawny tylko jeden klimatyzator.

- Monitorowanie stanu pracy: przez stronę WWW, z równoczesnym przesyłaniem informacja o zdarzeniach przez SNMP.

Centrala ma realizować następujące procedury:

- Procedura podtrzymania: Centrala bada temperaturę w szafach serwerowych (osobno w każdej z szaf) oraz w pomieszczeniu serwerowni. Jeżeli którakolwiek z badanych temperatur przekracza próg załączenia, centrala ma wykonać procedurę pracy normalnej.

- Procedura pracy normalne: Centrala załącza klimatyzator nr 1, następnie bada poprawność pracy klimatyzatora za pomocą sondy termicznej zintegrowanej z jego obudową. Jeżeli klimatyzator pracuje poprawnie (chłodzi) centrala pozostawia go załączonym. Po upływie jednej doby centrala uruchamia klimatyzator nr 2, następnie bada poprawność pracy klimatyzatora za pomocą sondy termicznej zintegrowanej z jego obudową. Jeżeli klimatyzator pracuje poprawnie (chłodzi) centrala pozostawia go załączonym. Kolejno po upływie jednej doby centrala uruchamia klimatyzator nr 1, cykl pracy powtarza się aż do zaistnienie warunków dla wykonana procedury zatrzymania.

- Procedura zatrzymania: Centrala bada temperaturę w szafach serwerowych (osobno w każdej z szaf) oraz w pomieszczeniu serwerowni. Jeżeli wszystkie z badanych temperatur spadną poniżej progu załączenia, centrala ma przejść do wykonywania procedury podtrzymania.

- Procedura awaryjna pierwsza – usterka klimatyzatora: Jeżeli centrala po załączeniu klimatyzatora stwierdzi niepoprawny stan jego pracy (klimatyzator nie chłodzi), następuję wyłącznie klimatyzatora. Następnie centrala załącza klimatyzator redundantny i wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane identyfikacyjne urządzenia. W przypadku, gdy centrala stwierdzi jednocześnie niepoprawny stan pracy klimatyzatora redundantnego to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane identyfikacyjne urządzenia. Jeżeli w skutek braku klimatyzacji, centrala stwierdzi przekroczenie górnego progu bezpieczeństwa termicznego, w którejkolwiek z szaf serwerowych lub/i pomieszczeniu serwerowni to centrala przechodzi do realizacji procedury awaryjnej drugiej.

- Procedura awaryjna druga – alarm akustyczny: Central generuje alarm akustyczno-optyczny za pomocą sygnalizatora wchodzącego w skład systemu kontroli dostępu, umieszczonego na korytarzu, przed pomieszczeniem serwerowi. Sygnalizacja ustępuje po likwidacji przyczyny wystąpienia stanu alarmowego.

- Procedura awaryjna trzecia – zalanie: Centrala alarmowa bada obecność wody w serwerowni za pomocą czujników zalania. Czujniki zalania znajdują się pod szafami serwerowymi (pod każdą szafą 1 szt.) oraz pod jednostkami wewnętrznymi klimatyzatorów ( pod każdym klimatyzatorem 1 szt.), na wysokości podłogi. W przypadku, gdy centrala stwierdzi obecność wody na jednym z czujników, to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane lokalizacyjne czujnika. Ponadto, jeżeli centrala wykryję, że źródłem wody jest klimatyzator (pobudzenie pochodzi z czujnika zalania pod klimatyzatorem), to dokonuje przełączenia na klimatyzator redundantny, jeżeli wszystkie warunki przełączenia są spełnione (klimatyzator redundantny jest sprawny).

- Procedura awaryjna czwarta – alarm wilgotnościowy, wilgotność za niska: Centrala alarmowa bada poziom wilgotności względnej powietrza w szafach serwerowych (w każdej z osobna). Jeżeli poziom wilgotności względnej powietrza, spadnie poniżej wartości krytycznej tj. 20%, to centrala to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane lokalizacyjne czujnika. Ponadto, jeżeli temperatura na żadnym z czujników nie przekracza wartości krytycznej, to centrala zatrzymuje pracę układu klimatyzacji.

- Procedura awaryjna piąta – alarm wilgotnościowy, wilgotność za wysoka: Jeżeli poziom wilgotności względnej powietrza, wzrośnie powyżej wartości krytycznej tj. 90%, to centrala to wysyła stosowną informacje, za pomocą wiadomości e-mail, na wskazane konto pocztowe. Informacja ta ma zawierać godzinę wystąpienia zdarzenia i dane lokalizacyjne czujnika. Ponadto, jeżeli układ klimatyzacji jest sprawny (przynajmniej jeden z klimatyzatorów może pracować i nie powoduje zalania), to centrala załącz go do pracy, nawet jeżeli temperatura powietrz w pomieszczeniu i szafach serwerowych jest poniżej wartości załączenia, jednakże nie może spaść poniżej wartości krytycznej dolnej.

- Zestawiania parametrów roboczych i krytycznych:

| Rodzaj parametru | Wartość załączenia | Wartość krytyczna dolna | Wartość krytyczna górna | Histereza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura powietrza w pomieszczeniu serwerowni. | 25 st. C | 15 st. C | 35 st. C | 3 st. C |
| Temperatura powietrza we wnętrzu szaf serwerowych | 30 st. C | 15 st. C | 40 st. C | 3 st. C |
| Wilgotności względnej powietrza we wnętrzu szaf serwerowych. | ---------------- | 20 % | 90% | 5% |

Tab. 19 Zestawiania parametrów roboczych i krytycznych klimatyzacji.

### 6.7. Zestawienie podstawowych materiałów:

- Centrala nadzoru i sterowania klimatem w serwerowni 1 szt. Ma posiadać obudowę RAC19” 1U i spełniająca poniższe kryteria:

| Czujnik / Wejście / Wyjście | Ilość co najmniej | Typ złącza |
| --- | --- | --- |
| Czujniki temperatury | 6 kanałów | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Czujniki pozostałe (wilgotność/ akcelerometr/ ciśnienie) | 6 kanałów | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Wejścia analogowe 15VDC | 2 | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Wejścia parametryczne | 2 | TBG 3.5 mm, 3 pin |
| Wejścia dwustanowe | 4 | TBG 3.5 mm, 2 pin |
| Wyjścia 12V DC / 1A (2 wyjścia) | 2 | TBG 3.5 mm, 2 pin |
| Wyjścia 230V AC 1A | 4 | TBG 3.5 mm, 2 pin |

Tab. 20 Zestawienie parametrów nadzoru i sterowania klimatem.

- Cyfrowy czujnik temperatury 3 szt.:

- dokładność pomiaru: 0,5 st. C,

- magistra komunikacji: 1-Wire,

- zakres pomiarowy: od -25 do +85 st. C,

- Częstotliwość odświeżania: 2 s.

- Cyfrowy czujnik wilgotności 3 szt.:

- dokładność pomiaru: 0,5 %RH,

- magistra komunikacji: 1-Wire,

- zakres pomiarowy: od 0 do 100 %RH,

- Częstotliwość odświeżania: 2 s.

- Dwustanowy czujnik zalania 5szt.:

- magistra komunikacji: wejście parametryczne/dwustanowe,

- zakres pomiarowy: 0 lub 1

- Częstotliwość odświeżania: 0,5 s.

- Klimatyzator pkt. 6.4. 2 szt.

- Materiały montażowe i instalacyjne – 1 kpl.

Zadaniem modułu monitorowania klimatyzacji jest zdalna kontrola i monitorowanie stanu pracy urządzeń klimatyzacyjnych i czujników zainstalowanych do ich kontroli.

Funkcje modułu monitorowania klimatyzacji:

- Detekcja wycieku/zalania – określenie miejsca i czasu awarii, wysłanie powiadomienia

- Kontrola temperatury powietrze wyrzucanego z klimatyzatorów – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Kontrola temperatury powietrza w serwerowni – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Kontrola temperatury powietrze w szafach serwerowych – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Kontrola wilgotności względnej powietrza w szafach serwerowych – ciągły monitoring, alarm po przekroczeniu wartości zadanych

- Monitorowanie trybów pracy: praca na 1 klimatyzatorze/ praca symultaniczna (raz jeden raz drugi), tryb pracy na dwóch klimatyzatorach, tryb pracy awaria – sprawny tylko jeden klimatyzator.

### 6.8. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi normami. Stosować materiały posiadające certyfikat CE oraz zgodne z Polską Normą. Po zakończeniu prac wykonać próby funkcjonalne urządzeń oraz sprawdzić poprawność procedur sterowania klimatyzacją. Prace prowadzić spełniając wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas wykonywania robót budowlanych przeszkolić wyznaczony personel Inwestora w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń.

## 7. Zasilanie awaryjne punktów dystrybucyjnych.

### 7.1 Założenia.

W projekcie przewidziano zasilanie awaryjne punktu dystrybucyjnego. Na podstawie obliczeń oraz przyjętych założeń określono:.

- Dla punktu CPD – pobór mocy max 5000W. Czas podtrzymania 15 minut. Zasilacze bezprzerwowe (UPS-y) powinny posiadać układ sygnalizacji uszkodzenia. Informacja o uszkodzeniu zasilacza powinna być przesyłana łączem telekomunikacyjnym odpowiednim służbom Zamawiającego za pomocą protokołu SNMP.

- Zasilacze bezprzerwowe (UPS-y) powinny mieć możliwość wyposażenia w baterie akumulatorów umożliwiające prace do 6 lat bez konieczności ich wymiany

- Gwarancja producenta 3 lata – z czasem reakcji NBD, naprawa do 14 dni.

- Dodatkowo przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia CPD należy umieścić wyłączniki ppoż.

- W punkcie CPD zastosowano UPS o następujących parametrach

7.2.Specyfikacje techniczne zasilaczy w punkcie CPD.

Moc pozorna / Moc czynna : 6000VA (6000W)

Rodzaj UPS: Online 1-Fazowy 1/1

Power Factor wyjściowy: 1.0

Rodzaj Obudowy: Rack 19" / Tower

Kształt Fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna)

Wejście / Wyjście: Terminal / Terminal (śruby zaciskowe)

Ilość oraz rodzaj baterii na wyposażeniu: 20x 12V / 9Ah

Porty komunikacyjne:  RS-232 oraz USB

Port EPO: TAK

Złącze dodatkowej baterii: TAK

Ładowarka: 1-4A

Wydajność: Tryb Line: 94% / Tryb Battery: 91%

Zabezpieczenia:  przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe,

Oprogramowanie: ViewPower PL

Typ UPS Online

Ilość faz 1f-jednofazowy

Współczynnik mocy (Power Factor) – wyjściowy 1.0

Współczynnik mocy (Power Factor) – wejściowy ≥ 0,99 przy pełnym obciążeniu

Typ obudowy Tower RACK

Napięcie Sinusoidalne  Tak

Zakres napięcia wejściowego

110-300 VAC przy obciążeniu 0-60% 140-300 VAC przy obciążeniu 60-80% 176-300 VAC przy obciążeniu 80-100%

Obsługiwane częstotliwości 46Hz - 54Hz lub 56Hz - 64Hz

Zniekształcenie harmoniczne THDi wejściowe

≤4% @ 100% obciążenia; ≤6% przy obciążeniu 50%

Nominalne napięcie wyjściowe 208/220/230/240 VAC

Zniekształcenie harmoniczne THDv - wyjściowe

≤1,5% pełne obciążenie liniowe; ≤7% Obciążenie nieliniowe

Regulacja napięcia na wyjściu (tryb bateryjny) ± 1%

Regulacja częstotliwości na wyjściu (tryb bateryjny) ± 0,1 Hz

Czas przełączenia w tryb baterii 0 ms

Kultura pracy wentylatora Zawsze włączony, automatyczna kontrola prędkości

Złącze dodatkowej baterii  TAK

Powiadomienia LCD

Status UPS

Poziom obciążenia

Poziom naładowania baterii

Zakres napięcia na wyjściu i wejściu

Informacja o błędach

Tryb pracy

czas rozładowania

częstotliwość

Powiadomienia dźwiękowe

powiadomienia o błędach

status UPS

przeciążenie

niski poziom akumulatora

Wydajność Tryb Line: 94% / Tryb Bateryjny: 91%

Ładowarka 1A / 2A / 3A / 4A

Akumulatory na wyposażeniu Tak

Ilość baterii 20x Typ baterii 12V / 9Ah

Czas ładowania (do 90%) 9h

Złącze TERMINAL (zaciski śrubowe) TAK

Złącza komunikacyjne RS232 USB

Rodzaj wejścia Terminal

Rodzaj wyjścia Terminal

Funkcja EPO (Awaryjne wyłączenie) Tak

Slot inteligentny (moduł rozszerzeń) TAK

Przeciążalność Linia: 10min @ 100% -110%; 1 minuta przy 110% -130%; 1s @> 130%; BAT: 30 s przy 100% -110%; 10s przy 110% -130%; 1s @> 130%

Zabezpieczenia Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe,

Przełącznik Bypass elektroniczny + możliwość podpięcia manualnego (zewnętrznego)

Oprogramowanie ViewPower PL

Poziom hałasu (1 metr) poniżej 55dB

Wyświetlacz LCD TAK

Zakres temperatury pracy 0°C – 40°C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia 20% - 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Wymiary (wys x szer x gł) UPS: 88(2U) x 438 x 600 mm / Battery Pack: 133(3U) x 438 x 580 mm

Waga UPS: 15kg / BP: 61kg

7.3 Opis szczegółowy

Zasilacz awaryjny VFI 6000 RMG PF1 to zaawansowany UPS przemysłowy wykonany w topologii ONLINE. Zasilacz zawsze dostarczy czystą energię elektryczną o sinusoidalnym kształcie oraz dodatkowo zabezpieczy urządzenia przez wszystkimi typowymi problemami sieci. UPS`y marki PowerWalker z serii VFI RMG PF1 zostały wykonane w oparciu o technologię podwójnej konwersji czego efektem jest kompletne zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci oraz zerowy czas przełączania w tryb bateryjny. UPS posiada możliwość montażu zarówno w szafie rack (uchwyty rack w zestawie) jak równiez postawienia go jako zasilacz wolnostojący (holder w zestawie).

Zasilacz awaryjny posiada wbudowany wyświetlacz LCD oraz został wyposażony w wejście i wyjście TERMINAL. UPSy serii VFI RMG posiadają port szeregowy RS-232 oraz USB. Dzięki temu za pomocą dołączonego do zestawu oprogramowania można monitorować: napięcie, moc, stan baterii, zaprogramować wyłączanie komputerów, itp. VFI 6000RMG PF1 został specjalnie zaprojektowany z myślą o zastosowaniach profesjonalnych szczególnie wykorzystywanych w przemyśle i centrach medycznych oraz wszystkich zastosowaniach gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność działania.

WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK POWERFACTOR 1.0

Zasilacze awaryjne z serii RMG PF1 zostały wyposażone w PowerFactor 1.0. Dzięki temu rozwiązaniu do każdego UPS`a można podpiąć urządzenia o wyższej mocy. Dla przykładu UPS o mocy pozornej 6000VA ze współczynnikiem PowerFactor 0.8 może obsłużyć urządzenia o mocy 4800W. Tymczasem VFI 6000RMG PF1 podtrzyma podzespoły o mocy nawet 6000W!

TECHNOLOGIA PODWÓJNEJ KONWERSJI NAPIĘCIA

Zasilacz awaryjny UPS VFI6000RMG zapewnia zawsze czystą i pozbawioną zakłóceń moc elektryczną. Dzięki budowie w technologii On-Line o podwójnej konwersji napięcia wejściowego, podłączone urządzenia podlegają najwyższej ochronie. W pierwszej fazie sygnał wejściowy AC jest konwertowany na sygnał DC. Następnie w drugiej fazie następuje ponowna konwersja sygnału z DC na AC poprzez falownik. Dzięki temu obciążenie podłączone do UPS jest w pełni odseparowane od sieci zasilającej i jej niedoskonałości, a w rezultacie na wyjściu otrzymujemy zawsze czystą i stabilną moc, oraz zerowy czas przełączania w tryb bateryjny.

CZYSTA FALA SINUSOIDALNA (PURE SINE WAVE)

UPS PowerWalker VFI6000RMG oferuje energię o czystej fali sinusoidalnej na wyjściu. Sprawia to, że zasilacz idealnie nadaję się do urządzeń wymagających wysokiego poziomu zabezpieczenia napięcia. Dzięki zastosowaniu tej funkcji prąd płynący z urządzenia jest zawsze wysokiej jakości. UPSy szczególnie najlepiej nadają się do ochrony nowoczesnych komputerów z APFC, urządzeń medycznych lub silnikowych. Znajdują również zastosowanie w systemach centralnego ogrzewania oraz w przypadku bram garażowych i wjazdowych.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Podtrzymanie napięcia w trybie ONLINE – w momencie awarii zasilania UPS przełączy się na podtrzymanie bateryjne w ciągu 0ms,

„Zimny start” – włączanie UPS`a z baterii bez podłączonego zasilania z sieci elektrycznej,

Baterie Hot-Swap - dużo łatwiejsze do wymiany w przyszłości,

Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna) - na wyjściu z baterii,

Technologia podwójnej konwersji - pełna ochrona przed skokami napięć i typowymi problemami sieci,

Inteligentna (mocniejsza) ładowarka - optymalny wybór pomiędzy czasem ładowania a oszczędnością energii,

Współpraca z zasilaczami z APFC,

Łatwa wymiana baterii,

Obudowa Rack / Tower - możliwość dopasowania urządzenia do potrzeb,

Złącze EPO - awaryjne wyłączenie zasilania,

PowerFactor 1.0 - najwyższa moc w tym pułapie cenowym,

Automatyczny restart – po rozładowaniu UPS`a , urządzenie automatycznie uruchomi się jak tylko wróci zasilanie z sieci elektrycznej,

Wbudowany alternator – pełna stabilizacja napięcia do wartości wymaganej,

Zabezpieczenia - przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem oraz skokami napięć,

Zarządzanie UPSem – poprzez port USB za pomocą oprogramowania ViewPower (w języku Polskim),

Możliwość rozbudowy o kartę SNMP - do zdalnego zarządzania UPSem przez sieć LAN lub INTERNET,

Możliwość rozbudowy o dodatkowy Battery Pack - w celu wydłużenia czasu podtrzymania na baterii.

# 8.Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych. Odbiory Prac. Gwarancje

## 8.1.Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych przed instalacyjne – (Testy Fabryczne)

Produkty miedziane i światłowodowe nie są wyrobami budowlanymi jak również nie podlegają żadnej z dyrektyw „elektrycznych” tj. niskonapięciowej (LVD) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i jako takie nie wymagają badania i potwierdzania zgodności ze znakiem CE.

Testy fabryczne są wykonywane przez producenta i muszą być potwierdzone przez niego kartami katalogowymi.

Dla kabla miedzianego – dla potwierdzenia spełnienia parametrów - producent musi przedstawić certyfikaty niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))}

Dla kabla światłowodowego – dla potwierdzenia spełnienia parametrów - producent musi przedstawić karty katalogowe. Parametry z nich wynikające powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normach:

IEC 60793-2-10 Category A1a.2;

EN 60793-2-10: type A1a.2

ITU Recommendation G.651

TIA/EIA-492 AAAB

EN 50 173:2007 category OM3

ISO/IEC 11801:2002 category OM3

IEEE 802.3 - 2002 incl. amendment 802.3ae - 2002.

Pozostałe elementy torów logicznych – muszą spełniać parametry i normy opisane w punkcie 3. Nie spełnienie wymogów w tym etapie skutkuje niedopuszczeniem materiałów do instalacji.

## 8.2.Badania i pomiary linii miedzianych i światłowodowych po instalacji - (Terenowe Testy Akceptacyjne)

W trakcie budowy i montażu linii powinny być wykonywane niżej podane pomiary:

- linie miedziane – norma PN-EN 50173-1:

Pomiary zgodności rozszycia zgodnie ze standardem T568A lub T568B;

Pomiary dynamiczne wykonywane miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

Urządzenie/a którym będą wykonywane pomiary muszą być skalibrowane i posiadać ważny certyfikat wydany przez producenta. Wyniki pomiarów wszystkich torów (optycznych i miedzianych) muszą zostać umieszczone w dokumentacji powykonawczej. Wykonawcę obowiązuje w tym zakresie m.in.. norma PN-EN 50346:2004/A1:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania”.

Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać minimum:

Wire Map		mapa połączeń,

Length		długość poszczególnych par,

Resistance		rezystancja pary

Capacitance	pojemność pary

Impedance		impedancja charakterystyczna

Propagation Delay	czas propagacji,

Delay Skew		opóźnienie skrośne,

Attenuation		tłumienność,

NEXT			przesłuch,

ACR			stosunek tłumienia do przesłuchu,

Return Loss		tłumienność odbicia,

ELFEXT		ujednolicony przesłuch zdalny,

PS NEXT		suma przesłuchów poszczególnych par,

PS ACR		suma tłumienności poszczególnych par,

PS ELFEXT		suma przesłuchów zdalnych,

Pomiary dla okablowania poziomego kategorii 6 należy wykonać wg normy EN 50173 lub ISO11801 zgodnie z klasą E dla Permanet Link PL2.

- linie światłowodowe – norma PN-EN 50173-1:

Na zmontowanych odcinkach  linii optotelekomunikacyjnej należy wykonać następujące pomiary:

a) pomiary właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną

b) pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną

Pełny zakres pomiarów wykonuje się dla każdego toru optycznego włączanego do pracy.

Dla każdego włókna światłowodowego należy pomierzyć tłumienność pomiędzy poszczególnymi przełącznicami światłowodowymi dla każdego odcinka niezależnie. Pomiar powinien być wykonany dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Celem tego pomiaru jest sprawdzenie łącznej tłumienności kabla wraz ze złączami. Zestaw pomiarowy powinien zawierać stabilizowane źródło światła na fale 1310 + 20 nm i 1550 + 20 nm przy szerokości spektralnej (FWHM) < 10 nm.

Warunki techniczne traktu optycznego (jeśli różnią się poszczególne tory linii),powinny wyczerpująco podawać wszystkie wymagania jakie ma spełniać dana linia. Stąd należy podawać:

- długość trasową (obliczeniową) linii (w metrach),

- tłumienność jednostkową światłowodu (w dB/km).

- tłumienność całkowitą wraz ze wszystkimi złączami (w dB).

Protokoły pomiarów kontrolnych parametrów optycznych traktu światłowodowego oddawanego do eksploatacji  powinny być zestawione w tabelach osobno dla każdego włókna w torze optycznym.

Poprawne wyniki tych pomiarów uzyskuje się wtedy, gdy wartość tłumienności wtrąceniowej dla poszczególnych pasm światła jest niższa od wartości granicznych wynikających z norm.

## 8.3.Uruchomienie i odbiór prac - (Terenowe Testy Rozruchowe i Odbiór Prac)

Po zmontowaniu i zainstalowaniu całego wymienionego w dokumentacji sprzętu i oprogramowania należy cały system uruchomić:

- Sprawdzić poprawność działania sprzętu kontrolnego poprzez sprawdzenie poprawności działania jego funkcji punkt 6. Przykładowego działania: aktywować i deaktywować alarm. Wyniki sprawdzeń i testów załączyć do dokumentów odbiorowych.

Po uruchomieniu systemu zapoznać przyszłych użytkowników z jego działaniem. Zaleca się przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników wraz ze sprawdzianem wiedzy. Wyniki sprawdzianu załączyć do dokumentów odbiorowych.

Dokumenty odbiorowe powinny zawierać:

- Pomiary i badania

- Testy i sprawdzenia

- Karty katalogowe i dokumenty dopuszczające materiały do obrotu na terenie Polski.

- Dokumentację powykonawczą

- Inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów prawa (np. oświadczenie Kierownika Budowy)

Zawartość dokumentacji powykonawczej:

- Faktyczne trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane w podkłady budynku

- Faktyczne oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Faktyczną lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

- Uwagi korygujące zapisy i wymagania projektowe, jeśli doszło do zmian w wyniku ustaleń z Zamawiającym w trakcie realizacji.

Pomiary wszystkich torów transmisyjnych należy dołączyć, zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji..

## 8.4. Informacje na temat rozszerzonej gwarancji na okablowanie strukturalne – sieć logiczną – elementy pasywne

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej całość procedury jest opisana w dokumencie „Gwarancja Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ”.

Po zakończeniu instalacji, Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikację instalacji kategorii 6  i po pozytywnie zakończonym audycie, dostarczy „Certyfikat” Użytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuje:

A. Gwarancję produktową Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą wolne od wad materiałowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji.

B. Gwarancję wydajności Parametry łącza stałego lub kanału Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego będą spełniać wymogi określone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajności, dla której łącze było zaprojektowane.

C. Gwarancję na pracę aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z góry poszczególnych protokołów transmisji możliwych do zastosowania przez Użytkownika. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego będzie umożliwiał transmisję sygnałów w oparciu o protokoły i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa – procedura uzyskania gwarancji

- Pierwszym etapem procedury  uzyskania Gwarancji Systemowej jest przesłanie do producenta okablowania  wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego przed rozpoczęciem instalacji.

- Formularz Zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczące instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia instalacji.

- Producent zastrzega sobie możliwość kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak również po jej zakończeniu.

- Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierającej schemat ideowy instalacji oraz projekty punktów dystrybucyjnych (szaf)

- Listę zainstalowanych komponentów wraz z kopiami faktur zakupowych.

- Wyniki pomiarów dynamicznych torów miedzianych łączy stałych lub kanałów (Permanent Link) oraz wyniki pomiarów tłumienia torów światłowodowych wykonanych według obowiązujących norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1; Pomiary światłowodowe muszą być wykonane w dwóch oknach, w dwóch kierunkach, Należy wykonać przynajmniej pomiar tłumienności kanału.

- Pomiary muszą być dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

- Załączyć należy aktualne świadectwo kalibracji miernika użytego do wykonania pomiarów.

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonanej instalacji, Certyfikowany Instalator wykonuje niezbędne poprawki i zgłasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta może być odpłatna).

- Po potwierdzeniu właściwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodpłatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

# 9.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## 9.1 Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) wynika obowiązek sporządzenia informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostały w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

## 9.2 Elementy terenu prac budowlanych mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami terenu prac budowlanych mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac są:

- zagrożenie upadkiem z wysokości,

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

- wszystkie inne niewymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie w/w czynników.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną - niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

## 9.3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z wykonywaniem inwestycji należy

przeprowadzić instruktaż pracowników zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić

zagrożenia zdrowia i życia. Zwrócić należy szczególną uwagę na zaopatrzenie i dostępność do środków pierwszej pomocy.

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

Poniższe wskazania dotyczą przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

inwestycji, określają skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

### 9.3.1 Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami

a) Miejsca zagrożeń:

·  stanowiska montażowe,

·  stanowiska wyładowcze,

·  stanowiska prace przy składowaniu materiałów,

b) Czas występowania

·  zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

### 9.3.2 Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego

a) Miejsca zagrożeń:

·  stanowiska prac przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego (wciągarki)

·  stanowiska prac przy pracy podnośników i dźwigów,

b) Czas występowania

·  zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

### 9.3.3 Zagrożenia powodujące urazy ciała

a) Miejsca zagrożeń

·  stanowiska prac w pobliżu urządzeń mechanicznych

·  poruszające się środki transportu,

·  ostre wystające elementy,

·  śliskie i nierówne powierzchnie,

·  spadające przedmioty,

·  osunięcia ziemi (przy prowadzeniu wykopów),

b) Czas występowania

·  zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy

### 9.3.4 Środki bezpieczeństwa pracy w styczności ze światłowodami

Należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych w styczności ze światłowodami. Ich ułamane lub odcinane końce są bardzo ostre i łatwo mogą wbijać się w skórę ludzką. Są one szczególnie niebezpieczne dla oczu, ust, skóry twarzy itp. Krótkie odcinki kabli i włókien światłowodowych powinny być starannie zbierane i składane do specjalnych pojemników, a następnie likwidowane w taki sposób, aby nie były bezpośrednio dostępne dla osób nieświadomych ich szkodliwości. Monterzy i technicy powinni być ostrzeżeni o niebezpieczeństwach przy pracach z włóknami światłowodowymi i pouczeni o sposobach obchodzenia się z nimi.

### 9.3.5 Inne zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych prac

Inne zagrożenia wynikają ze specyfiki obiektu i charakteru prowadzonych prac. Należy określić inne niewymienione wcześniej zagrożenia, w tym zagrożenia okresowe (np. transport chorych, transport substancji niebezpiecznych); zagrożenia w ramach prac prowadzonych na danym odcinku (prace w pobliżu aparatury medycznej, prace w miejscach szczególnie narażonych na hałas, kurz, impulsy elektryczne, etc). Kontrola i minimalizacja wpływu tych zagrożeń na prowadzone prace leży w gestii kierownika budowy.

## 9.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów BHP jest Kierownik Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

a) Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac.

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu obowiązków.

c) Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac.

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla

danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

f) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy:

·  rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi pracownikami,

·  pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracowników,

·  próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez instruktora sposobów wykonywania pracy,

·  samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami,

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

g) Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

h) W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp itp.

i) Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

·  posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności,

·  posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych

·  odbyć szkolenie w zakresie BHP,

·  odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością uzasadnioną zmianą charakteru zagrożeń

j) Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem.

k) Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.

## 9.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia lub w ich sąsiedztwie wynika z obowiązujących przepisów i jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką pomoc lub ewakuację na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadków i zagrożeń (np. polaru, wybuchu, lub innych awarii).

Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga następujących środków technicznych i organizacyjnych wynikających z prowadzenia robót budowlanych w warunkach zagrożenia:

a) uderzenia spadającymi przedmiotami:

·  przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń,

·  elementy mogące stworzyć zagrożenie należy trwale mocować,

·  roboty wykonywać w odzieży ochronnej (rękawice, kaski itp.),

·  prace montażowe wykonywać zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym

b) wynikające z prac sprzętem mechanicznym

·  prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

·  dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe pracowników do wykonywanych czynności muszą być sprawdzone przez Kierownika Budowy,

·  teren prac sprzętu musi być jednoznacznie oznakowany,

·  zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigów i koparek w zasięgu działania ich ramion

·  w przypadku prac w porach o ograniczonym natężeniu światła dziennego teren należy oznakować tzw. oznakowaniem nocnym (światła pulsujące)

c) zagrożenia powodujące urazy ciała

·  przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzględnie należy stosować przeznaczoną w tym celu odzież ochronną

·  poruszać się w miejscach wyznaczonych

·  stosować wyłącznie urządzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta (np. osłony na części wirujące maszyn)

·  miejsca niebezpieczne (doły, wykopy) jednoznacznie oznakować

·  wystające, ostre krawędzie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon lub ogrodzenie.

## 9.6. Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie następujące

instrukcje:

a) Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku

·  procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

·  procedura postępowania powypadkowego,

·  telefony alarmowe

b) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

·  alarmowanie wewnętrzne

·  alarmowanie zewnętrzne

·  zastosowanie sprzętu p. poż.

·  telefony alarmowe.

c) Instrukcja postępowania w przypadku innych zagrożeń

·  awaria sprzętu technicznego,

·  zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,

·  zdarzenia losowe

Za zapoznanie pracowników z treścią instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w

trakcie instruktaży stanowiskowych bądź inna wyznaczona osoba.

## 9.7.Szczególne środki bezpieczeństwa pracy przy badaniach kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych

Przyrządy stosowane do pomiarów parametrów transmisyjnych kabli, linii i urządzeń optotelekomunikacyjnych oraz same urządzenia są prawie zawsze wyposażone w lasery, będące źródłem niewidzialnego promieniowania optycznego dużej mocy. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla wzroku, nie wolno więc pod żadnym pozorem wystawiać niczyich oczu na jego działanie. Nie wolno zaglądać w końcówki światłowodów prowadzących promieniowanie laserowe, aby np. sprawdzić, czy laser już działa albo czy koniec światłowodu lub półzłączki jest czysty. Końcówki przewodów, gniazda na urządzeniach i przyrządach pomiarowych lub półzłączki, na wyjściu których może być emitowane promieniowanie laserowe powinny być opatrzone znakiem ostrzegawczym i napisem UWAGA ! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE.

Szczegółowe przepisy bezpieczeństwa pracy z laserami podane są w normie PN-91/T-06700 w rozdziale III "Wytyczne dla użytkownika" oraz w instrukcji TPSA T-01 pt. "Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych ".

## 9.8. Uwagi i zalecenia końcowe.

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów BHP.

2) Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu.

3) Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne

wymogi przepisów BHP.

4) Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych”.

5) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

6) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

7) Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

# 10.Ochrona środowiska

Prace instalacyjne: w tym instalacja kabla miedzianego, światłowodowego, instalacja sprzętu aktywnego i kontrolnego nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2004 nr 257 poz. 2573). Zgodnie z w/w rozporządzeniem niniejsza inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Nie ma również wpływu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby.

Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach, zostaną uporządkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

# 11.Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

- Harmonogram prac uzgodnić z Brzeskim Centrum Medycznym, tak by zminimalizować skutki ich prowadzenia dla personelu i pacjentów.

- Należy zapewnić właściwą skuteczność zerowania dla wszystkich koryt metalowych, drabinek kablowych, szaf kablowych 19" wraz z osprzętem, łączówek telefonicznych  oraz pozostałych urządzeń sieci logicznej.

- Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane.

- Przepusty przez strefy pożarowe należy uszczelnić wypełnieniem zgodnym z klasą odporności przegrody pożarowej.

- Przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego oraz przez wszystkie elementy o klasie odporności ogniowej EI 60 lub wyższej w przypadku przejść o średnicy większej niż 4cm. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo rozwiązaniem systemowym do klasy odporności ogniowej przenikanego elementu.

- Wszystkie prace powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia:

- dla prac elektrycznych do projektowania i nadzoru;

- dla prac telekomunikacyjnych do projektowania i nadzoru osobno dla sprzętu przewodowego i osobno dla sprzętu radiowego;

- dla prac instalacyjnych wykonawca powinien dysponować min. 2 osobami posiadającymi certyfikaty uprawnionego instalatora zastosowanego systemu okablowania strukturalnego.

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( Plan BIOZ )

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń użytkowników.

-  Na wszelkie odstępstwa od rozwiązań zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie przez Biuro Projektów, po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora/Użytkownika. W przypadku, kiedy ustali się, że proponowane odchylenia nie zapewniają równorzędności pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym, Wykonawca zastosuje się do wymienionych w dokumentacji projektowej.

- Producent zamontowanego przez Wykonawcę systemu okablowania strukturalnego udzieli Inwestorowi / Użytkownikowi 25-letniej gwarancji na jego prawidłowe funkcjonowanie

- Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz funkcjonalnych dla zaprojektowanych rozwiązań.

Załącznik 1

## Kopie uprawnień zawodowych projektantów

Załącznik 2

## Rysunki :

Rys.1     Plan instalacji sieci strukturalnej;

Rys.1/1 Plan instalacji sieci strukturalnej – wyposażenie szafy SK1

Rys.1/2 Plan instalacji sieci strukturalnej – wyposażenie szafy SK2

Rys.1/3 Plan instalacji sieci strukturalnej – wyposażenie szafy SK3

Rys.2    Plan instalacji SSP;

Rys.2/1 Plan instalacji SSP- schemat obiegowy;

Rys.3    Plan instalacji SSWN